## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {c527c426-0792-4a25-90d0-cb2ceb1e97e3}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | Hy315 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | ZŠ 1st. Horní Benešov Rekonstrukce kotelny | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 15. 1. 2020 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | Hy315
| Stavba: | [6 empty] | ZŠ 1st. Horní Benešov Rekonstrukce kotelny
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 15. 1. 2020
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {c527c426-0792-4a25-90d0-cb2ceb1e97e3} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | Hy3151 |  |  |  | Vytápění, rekonstrukce kotelny | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {451deb5b-8182-44fd-921c-4d0f99e21c6e} | {c527c426-0792-4a25-90d0-cb2ceb1e97e3} | [13 empty] | 2
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Ostatní náklady | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0

## Hy3151 - Vytápění, rekons...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {451deb5b-8182-44fd-921c-4d0f99e21c6e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZŠ 1st. Horní Benešov Rekonstrukce kotelny
Objekt:
Hy3151 - Vytápění, rekonstrukce kotelny
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 15. 1. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ 1st. Horní Benešov Rekonstrukce kotelny
Objekt:
Hy3151 - Vytápění, rekonstrukce kotelny
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 1. 2020
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud, Zabezpečení kotelny dle ČSN 06 0310 Z2 | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 900 - Hodinová sazba TZB | [5 empty] | 0
| 930 - Stavební přípomoc TZB | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZŠ 1st. Horní Benešov Rekonstrukce kotelny
Objekt:
Hy3151 - Vytápění, rekonstrukce kotelny
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 1. 2020
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.42573 |  | 1.8788 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.42573 |  | 1.8788 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | K | 713463111 | Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry do 100mm |  | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1611290850
81 | K | R713000002 | izolace 30mm potrubí ÚT do DN 40, D | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1409476134
140 | K | R713000003 | izolace 40mm potrubí ÚT do DN 50, D | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1128249376
82 | K | R713000004 | izolace oprava st.rozvodů | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1022488914
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
158 | K | R721000001 | Vyčištění guly | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230004452
160 | K | R721000002 | potrubí DN 25, D+M | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1432222576
| VV |  | "doDN25" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01074 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 722173103 | Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -31657562
| P |  | Poznámka k položce: propojení SV a TV | [15 empty] | P | 2
57 | K | 722231142 | Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.00041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1012822183
58 | K | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1947238836
60 | K | 722234265 | Filtr mosazný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2026163285
61 | K | 722262301 | Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 1 x 105 mm Qn 2,5 m3/h vertikální | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00328 | 0.00328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1144708733
62 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00342 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 512785128
| P |  | Poznámka k položce: komplet v kotelně | [15 empty] | P | 2
63 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 780553216
64 | K | R722000001 | demontáž stáv.rozvodu | h | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1704383551
65 | K | R722000002 | pol.52,aut.doplňování , D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2145272585
| P |  | Poznámka k položce: 230V, včetně armatur a oddělovací armatury | [15 empty] | P | 2
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.05917 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 723111203 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00185 | 0.00925 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1983756216
69 | K | 723111204 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.0081 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -771372576
70 | K | 723111205 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00348 | 0.02784 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1184292137
71 | K | 723190203 | Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20 | soubor | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00428 | 0.01284 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1464611580
| P |  | Poznámka k položce: připojení tří kotlů | [15 empty] | P | 2
72 | K | 723231163 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1764838081
73 | K | R723000001 | nutná(minimální) demontáž pl.rozvodů | h | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1102629197
74 | K | R723000002 | aut.hav.ventil (babka) DN 40, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1973420446
120 | K | R723000003 | skříňka pro aut.reg.ventil, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1091086139
| P |  | Poznámka k položce: na fasádě u vstupu do kotelny, 400x400x250mm | [15 empty] | P | 2
75 | K | R723000004 | revize rozvodu plynu komplet | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -329544624
| P |  | Poznámka k položce: ukončeno zápisem | [15 empty] | P | 2
76 | K | R723000011 | nátěr pl.rozvodů do DN 40 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1829109591
| P |  | Poznámka k položce: dvojnásobný vrchní, žlutý | [15 empty] | P | 2
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.05168 |  | 1.425 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 731200826 | Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 60 kW | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00068 | 0.35625 | 1.425 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1523247983
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž kotlů Destila DPL 50 do sběru, odvoz mimo objekt | [15 empty] | P | 2
1 | K | 731391815 | Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 100 m2 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1922489796
| P |  | Poznámka k položce: Před zahájením demontáže | [15 empty] | P | 2
10 | K | R731000001 | pol.1, Kondenzační kotel 49 kW, D | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -915983011
| P |  | Poznámka k položce: Nástěnný, 49 kW | [15 empty] | P | 2
89 | K | R7310000011 | pol.2, sada sifonu, D | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 828998361
| P |  | Poznámka k položce: dodávka s kotlem | [15 empty] | P | 2
90 | K | R7310000012 | pol.3, sada připojovacích kohoutů, 1", D | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1549069476
124 | K | R7310000013 | pol.1a, Rám pro osazení kotlů do prostoru, D | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 532770364
| P |  | Poznámka k položce: rám pro tři kotle, dodáv ka s kotli | [15 empty] | P | 2
11 | K | 731244494 | Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 50 kW | soubor | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00255 | 0.00765 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 760338217
| P |  | Poznámka k položce: montáž položek1,2,3 | [15 empty] | P | 2
111 | K | 731191945 | Napuštění kotle po opravě plocha kotle do 100 m2 | soubor | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 101637471
| P |  | Poznámka k položce: napuštění kotle (systému) pro rekonstrukci | [15 empty] | P | 2
27 | K | 7312444941 | Oživení kotlů | h | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00255 | 0.04335 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 567044407
| P |  | Poznámka k položce: specialistou dané firmy, včetně dopravy, ořživení musí být po montáži všech komponentů a elektrického propojení | [15 empty] | P | 2
92 | K | R7310000015 | pol.6, neutralizační zařízení, vč.granulátu, D | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 860893284
| P |  | Poznámka k položce: dodávka s kotlem | [15 empty] | P | 2
93 | K | R7310000016 | pol.4, regulace ekvitermní, D | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -162107400
| P |  | Poznámka k položce: včetně venkovního čidla, reguluje i TV, dodávka s kotlem | [15 empty] | P | 2
94 | K | R7310000017 | pol.5, kaskádový modul, vč. čidla na THR, D | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1968587387
| P |  | Poznámka k položce: dodávka s kotlem | [15 empty] | P | 2
98 | K | R731000003 | pol.7, demineralizační sada, D | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1351825047
| P |  | Poznámka k položce: platí pro daný typ kotle, dodávka skotlem, včetně náhrádní náplně, připojovací sady s měřičem vodivosti, vodoměr, izolaci, konzolu na stěnu | [15 empty] | P | 2
12 | K | R731000011 | montáž ostatních komponentů dodaných s kotlem | h | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1603144092
| P |  | Poznámka k položce: montáž položek 4,5,6,7,8,9,10,11 | [15 empty] | P | 2
99 | K | R731000031 | pol.8, adaptér pro dělené odkouření, 2xDN80, D | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1790294419
| P |  | Poznámka k položce: dodávka s kotlem | [15 empty] | P | 2
122 | K | R731000032 | pol.9,kaskádová sada odkouření pro dva kotle DN 160, D | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1090959287
123 | K | R731000033 | pol.10, Rozšiřovací sada pro 3.kotel v řadě, DN 160, D | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -567912345
125 | K | R731000034 | pol.11, sada šachty DN 160, vč. patního kolena a hlavice, D | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28980896
126 | K | R731000035 | pol.12, trubka DN 160, délka 2m, D | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 514312271
| P |  | Poznámka k položce: komín nutno doměřit | [15 empty] | P | 2
127 | K | R731000036 | pol.13, trubka DN160, délka 1m, D | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1455797752
128 | K | R731000037 | pol.14, koleno DN 160, 87, D | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1345422769
13 | K | R731000042 | montáž komponentů odkouření dodaných s kotlem | h | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1743278194
| P |  | Poznámka k položce: montáž položek 12-21 přívod spalovacího vzduchu a odkouření nutno doměřit na stavbě | [15 empty] | P | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02124 |  | 0.042 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00014 | 0.021 | 0.042 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -46780363
21 | K | 732199100 | Montáž orientačních štítků, D+M | soubor | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00113 | 0.01356 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2146091799
14 | K | R732000001 | pol.33, čerpadlo topné vody, D | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -798188110
| P |  | Poznámka k položce: při 8,4 m3/h dá 5,2 m v.sl., 230V/194W/1,56A | [15 empty] | P | 2
17 | K | 732429123 | Montáž čerpadla oběhového suchoběžného přírubového DN 40 monoblokové | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00754 | 0.00754 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1090848862
18 | K | R732000003 | pol.32, tlaková expanzní nádoba, N200/6, revize, D | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 406487928
19 | K | R7320000031 | spec.uzav.ventil MK 1", D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2133107787
129 | K | R732000004 | pol.31, hydraulický vyrovnávač, revize | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1978166856
130 | K | R732000005 | pol.34 a 35, rozdělovač a sběrač, revize | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -228014401
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.26736 |  | 0.1878 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00036 | 0.0032 | 0.0576 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1056247046
6 | K | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0009 | 0.00532 | 0.09576 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1345043298
7 | K | 733110810 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 80 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00018 | 0.00858 | 0.01716 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1718713947
8 | K | 733190801 | Odřezání objímky dvojité do DN 50 | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | 0.01728 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1526235745
| P |  | Poznámka k položce: v demontáži | [15 empty] | P | 2
131 | K | 733111415 | Potrubí ocelové závitové svařované zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00301 | 0.05418 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2099466312
132 | K | 733111416 | Potrubí ocelové závitové svařované zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00383 | 0.06128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -175249963
133 | K | 733111417 | Potrubí ocelové závitové svařované zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 722941370
134 | K | 733111418 | Potrubí ocelové závitové svařované zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00643 | 0.14146 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -990612235
26 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 940 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 908880590
| P |  | Poznámka k položce: kontrola topného systému celé školy | [15 empty] | P | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01554 |  | 0.224 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00032 | 0.014 | 0.224 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1592688383
| P |  | Poznámka k položce: včetně teploměrů, manometrů ap. | [15 empty] | P | 2
137 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -400899795
| P |  | Poznámka k položce: montáž stávajícího ventilu Oventrop | [15 empty] | P | 2
138 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1710530410
| P |  | Poznámka k položce: montáž stávajícího ventilu Oventrop | [15 empty] | P | 2
139 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1193163016
| P |  | Poznámka k položce: montáž stávajícího ventilu Oventrop | [15 empty] | P | 2
135 | K | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1615830713
28 | K | 734291124 | Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 505986704
| P |  | Poznámka k položce: v nejnižším místě otopné soustavy | [15 empty] | P | 2
29 | K | 734291244 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.00171 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1317754110
| P |  | Poznámka k položce: Na větvi k ohřívači vody | [15 empty] | P | 2
31 | K | 734292765 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.0011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1163694998
| P |  | Poznámka k položce: k ohřívači TV | [15 empty] | P | 2
136 | K | 734292766 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00079 | 0.00158 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8821992
32 | K | 734292767 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.00224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1724034596
| P |  | Poznámka k položce: na větvi topení | [15 empty] | P | 2
33 | K | 734411101 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.00342 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1346088654
| P |  | Poznámka k položce: teploměr příložný do 100C | [15 empty] | P | 2
34 | K | 734421101 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00221 | 0.00221 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1956741033
| P |  | Poznámka k položce: tlakoměr na potrubí k expanzní nádobě, kompletně vybavený | [15 empty] | P | 2
35 | K | R734000001 | Automatický odvzdušňovací ventil D+M | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2132442548
| P |  | Poznámka k položce: v nejvyšších místech soustavy | [15 empty] | P | 2
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud, Zabezpečení kotelny dle ČSN 06 0310 Z2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | K | 360410017 | Montáž snímače teploty jednoduché, typ 112 27 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 868469102
142 | K | 360410028 | Montáž snímače teploty příložné jednoduché, typ 11264 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 331826938
143 | K | R SIE01 | Sada poruchové signalizace-poruchová signalizace, zdroj 24V DC, čidlo tlaku 0-10V, čidlo zaplavení, čidlo teploty prostoru NTC, čidlo teploty v systému NTC | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1943953789
| P |  | Poznámka k položce: Poruchová signalizace bude namontována v rozvaděči RK | [15 empty] | P | 2
144 | K | R SIE02 | Dvoustupňový detektor hořlavých plynů, napájení 230AC, 2x relé 1P (montáž mimo rozvaděč) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -604914779
145 | K | R SIE03 | Dvoustupňový detektor oxidu uhelnatého, napájení 230V AC, 2x relé 1P (montáž mimo rozvaděč) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -386457105
146 | K | 360410076 | Montáž snímače tlaku EC | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -256095093
147 | K | 360410181 | Montáž elektrodové zařízení, typ EZH-12V-T | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -289553051
148 | K | 741112353 | Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 4 šrouby | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -996541448
149 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozvaděči, nebo v přístroji | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1800145129
| VV |  | 1*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
150 | K | 741330371 | Montáž ovladač tlačítkový ve skříni 1 tlačítkový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1275807713
151 | K | R SAM46 | Tlačítko nouzového zastavení, 1VYP/1ZAP kontakt, v krabici IP65, s aretací | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 317894008
152 | K | 741330371 | Montáž ovladač tlačítkový ve skříni 1 tlačítkový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 787806888
153 | K | R SMS47 | Tmavě šedá skříňka, 1zelená zapuš. tlač. O22 s návratem 1Z na "Start" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 491470654
154 | K | 741372021 | Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1056948047
155 | K | R SMS48 | Elektronická jednotonová průmyslová houkačka se světelnou signalizací, záblesky výbojky, 100dB, 230V/50Hz, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2117620062
159 | K | R741000001 | kabeláž, propojení havarijní regulace, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1968926221
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
156 | K | R783000001 | Nátěr 2x vrchní +1 základní na potrubí DN do 25 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 343114068
157 | K | R783000002 | Nátěr 2x základní do DN 50 | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -407100265
| P |  | Poznámka k položce: pod izolací | [15 empty] | P | 2
| D | 900 | Hodinová sazba TZB |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | R900000002 | Koordinace při stavbě | h | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1365776465
| P |  | Poznámka k položce: koordinace všech profesí, koordinace s uživatelem a investorem | [15 empty] | P | 2
39 | K | R900000003 | topná zkouška | h | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1111400455
| P |  | Poznámka k položce: topná zkouška a doregulace objektu, v topné sezóně, ukončeno zápisem, zároveň probíhá proškolení uživatele | [15 empty] | P | 2
| D | 930 | Stavební přípomoc TZB |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | R930000001 | demontáž stáv.odkouření | h | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -838571581
84 | K | R930000002 | vyčištění a revize stávajícího komína | h | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1763467129
85 | K | R930000003 | součinnost s vkládáním nové vložky DN 160 | h | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 392452062
| P |  | Poznámka k položce: vložka (plast) je součástí dodávky kotle | [15 empty] | P | 2
86 | K | R930000004 | revize kouřových cest | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1780571335
| P |  | Poznámka k položce: ukončeno zápisem | [15 empty] | P | 2
87 | K | R930000005 | práce bourací bez zapravení | h | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -989700418
| P |  | Poznámka k položce: drážky pro SV a TV v prostoru místnosti pro kotle a WC | [15 empty] | P | 2
88 | K | R930000011 | odvoz materiálů TZB na skládku, či do šrotu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1455372079
| P |  | Poznámka k položce: do 10km | [15 empty] | P | 2