| Elektrárny Opatovice, a.s. | Metodický pokyn ŘV č. 3/2008 - 5 | Datum účinnosti revize: 21. 11. 2016 |
| --- | --- | --- |
| Účinnost: 6. 10. 2008 | Věc: | Spis. zn.: 2.51 |
| Přílohy: 10 | Organizace a provádění svářečských prací v EOP | Zpracoval: J. Blecha |
| Za revize odpovídá útvar: Údržba |  | Počet stran: 20 vč. příloh: 46 |

ORGANIZACE A PROVÁDĚNÍ SVÁŘEČSKÝCH PRACÍ V EOP

Schválil: 	..............................................										ředitel pro výrobu

| Přezkoumal formálně: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | .............................. |  |  |
|  | správce OŘN |  |  |

- Výtisky nejsou součástí řízené dokumentace.

# PŘEHLED REVIZÍ

- Číslem v postupné řadě ve sloupci "revize č." jsou označovány pouze revize spojené se změnou dokumentu.

- Periodické revize aktuálnosti (beze změny dokumentu) jsou označovány ve sloupci "revize č." zkratkou PR (bez postupného čísla). Datum periodické revize, jméno a podpis zástupce útvaru odpovědného za revizi uveďte ve sloupci "předmět změny".

| Revize č. | Předmět změny (kapitola, článek) | Strany | Datum účinnosti | Podpis správce dokumentu: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Celková revize |  | 15. 12. 2010 |  |
| 2 | 4.2, 5.1.4, 7.2.2, 7.2.3, 9.6, Přílohy č. 2, č. 7, č. 8, č. 10, č. 11 | 5,7,12,16 23,37, 39-40,42, 43 | 22. 2. 2011 |  |
| 3 | Aktualizace celého textu včetně všech Příloh | 1 – 19, 20 - 43 | 1. 1. 2014 |  |
| 4 | Úprava textů 4.1.1, 5.1.2. 5.1.3, 5.1.15, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.4.1, 7.1.4, 7.2.3, 9, Přílohy č. 7 a 8, přepracovaná Příloha č. 3. | 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20 Přílohy | 15. 11. 2014 |  |
| 5 | Revize norem v celém textu |  | 21. 11. 2016 |  |

| Revize č. | Vypracoval jméno podpis |  | Přezkoumal jméno podpis |  | Schválil jméno podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J. Blecha |  | Ing. Tilgner |  | Ing. Kudrnáč |  |
| 2 | J. Blecha |  | Ing. Tilgner |  | Ing. Kudrnáč |  |
| 3 | J. Blecha |  | Ing. Tilgner |  | Ing. Svatoň |  |
| 4 | J. Blecha |  | Ing. Tilgner |  | Ing. Svatoň |  |
| 5 | M. Janča |  | Ing. Tilgner |  | Ing. Svatoň |  |

# Obsah:

PŘEHLED REVIZÍ	2

Obsah:	3

1	Účel	5

2	pŮSOBNOST	5

3	DEFINICE POJMŮ, POUŽITÉ ZKRATKY	5

4	ORGANIZAČNÍ ZAČLENĚNÍ SVAŘOVÁNÍ V EOP	7

4.1	Personální útvar EOP	7

4.2	Útvar údržby EOP	7

5	PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ SVÁŘEČSKÝCH PRACÍ V RÁMCI GO, REK, BO A PORUCHOVÝCH STAVŮ	8

5.1	Obecné základní podmínky	8

5.2	Bezpečnost práce a hygiena při svařování	12

5.3	Jakost svarových spojů a provádění kontrol pomocí metod NDT	13

5.4	Destrukční a technologické zkoušky svarových spojů	15

6	TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ PŘI SVAŘOVÁNÍ	15

6.1	Základní pravidla	15

6.2	Předehřev	16

6.3	Dohřev	17

6.4	Žíhání po svařování	17

7	Odborná způsobilost pro VÝROBU, opravy, REK, GO, BO a poruchovÝCH stavů	17

7.1	Odborná způsobilost pro výrobu a opravy v rámci REK	17

7.2	Odborná způsobilost pro výrobu, opravy v rámci GO, BO a poruchových stavů	18

8	SOUVISEJÍCÍ OŘN	19

9	CITOVANÉ PUBLIKACE A NORMY	19

10	NORMY TŘÍDY 05 - SVAŘOVÁNÍ	19

11	PŘÍLOHY	20

12	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	20

Příloha č. 1: PŘEHLED ČÍSLOVÁNÍ A PRINCIPY VYBRANÝCH METOD SVAŘOVÁNÍ	1

Základní způsoby svařování:	1

1 – obloukové svařování	1

2 – odporové svařování	2

3 – plamenové svařování	3

1.	Obloukové svařování obalenou elektrodou - 111	4

2.	Obloukové svařování v ochranné atmosféře, MIG/MAG (CO2) – 131/135	4

3.	Obloukové svařování v ochranné atmosféře, TIG/WIG - 141	5

4.	Plamenové svařování - 311	5

5.	Barevné značení tlakových lahví	6

Příloha č. 2: POLOHY SVAŘOVÁNÍ	1

Příloha č. 3: TERMINOLOGIE – ZNAČENÍ A DRUHY SVARŮ	1

1.	Značení svarů na výkresech	1

2.	Základní rozdělení svarových spojů	3

Příloha č. 4: TERMINOLOGIE – POPIS SVAROVÉHO SPOJE, TOO (TOZ)	1

1.	Charakteristické hodnoty svarových spojů	1

2.	Příklady popisů svarových spojů	1

3.	Oblast TOO (TOZ) svarového spoje	2

Příloha č. 5: Rozdělení ocelí (ZM)	1

1.	Základní ustanovení	1

2.	Porovnání značek některých ocelí	1

Příloha č. 6: PŘÍDAVNÉ SVAŘOVACÍ MATERIÁLY (PM)	1

1.	Základní ustanovení	1

2.	Používání PM	1

3.	Výrobní a technická dokumentace PM	1

4.	Vysvětlení použitých zkratek	2

Příloha č. 7: PROHLÁŠENÍ O KONTROLE SVAŘOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	1

Příloha č. 8: PROTOKOL O KONTROLE SVAŘOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO PLAMENOVÉ SVAŘOVÁNÍ	1

Příloha č. 9: SMĚRNICE PRO REALIZACI OPRAV TLAKOVÝCH ČÁSTÍ KOTLŮ V EOP	1

Příloha č. 10: STANOVISKO TIČR (ITI) K PROVÁDĚNÍ TLAKOVÝCH ZKOUŠEK KOTLŮ V EOP	1

Účel

Metodický pokyn jednoznačně vymezuje a definuje postup provádění svářečských prací ve společnosti Elektrárny Opatovice, a. s. (dále jen EOP).

Metodický pokyn je vydáván proto, aby v procesu svářečských prací bylo dosaženo těchto cílů:

- zajištění kvality (a tím prodloužení životnosti zařízení)

- zamezení negativním vlivům na životní prostředí

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

pŮSOBNOST

Metodický pokyn je závazný v celé společnosti EOP.

Metodický pokyn se vztahuje na svářečské práce, prováděné v rámci EOP na ocelových materiálech. Nevztahuje se na svařování plastů.

DEFINICE POJMŮ, POUŽITÉ ZKRATKY

Svařování	- nebo jen sváření je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. K pevnému spojení dochází působením energie, dodávané do místa styku. Odlišné formy přiváděné energie umožnily vyvinutí různých metod spojení dílů svařením. Při svařování se může, nebo nemusí používat přídavný materiál, jehož teplota tání je stejného řádu jako u základního materiálu

Svářečské práce	– soubor činností (ČSN EN 14 717), které na sebe mohou, ale nemusí navazovat, a to:

- povrchová úprava včetně čištění tryskáním pískem, čištění tryskáním broky, brokování, chemické moření a čištění

- příprava svarových spojů včetně tepelného řezání a broušení

- svařování, včetně broušení a drážkování

- měkké a tvrdé pájení

- žárové stříkání

- předehřev a tepelné zpracování

- rovnání plamenem a mechanické rovnání

- kontrola a zkoušení svarů a povrchů tepelně nanášených

Svářeč	- osoba, která drží a manipuluje v ruce s držákem elektrody nebo svařovacím hořákem -  ČSN EN ISO 9606-1,ČSN EN 287 – 1.

Zahájení svařování	- první a každé další uvedení zařízení do provozuschopného stavu (např. zapálení hořáku, uvedení svářečského zařízení do činnosti) následující po předchozím opuštění svářečského pracoviště – vyhláška MV ČR 87/2000Sb.

Svářečské pracoviště 	- pracovní prostor vymezený pro svařování včetně technologických zařízení používaných pro svařování; za svářečská pracoviště se považují též technologická stanoviště a manipulační plochy, na kterých se provádí operace související se svařováním – vyhláška MV ČR 87/2000Sb.

Přilehlý prostor	- prostor nacházející se nad, pod a vedle svářečského pracoviště, který může být ohrožen vznikem nebo rozšířením požáru vlivem činností, vykonávaných na svářečském pracovišti – vyhláška MV ČR 87/2000Sb.

Svarový spoj	- místo nerozebíratelného spojení dvou nebo více základních materiálů pomocí technologie svařování za (bez) přítomnosti přídavného materiálu

Svar	- část svarového spoje vytvořená jako důsledek krystalizace roztaveného kovu nebo plastické deformace při tavném tlakovém svařování nebo kombinací krystalizace a deformace

ZM	- základní materiál nebo různorodé materiály, které budou spojovány pomocí příslušné technologie svařování

PM	- přídavný materiál, který je přidáván do lázně svarového kovu jako doplněk roztaveného základního materiálu, zpravidla stejných mechanických vlastností

SK	- svarový kov vznikající tavením základního a přídavného materiálu při použití některých technologií svařování (svařování elektrickým odporem, elektronovým paprskem), může být tvořen pouze nataveným základním materiálem

TOO (TOZ)	- tepelně ovlivněná oblast (zóna), oblast svarového spoje, ve které dojde ke změnám mikrostruktury v důsledku působení zdroje tepla od svařování

Technologie svařování	- použitá metoda svařování

WPS	- specifikace postupu svařování (Welding Procedure Specification) - schválené postupy svařování ve smyslu znění norem řady ČSN EN ISO 15607, které obsahují potřebné údaje o rozhodujících proměnných zabezpečujících opakovatelnost procesu svařování

WPQR	- záznam o kvalifikaci postupu svařování (Welding Procedure Qualification Record)

CWS ANB	- sdružení právnických osob „Česká svářečská společnost ANB“, které je členem IIW a EWF, je autorizovaným národním orgánem (ANB) pro zkoušky svářečského personálu od EWF/EOTC, IIW, akreditovaným certifikačním orgánem od Českého institutu pro akreditaci a autorizovaným orgánem podle nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb. a ve znění nařízení vlády č. 93/2015 Sb.

IIW	- Mezinárodní institut pro svařování (International Institute Of Welding)

EWF	- Evropská svářečská federace (European Welding Federation)

VTZ	- vyhrazená technická zařízení – jedná se o technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická, se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, podléhající zvláštnímu dozoru ve smyslu platného znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb. a zákona č. 71/2000 Sb. , který doplnil zákon č. 251/2005 Sb.

TIČR	- Technická inspekce ČR nástupce Institutu technické inspekce, organizace dozorového orgánu dle zákona č.174/1968 Sb. a vyhlášky č.18/1979 Sb.

TŰV	- Technická inspekce NORD, SŰD,  - notifikovaný orgán pro dozor a posuzování shody tlakových zařízení ve smyslu směrnice PED 2014/68/EU, (97/23/EC), zákona č.90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a zákon č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, Nařízení vlády ČR č. 219/2016 Sb. kterým se stanoví posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh,. ve znění nařízení vlády č. 621/2004 a ve znění nařízení vlády č. 97/2015 Sb. a norem řady ČSN EN 12952.

BOZP	- soubor předpisů, ustanovení a zásad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech pracovníků

Objednatel	- pověření zástupci EOP, kteří na základě uzavřeného smluvního vztahu ve smyslu interních předpisů, zajišťují provedení svářečských prací v EOP zhotovitelem

Zhotovitel	- právnická nebo fyzická osoba provádějící svářečské práce příp. provádějící kontroly metodami NDT na zařízeních EOP

Montáž	- sestavení jednotlivých částí zařízení v EOP s použitím různých technologických postupů, operací a technologií svařování

Oprava	- menší zásah do určité části výrobního zařízení EOP za účelem odstranění příčiny poruchy nebo závady vzniklé provozem výrobního zařízení v krátkodobé odstávce

ND	- náhradní díl přesně specifikovaný, který je určen pro opravu konkrétního výrobního zařízení EOP

GO	- generální oprava výrobního zařízení EOP nebo jeho části v daném termínu, která svým rozsahem nebo zásahem nemění jeho pracovní parametry, konstrukci nebo vlastnosti

REK	- rekonstrukce výrobního zařízení EOP nebo jeho části v daném termínu, která svým rozsahem nebo zásahem zásadně mění jeho pracovní parametry, konstrukci nebo vlastnosti

BO	- běžná oprava v daném termínu, při které jsou odstraňovány závady, které by mohly ohrozit funkčnost, nebo vyvolat poruchový stav výrobního zařízení EOP

Poruchový stav	- stav, kdy výrobní zařízení EOP je odstaveno z provozu pro závadu, která ohrožuje jeho bezpečný provoz a je odstraňována zpravidla v nepřetržitém pracovním režimu

NDT	- soubor nedestruktivních zkoušek používaných při zkoušení svarových spojů

- VT – vizuální zkoušení

- RT – zkoušení radiografickou metodou

- UT – zkoušení ultrazvukem

- MT – zkoušení magnetickou metodou práškovou

- PT – zkoušení kapilární metodou

- AE – zkoušení akustickou emisí

- ET – zkoušení vířivými proudy

ORGANIZAČNÍ ZAČLENĚNÍ SVAŘOVÁNÍ V EOP

Oblast svařování je rozdělena mezi personální útvar a útvar údržby v rámci organizační struktury EOP.

  - Personální útvar EOP

4.1.1 Personální útvar EOP zajišťuje:

- základní kurzy svařování dle normy ČSN 05 0705

- pro získání vyšší kvalifikace svářečského personálu kurzy dle normy ČSN EN 287 – 1, ČSN EN ISO 9606-1, pro svářečský personál opakované periodické zkoušky dle normy ČSN EN ISO 9606-1, ČSN EN 287 – 1.

- doškolování svářečského personálu dle normy ČSN 05 0705

- vede a spravuje potřebnou agendu

Požadavky na proškolení a přezkoušení předkládají příslušní vedoucí pracovníků EOP. Při zajišťování kurzů a zkoušek se orientuje personální útvar na okolní svářečské školy, zapojené v systému CWS ANB.

  - Útvar údržby EOP

4.2.1 Útvar údržby se zabývá výkonnou částí oblasti svářečských prací, zejména tím, že:

- stanovuje podmínky pro provádění svářečských prací v rámci uzavírání příslušných smluv se zhotoviteli, které budou prováděny na zařízeních EOP při GO, REK a BO

- stanovuje podmínky pro vlastní provádění svářečských prací servisním organizacím při nahodilé údržbě a odstraňování příčin poruch na zařízeních EOP

- zadává svářečské práce v rámci EOP, při poruchových stavech na základě vystavených servisních požadavků v příslušném programu

- stanovuje stupně jakosti pro provádění svářečských prací na zařízeních EOP nebo přímo u zhotovitele v průběhu výroby dílů určených pro EOP

- v rámci vlastní kvalifikace pracovníků údržby provádí kontroly jakosti provedení svářečských prací přímo na zařízeních EOP dodržování zásad BOZP

4.2.2 Do útvaru údržby je zařazen technolog svařování, který v rámci své pracovní náplně je pověřen při provádění svářečských prací v EOP, zejména:

- uplatňováním požadavků, které mají podstatný vliv na jakost, efektivnost, hospodárnost

- tvorbou podmínek v rámci výběrových řízení zhotovitelů na svářečské práce v EOP

- zadáváním, organizací a zpracováním technologických postupů svářečských prací servisními organizacemi při nahodilé údržbě a odstraňování příčin poruch na zařízeních EOP

- kontrolou výroby pro opravovaná (měněná) zařízení EOP nebo jejich části, ND u příslušných zhotovitelů na základě uzavřených smluvních vztahů

- kontrolou dodržování obecně platných a smluvních podmínek pro provádění svářečských prací (kvalifikace svářečů, metody svařování, technologické postupy, jakost, tepelné zpracování svarů atd.) přímo na zařízeních EOP včetně zásad BOZP

- zajišťováním kontrol metodami NDT externími zhotoviteli na základě harmonogramu prací nebo na požadavky zhotovitelů svářečských prací

- přezkušováním svářečského personálu EOP dle normy ČSN 05 0705, v souladu s technickým pravidlem TP 034, vydaným CWS ANB

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ SVÁŘEČSKÝCH PRACÍ V RÁMCI GO, REK, BO A PORUCHOVÝCH STAVŮ

Obecné základní podmínky

5.1.1 Svářečské práce při montáži, výrobě a opravách na zařízeních EOP mohou provádět pouze zhotovitelé, kteří vlastní příslušná oprávnění odborné způsobilosti dle platné legislativy pro jednotlivé druhy oprav (GO, REK, BO a poruchové stavy).

5.1.2 Zhotovitel svářečských prací musí při provádění svářečských prací a v dokumentaci používat odbornou terminologii ve smyslu norem např. ČSN EN ISO  2553, ČSN 05 0000, 05 0004, ČSN EN ISO 6947, ČSN 42 0002, ČSN EN 10027-1 a 2, zejména pro:

- značení svarových spojů

- polohy svařování

- přípravu a úpravy svarových spojů

- značení základního materiálu

- tepelné zpracování svarových spojů

Polohy svařování a terminologie s příklady jsou uvedeny v přílohách č. 2, 3 a 4

5.1.3 Svařování mohou provádět pouze svářeči v rozsahu své svářečské kvalifikace a odborné způsobilosti (viz Tabulka 1) ve smyslu platného znění norem ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606 -1, ČSN EN ISO 14732 (náhrada za ČSN EN 1418) a ČSN 05 0705. Přičemž platí, že v době provádění svařování musí být jejich svářečská kvalifikace v platnosti.

Svářeč se svářečskou kvalifikací „0“ dle ČSN 05 0705 může svařovat na zařízeních a potrubních trasách pouze do tlaku příslušného média p 0,5 bar = 0,05 MPa

V případě, že zhotovitel použije nebo má v úmyslu použít zahraniční pracovníky, je povinen prokázat, že zahraniční pracovníci mají platnou svářečskou kvalifikaci pro ČR v rámci norem ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606 - 1, ČSN EN ISO 14732 (nahradila ČSN EN 1418) a ČSN 05 0705.

POZNÁMKA: Norma ČSN EN 287-1 byla nahrazena normou ČSN EN ISO 9606-1, která není v současné době na seznamu harmonizovaných norem pro PED (viz Úřední Věstník EU 2014/C 313/02 z 12. 9. 2014). Stále platí, že pro PED je harmonizovanou normou ČSN EN 287-1; 2011., tzn., že při výrobě nebo opravách VTZ musí mít svářeči vystavený certifikát dle normy ČSN EN 287-1; 2011. Norma ČSN EN 287-1 bude v platnosti do 30. 9. 2015 s tím, že vydané certifikáty svářečů budou v platnosti do 30. 9. 2017.Směrnici PED 97/23/EC skončila platnost 18.7.2016 a byla nahrazena PED 2014/68/EU. Pokud již nebude legislativně možné používat tuto normu ČSN EN 287-1 a bude platná jen kvalifikace svářeče dle EN ISO 9606-1, bude se v provozu muset provádět více ověřovacích zkoušek (NDT i DT) na svědečných svarových spojích jednotlivých taveb přídavného (FM1 až FM6) i dané skupiny základního materiálu tlakových zařízení (dle TNI CEN ISO/TR 15608). Rovněž i přísněji dozorovaných zkoušek svarových spojů orgány AO/NB/UNO. Musí se tedy posuzovat kompatibilita technické bezpečnosti výrobku na základě obdobných jakostních čísel W. Nr. přídavných svařovacích i základních materiálů výrobků.

Svarové spoje na tlakových zařízeních dle PED 2014/68/EU,budou muset pak provádět svářeči s kvalifikací dle EN ISO 9606-1 dle kvalifikovaných svařovacích postupů WPS s určující kvalitou přídavného svařovacího materiálu (FM1 až FM6) a to s odpovídajícím číslem kvality materiálu W. Nr., plně odpovídajícímu W. Nr. i základního materiálu. Tím bude pak splněno kritérium technické bezpečnosti daného výrobku.

Tabulka č. 1

Stupně kvalifikace svářečských pracovníků a jejich odborná způsobilost

| Stupeň kvalifikace | Uznávací dokumenty | Odborná způsobilost | Uznání EWF | Vydané dokumenty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Národní normy ČSN 050705 | Svářeč, zaškolený pracovník | Ne | Osvědčení |
| 1 | Evropské normy ČSN EN 287, ČSN EN ISO 14732, ČSN EN ISO 9606 | Svářeč, operátor | Ano | Osvědčení + Certifikát |
| 2 | Mezinárodní dokumenty ČSN EN 287, ČSN EN EN ISO 14732, ČSN EN ISO 9606 Doc. EWF resp. IIW | Mezinárodní svářeč, Operátor | Ano | Diplom (ANB) + Osvědčení |
| 3 | Mezinárodní dokumenty ČSN EN ISO 14731 | Vyšší svářečský personál | Ano | Diplom (ANB) |

5.1.4 Zhotovitel svářečských prací předloží před započetím prací v EOP kompletní výkresovou, montážní, svařovací dokumentaci, která musí být zpracovaná v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé druhy oprav (GO, REK, BO a poruchové stavy). Zároveň určí odpovědného pracovníka svářečského dozoru (nejlépe technolog svařování), s kvalifikací „3“ (viz Tabulka 1) a odbornou způsobilostí dle normy ČSN EN ISO 14731, který bude provádění prací v EOP koordinovat a kontrolovat po dobu trvání prací resp. smluvního vztahu.

Svařovací dokumentace musí zejména obsahovat:

- identifikaci základního materiálu

- počet a druh svarových spojů

- polohy a metody svařování nebo jejich kombinace

- druh přídavných materiálů

- předložení příslušné WPS, WPQR

- druh a způsob tepelného zpracování svarových spojů

- jmenný seznam svářečů s rozsahem svářečské kvalifikace a jejich značek (razítko)

5.1.6 Svarové spoje na VTZ musí být označeny příslušnou značkou svářeče dle platné legislativy pro jednotlivé druhy oprav (GO, REK, BO a poruchové stavy).

V EOP je požadováno, aby zhotovitel svařování na vysokotlakých, středotlakých parovodech a horkovodech umístil u každého svarového spoje mimo oblast TOO (TOZ) čitelnou značku (samostatný štítek) příslušného svářeče, který svarový spoj provedl.

5.1.7 Zhotovitel svářečských prací je odpovědný za to, že veškeré svářečské práce bude provádět na zařízeních EOP, pouze se základními prostředky, které jsou pravidelně kontrolovány (přezkušovány) ve smyslu znění vyhlášky MV ČR 87/2000 Sb., norem ČSN 05 0601, 05 0610, 05 0630. Soupravy pro plamenové svařování musí být pro práce na zařízeních EOP vybaveny suchými předlohami např. typu SP50, OXY, FUEL. Jednorázové pojistky do hadic proti zpětnému šlehnutí nestačí. (viz obr. 1 a 2.) Pravidelné kontroly (přezkušování) se týká zejména svářečského zařízení pro plamenové svařování (311).

Formuláře pro dokladování viz přílohy č. 7 a č. 8.

Obrázek 1 – Suchá předloha SP50	Obrázek 2 – Suchá předloha SP34

5.1.8 Zhotovitel je povinen při provádění svářečských prací na zařízeních EOP anebo při jejich výrobě včetně výroby nutných ND využívat co nejprogresivnější metody svařování jako jsou např. svařovací metody 111, 121, 131, 135, 141, případně kombinaci 111 +141.

Metodu svařování 311 nemůže zhotovitel bez předchozího schválení objednatelem na zařízeních EOP používat. Metodu 311 resp. 311-2 lze použít pouze pro rozřezání dílů nebo částí výrobního zařízení, které bude měněno.

Přehled metod svařování a jejich principy jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2.

5.1.9 Zhotovitel musí dodržovat v celém procesu provádění svářečských prací jakost a kvalitu ve smyslu platných legislativních předpisů a zejména ustanovení příslušných článků norem ČSN EN ISO 3834 část 1 až 6, ČSN EN ISO 14554 část 1 až 2.

5.1.10 Objednatel si vyhrazuje právo provádět pověřenými nebo externími pracovníky průběžné kontroly při provádění svářečských prací na zařízeních EOP, zaměřené:

- na platnost svářečské kvalifikace u jednotlivých pracovníků příslušného zhotovitele

- na dodržování dohodnutých metod svařování

- na dodržování příslušných bezpečnostních předpisů

- na vizuální kontrolu jakosti provedení svarových spojů

- na kontroly jakosti svarových spojů ve stanoveném rozsahu metodami NDT (RT, UT, MT, PT, AE, ET)

- na stav a kvalitu používaného svářečského zařízení

Při zjištění, že svářeč nemá platnou svářečskou kvalifikaci, byla zvolena jiná metoda svařování než dohodnutá, musí zhotovitel takového svářeče nahradit. Všechny jím provedené svarové spoje včetně těch zhotovených jinou metodou budou na náklady zhotovitele 100% překontrolovány příslušnou metodou NDT.

5.1.11 Veškerý použitý ZM a PM musí být zhotovitelem svářečských prací doložen ve smyslu platné legislativy pro jednotlivé druhy oprav (GO, REK, BO a poruchové stavy), především platného znění zákona č.22/1997, nařízení vlády ČR č.26/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb., ve znění nařízení vlády č. 93/2015 Sb. a řady norem ČSN 07 0620, 07 0622, 42 0090, ČSN EN 12952-2, ČSN EN 10168 a ČSN EN 10204.

V případě odběrů ZM a PM ze skladu EOP je nutné vyžadovat vydání příslušných dokumentů ve smyslu znění norem ČSN EN 10168, ČSN EN 10204 od skladníků.

Doplňující podmínky o použití ZM a PM uvádějí přílohy č. 5 a č. 6.

5.1.12 Příprava svarových ploch musí být v souladu s navrženým druhem svarového spoje a zvolené metody svařování. Tvary a rozměry svarových ploch musí být předepsány v příslušné dokumentaci a v souladu s normami ČSN EN 1011-1, ČSN EN ISO 9692 – 1, ČSN EN 1708-1. Svarové plochy musí být zbaveny nečistot, starých nátěrů, rzi, odmaštěné atd.  Povrchy a hrany musí být bez trhlin a vrubů. V případech jiného smluvního ujednání, např. v případě odlišností od standardu, musí být tvary a rozměry svarových ploch doloženy výkresem.

Veškeré úpravy svarových ploch se provádí mechanickým opracováním (broušením, obrobením).

5.1.13 Úpravy svarových ploch řezáním plamenem nejsou v žádném případě povoleny.

5.1.14 Svařování na zařízeních EOP se musí provádět při použití běžných ZM a PM zásadně při teplotách nad 0°C. Samotný svarový spoj musí být vždy chráněn před rychlým ochlazováním, zejména při nepříznivých klimatických podmínkách (déšť, vítr, sněžení), odpovídajícím způsobem (zástěna, stříška, stan apod.).

V případech, že je nutné vzhledem k provozním podmínkám svařovat za teplot okolo nebo pod 0°C, musí být pro každý jednotlivý případ s ohledem na použitý ZM zpracována WPS, WPQR. Při svařování musí být ZM při svařování předehříván na teplotu 100° – 150°C.

5.1.15 Zhotovitel svářečských prací musí po skončení prací předat objednateli kompletní dokumentaci podle druhu oprav (GO, REK, BO, poruchový stav) zpracovanou v souladu s platným zněním zákona č.22/1979 Sb., příslušných nařízení vlády ČR, norem v platném znění ČSN 07 0710, ČSN EN 12952, ČSN EN 10168, ČSN EN 10204 a s přihlédnutím k smluvním podmínkám. Předaná dokumentace musí obsahovat:

- veškeré úpravy a odchylky od původní (projektové) výkresové dokumentace

- výrobní dokumentaci

- montážní dokumentaci

- svařovací dokumentaci včetně záznamů o tepelném zpracování svarových spojů

- protokoly, zprávy z provedených kontrol

- odpovídající dokumenty o všech použitých materiálech

- návody pro provoz, obsluhu a údržbu zařízení

5.1.16 Zhotovitel zpravidla po ukončení svářečských prací musí provést resp. zajistit za spoluúčasti objednatele a obsluhy příslušného zařízení EOP předepsané zkoušky (stavební, tlaková zkouška, zkouška těsnosti) dle platné legislativy pro jednotlivá zařízení EOP s přihlédnutím na druh oprav (GO, REK, BO, poruchový stav) za dozoru příslušného dozorového orgánu (TIČR, TŰV).

Povinnost provedení předepsaných zkoušek vzniká automaticky, když svářečské práce probíhaly na VTZ nebo jen na části tlakovém systému příslušného zařízení EOP.

Bezpečnost práce a hygiena při svařování

5.2.1 Zhotovitel svářečských prací na zařízeních EOP je povinen dodržovat platné předpisy a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména tím, že:

- před započetím svařování musí být vyhodnocena rizika, zda nejde o práce se zvýšeným nebezpečím

- půjde-li o práce se zvýšeným nebezpečím, tak se může svářet jen na písemný příkaz (vystavuje pověřený pracovník EOP, zpravidla vedoucí příslušného provozu EOP), po provedení opatření v něm uvedených

- před zahájením svařování na příslušném pracovišti zkontroluje, zda v místě svařování nejsou uloženy hořlavé nebo výbušné látky a jsou provedena zabezpečení proti požáru a pro ochranu osob

- pracovníci zúčastnění na svařování a jejich vybavení nejsou znečištěna mastnotami (olej, tuk atd.)

- při obloukovém svařování zemnící svorka bude připojována co nejblíže místu svařování a mimo dosah deblokačních ovládacích skříní

- při plamenovém svařování a řezání zajistí, že láhve budou umisťovány na volně přístupná místa se zajištěním proti jakémukoliv pohybu (řetěz, objímka, kovový pás)

- při plamenovém svařování a řezání ochrání hadice před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotami

- po celou dobu svařování, při přerušení i po ukončení práce po nezbytně nutnou dobu, pracoviště a přilehlé prostory budou kontrolovány z hlediska možnosti vzniku požáru

- u nebezpečných prací zajišťuje bez asistence pracovníků EOP kontrolu místa svařování po dobu nejméně 8 hodin po skončení prací

5.2.2 Zhotovitel při svářečských prací musí používat předepsané ochranné pracovní pomůcky, které nesmějí být znečištěny oleji, tuky nebo jinými snadno zápalnými látkami. Mezi základní ochranné pracovní pomůcky patří:

- ochranné brýle, kukla nebo štít

- ochranné pracovní rukavice s manžetou (svářečské)

- oblek svářečský impregnovaný

- kožená pracovní obuv

5.2.3	V EOP platí pro dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci následující předpisy, které obsahují příslušná ustanovení předpisy:

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

- zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví

- zákon č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce

- vyhláška MV ČR č.87/2000 Sb., stanovuje podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

- normy ČSN 05 0600, 05 0601, 05 0630, 05 0661, 05 0671 a 05 0672

- soubor interních předpisů EOP

5.2.4 Zhotovitel svářečských prací se musí prokazatelně před započetím vlastních prací seznámit s příslušnými interními předpisy EOP v platném znění, a to:

- Rozhodnutí č.4/2006 Realizační program BOZP

- Rozhodnutí č. 6/2007 Integrovaná příručka EMS a BOZP

- Směrnice č. 5/2007 Pravidla pro dodavatele

- Směrnice č. 3/2008 Pravidla pro pohyb v areálu EOP

- Směrnice č. 3/2009 Požární ochrana v EOP

Jakost svarových spojů a provádění kontrol pomocí metod NDT

5.3.1 Jakost provádění svarových spojů (svářečských prací) vyplývá:

- z ustanovení platných norem a předpisů pro výrobu

- z ustanovení platných norem a předpisů pro jednotlivé druhy oprav (GO, REK, BO a poruchových stavů)

- z uzavřených smluvních podmínek se zhotovitelem svářečských prací

5.3.2 Klasifikační stupeň jakosti provedení a následné hodnocení každého svarového spoje vychází z poměru skutečného a dovoleného namáhání a největšího namáhání svarového spoje při provozních podmínkách.

Klasifikační stupeň jakosti svarového spoje musí být v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé druhy oprav (GO, REK, BO a poruchových stavů) a ustanoveními norem ČSN EN ISO 3884, ČSN EN ISO 5817 a ČSN 07 0622.

5.3.3 Norma ČSN EN ISO 5817 zařazuje svarové spoje do tří stupňů jakosti, které následně poskytují referenční údaje o přípustnosti velikosti jednotlivých typů vad podle jejich geometrické klasifikace uvedené v normě ČSN EN ISO 6520, část 1 a 2. Jednotlivé stupně jakosti jsou:

- stupeň „B“ – vysoký

- stupeň „C“ – střední

- stupeň „D“ – nízký

5.3.4 Zhotovitel svářečských prací je povinen při provádění a hodnocení svarových spojů na zařízeních EOP, zejména na VTZ nebo částech tlakových systému zařadit svarové spoje do stupně jakosti „B“. Ostatní zhotovené svarové spoje na zařízeních EOP mohou být provedeny a hodnoceny dle stupně jakosti „C“.

Stupeň jakosti „D“ je v EOP nepřístupný vyjma podmínek uvedených v bodě 5.3.5.

5.3.5 Ve zcela výjimečných a ojedinělých případech mohou být svarové spoje provedeny a hodnoceny na zařízeních EOP do stupně jakosti „D“.

Především se jedná o:

- rychlé odstranění závady nebo poruchy

- zabránění velkým ekonomickým ztrátám

- případ, kdy by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti osob

Svarový spoj zůstává následně pod kontrolou a v co nejkratším možném termínu musí být opraven, nebo vyměněn odpovídajícím způsobem.

5.3.6 Právo na provádění kontrol pomocí metod NDT se vztahuje na jakýkoliv prováděný nebo již hotový svarový spoj na zařízeních EOP. Kontroly svarových spojů provádějí na základě smluvního vztahu zásadně zhotovitelé, kteří mají operátory metod NDT certifikovány dle normy ČSN EN ISO 9712 v platném znění a jsou nezávislí na zhotovitelích svářečských prací.

5.3.7 Rozsah a četnost počtu kontrolovaných svarových spojů vyplývá z:

- předepsaného stupně jakosti svarového spoje

- použitých metod svařování

- zvolené metody NDT, zpravidla VT, RT, UT, MT, PT, nebo jejich kombinací

Hranice rozsahu kontrol nejvíce v rámci EOP preferovanou metodou RT, případně doplněnou o další metody NDT (VT, UT, MT, PT, TOFD) jsou:

- parovody, tlakové části (médium ostrá pára)	- 100%

- ostatní tlakové části	-   40%

- netlakové části, horkovody	-   20%

- ostatní svarové spoje	-     4%

V každém případě musí být provedena kontrola příslušnou metodou NDT, zejména metodou VT minimálně jednoho svarového spoje od každého svářeče.

Při používání metody RT platí zásada, že do 76mm včetně musí být vždy snímkování svarového spoje prováděno minimálně na dvě pozice.

5.3.8 V případech zjištění nepřípustných závad ve svarových spojích jakoukoliv metodou NDT je postup následující:

- zhotovitel musí okamžitě svarový spoj opravit

- po každé opravě svarového spoje musí být provedena nová kontrola

- kontrola při menší četnosti může být rozšířena až na 100%

- kontrola může být doplněna o další metody NDT, jako např. MT nebo zpřesňující UT, minimálně však na dvojnásobek předepsaného počtu kontroly svarových spojů

Veškeré náklady, vzniklé z oprav svarových spojů a následných kontrol metodami NDT jdou v plném rozsahu na vrub zhotovitele svařování.

Každý svarový spoj může být opravován pouze dvakrát, při další opravě musí být svarový spoj vyřezán případně vyměněna celá pozice.

5.3.9 Vyhodnocení provedených kontrol metodami NDT se provádí podle příslušných norem platných v době vzniku svarového spoje pro použitou metodu NDT:

- VT – ČSN EN ISO 17637

- RT – ČSN EN ISO 10675 - 1

- UT – ČSN EN ISO 11666, ČSN EN ISO 17640,

- MT – ČSN EN ISO 17638, ČSN EN ISO 23278

- PT – ČSN EN ISO 23277

- AE – ČSN EN 15495

- ET – ČSN EN ISO 17643

Předaná dokumentace musí obsahovat:

- záznam o kontrole poskytující představu o nálezu vad a jejich rozložení (označení zkoušené části, popis, náčrtek, fotografie, videozáznam, radiogram, sonogram apod.)

- protokol o kontrole musí obsahovat základní informace:

- o kontrolovaném svarovém spoji, součásti (označení, materiál, rozměry, stadium výroby)

- účel a způsob kontroly resp. zvolená metoda NDT

- předpis (postup) kontroly vyplývající ze zvolené metody NDT

- zkušební zařízení (označení, typ)

- parametry kontroly

- vyhodnocení svarového spoje, součásti podle požadavku jakosti – vyhovuje/nevyhovuje

- místo, datum kontroly, jméno operátora

- jméno, certifikát a podpis pracovníka provádějícího hodnocení

Dokumentace NDT kontrol se stává nezbytnou součástí celkové dokumentace v rámci provedených oprav (GO, REK, BO a poruchových stavů) na zařízeních EOP, v neposlední řadě i pro prokazování shody dle platné legislativy.

Předané radiogramy, sonogramy jsou archivovány po dobu minimálně 5 let útvarem údržby EOP, není-li smluvně dohodnuto se zhotovitelem svářečských prací jinak.

Destrukční a technologické zkoušky svarových spojů

5.4.1 Destrukční a technologické zkoušky svarových spojů se provádějí zejména, když:

- dojde k výpadku (havárii) VTZ nebo části tlakového systému příslušného zařízení EOP zaviněné prokazatelně svarovým spojem nebo trhlinami v oblasti TOO (TOZ)

- jsou pochybnosti o jakosti svarového spoje na základě výsledků kontrol metodami NDT

- vznese žádost orgán dozoru (TIČR, TŰV)

- jsou prováděny opakované zkoušky svářečského personálu dle normy ČSN EN ISO 9606 -1, resp. ČS EN 287-1.

5.4.2 Destrukční a technologické zkoušky mohou provádět pouze certifikované, nezávislé laboratoře v souladu s platnými ustanoveními např. zákona č.22/1997Sb., příslušných nařízeních vlády ČR a řady norem, jako např. ČSN 07 0622, ČSN EN ISO 9016 , ČSN EN ISO 5178 ,ČSN EN 12449 , ČSN EN1321, ČSN EN 12952.

5.4.3 Zhotovitel při ukončení všech destrukčních a technologických zkoušek musí zpracovat a předat podrobnou zprávu, která musí obsahovat:

- příčiny, které vedly k poškození svarového spoje nebo TOO (TOZ)

- mechanizmy příslušného poškození

- protokoly a výsledky z provedených analýz a zkoušek

- návrhy na opatření

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ PŘI SVAŘOVÁNÍ

Základní pravidla

6.1.1 Základními procesy tepelného zpracování před, v průběhu a po svařování jsou:

- předehřev

- dohřev

- žíhání

6.1.2 Tepelné zpracování před, v průběhu a po svařování vyplývá:

- z projektové nebo výrobní dokumentace

- z technologických postupů

- ze zpracovaných WPS, WPQR, které vycházejí z jakosti ZM, chemického složení ZM, jeho tloušťky a z použitého druhu PM

- z použitých metod svařování

- z tvaru a rozměru svarku

Příslušné tepelného zpracování resp. jeho procesy se řídí ustanoveními řady norem, jako např. ČSN EN ISO 17663, ČSN 07 0622, ČSN EN 10052, ČSN EN 13916,  ČSN 42 0284, ČSN 42 0285.

6.1.3 Vlastní příslušný proces tepelné zpracování zajišťuje odborně zaškolený pracovník (svářeč, pomocník svářeče, žíhač) při dodržení následujících podmínek:

- vhodným způsobem zamezit proudění vzduchu uvnitř i vně tepelně zpracovávaných částí, zejména trubek a potrubí

- v případě přístupnosti vnitřních částí dílů trubek a potrubí zamezit proudění vzduchu uzavřením nebo ucpáním vhodným (izolačním) materiálem

- provést uzavření celé trasy nejbližší uzavírací armaturou nebo provizorním zaslepením nejbližšího přírubového spoje

- z vnější strany trubek a potrubí použít izolační zábal nebo vhodným způsobem rozestavit zástěny, které zabrání proudění vzduchu

- při místním tepelném zpracování je nutné provádět současně stejnoměrný ohřev odpovídajícím zařízením po celém obvodu svarového spoje, ZM nebo místa svařování. Minimální šířka tepelně zpracovávaných úseků musí být stanovena projektovou, výrobní, technickou dokumentací

- každý zvolený proces tepelného zpracování musí být monitorován, kontrolován (dotykovými teploměry, termočlánky), odpovídajícím způsobem zaznamenán a vyhodnocován (sledovací diagramy, sledovací protokoly) po celou dobu jeho trvání a ze záznamů musí být patrné:

- počáteční teplota

- průběh růstu teploty na požadovanou teplotu

- výdrž na požadované teplotě

- průběh ochlazování na požadovanou teplotu

- výdrž na požadované ochlazovací teplotě

- následné klesání na místní („pokojovou“) teplotu

- po skončení tepelného zpracování musí být předána zhotovitelem kompletní dokumentace tepelného zpracování včetně všech diagramů a protokolů z provedených kontrol

6.1.4 V rámci EOP platí následující teploty pro příslušné procesy tepelného zpracování při dodržení režimu najíždění teplot -  4°C za 1min.:

- předehřev - běžné materiály, rozsah 100° až 150°C

- předehřev – žárupevné materiály, rozsah 200° až 250°C

- žíhání – žárupevné materiály, rozsah 720° až 730°C

- žíhání - výdrž na předepsané teplotě 4min. na 1 mm tloušťky stěny

- žíhání – rychlost sjíždění 4°C/1min. na teplotu 350° – 300°C

- dohřev – 150°C po dobu 1hod.

6.1.5 Pro EOP platí, že tepelné zpracování se provádí zásadně bez použití plynových hořáků nebo metody 311, a to řízeně:

- elektrickými rohožemi

- odporovými pasy nebo řetězy

- vinutými nebo tvarovými induktory

Předehřev

6.2.1 Použití nutnosti předehřevu při svařování vyplývá:

- z projektové nebo výrobní dokumentace, kde musí být uvedena výše předehřevu v °C

- ze zpracovaných WPS, WPQR, které vycházejí z jakosti ZM, chemického složení ZM, jeho tloušťky a z použitého druhu PM

- použité metody svařování

- tvaru a rozměru svarku

Vlastní teploty předehřevu jsou uváděny v normách, jako např. ČSN EN 10052, ČSN EN ISO 17663, ČSN 42 0284, ČSN 42 0285, dále materiálovým listem použitého PM.

Při svařování ZM různých vlastností se volí teplota předehřevu podle ZM s vyšším obsahem legujících prvků, tzn. s vyšší teplotou předehřevu.

6.2.2 Pro předepsanou teplotu předehřevu se musí použít takové zařízení, které zaručuje stejnoměrný ohřev po celém obvodu svarového spoje, zejména u potrubí a trubek. Stanovená teplota předehřevu se musí dodržovat po celou dobu svařování (viz ČSN EN 13916) a průběžně monitorovat nebo měřit dotykovými teploměry.

Dohřev

6.3.1 Dohřev se používá vždy, kdy je předepsán předehřev. Zásadně se musí použít po skončení svařování, kdy není možné nebo účelné z teploty předehřevu provádět žíhání svarových spojů na snížení vnitřního pnutí za podmínek uvedených v bodě 6.1.

6.3.2 Po ukončení dohřevu následuje volné chladnutí svarového spoje nebo místa svařování v odpovídajícím izolačním zábalu.

Žíhání po svařování

6.4.1. Pro tepelné zpracování svarových spojů se nejvíce používá proces žíhání, přesné definice a průběhy jsou obsaženy v normě ČSN EN 10052. Jedná se o tyto druhy:

- normalizační žíhání

- normalizační žíhání a popouštění

- žíhání k odstranění vnitřního pnutí (nejvíce používaný proces v EOP)

6.4.2 Tepelné zpracování svarových spojů procesem žíhán po svařování vyplývá:

- z projektové nebo výrobní dokumentace, kde musí být uveden druh žíhání

- z technologického postupu pro daný typ svarového spoje s přihlédnutím k jakosti ZM, jeho tloušťky a druhu PM

- ze zpracovaných WPS, WPQR, které vycházejí z jakosti ZM, chemického složení ZM, jeho tloušťky a z použitého druhu PM

- použité metody svařování

6.4.3 Tepelné zpracování svarových spojů žíháním se provádí zpravidla po ukončení kontrol svarového spoje metodami NDT, není-li stanoveno jinak např. s ohledem na provoz EOP, uvedeným podmínkám v technologickém postupu příp. smluvních podmínkách. Současně se provádí měření tvrdosti po celém obvodu svarového spoje v oblastech TOO (TOZ) – SK – ZM

Odborná způsobilost pro VÝROBU, opravy, REK, GO, BO a poruchovÝCH stavů

Odborná způsobilost pro výrobu a opravy v rámci REK

7.1.1 Zhotovitel musí být držitelem oprávnění odborné způsobilosti pro provádění výroby potřebných náhradních dílů nebo nových částí VTZ a oprav prováděných v rámci REK, ve smyslu ustanovení následujících předpisů:

- zákona č.174/1968 Sb., zákon o státním dozoru

- zákona č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce

- zákona č. 22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky

- směrnice Rady 2014/68/EU,, o sbližování právních předpisů členských států EU, týkající se tlakových zařízení

- nařízení vlády ČR č. 219/2016 Sb. kterým se stanoví posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh.Pracovní znění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlakové zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.

- norem ČSN EN 12952, část 1 až 16

7.1.2 Před vlastním prováděním výroby, jednotlivých oprav v rámci REK musí být veškerá dokumentace, jako je výkresová, výrobní, montážní, svářecí, kontrolní a stanovení zkoušek schválená určenou notifikovanou organizací (TŰV).

7.1.3 Příslušný zhotovitel následně všechny svářečské práce na zařízeních EOP provádí na základě uzavřeného smluvního vztahu a za dozoru notifikované osoby.

7.1.4 Svářečské práce musí vykonávat zásadně pracovníci s odbornou způsobilostí dle norem ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-1 (viz Poznámka k bodu 5.1.3), ČSN EN ISO 14732 a stupněm kvalifikace „2“ (viz Tabulka 1), přičemž platí, že jejich svářečská kvalifikace bude po dobu jejich činnosti v EOP platná. Na certifikátu svářeče dle normy ČSN EN ISO 9606 – 1 a ČSN EN 287-1 musí být uvedeno u „Předpisu: PED 2014/68/EU,(PED 97/23 EC“), což značí, že svářeč je certifikován pro sváření na VTZ.

7.1.5 Ověřování dodržování technologické kázně a kvality provedených svářečských prací vč. svařování se musí provádět v souladu se schválenou dokumentací notifikovanou organizací za účasti příslušného revizního technika zhotovitele a za dozoru notifikované osoby.

7.1.6 Zhotovitel svářečských prací musí po jejich skončení ve spolupráci se zástupcem objednatele provést na základě schválené dokumentace odpovídající předepsané zkoušky (stavební, tlaková, těsnostní) za dozoru notifikované organizace (TŰV) nebo notifikované osoby.

Odborná způsobilost pro výrobu, opravy v rámci GO, BO a poruchových stavů

7.2.1 Zhotovitel musí být držitelem oprávnění odborné způsobilosti pro provádění výroby, potřebných náhradních dílů nebo nových částí VTZ a oprav prováděných v rámci GO, BO a odstraňování poruchových stavů, ve smyslu ustanovení následujících předpisů:

- zákona č.174/1968 Sb., zákon o státním dozoru

- zákona č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce

- vyhlášky č.18/1979 Sb. - § 4, určující vyhrazená tlaková zařízení

- vyhlášky č.19/1979 Sb. - §3, určující vyhrazená zdvihací zařízení

- vyhlášky č.21/1979 Sb. - §3, určující vyhrazená plynová zařízení

7.2.2 Při provádění jednotlivých oprav nebo opravách v rámci GO, BO a poruchových stavů jsou ve větším rozsahu prováděny svářečské práce, které zasahují do tlakových systémů, ale i do podpůrných zařízení příslušného zařízení EOP. Příslušný zhotovitel je provádí na základě uzavřeného smluvního vztahu.

7.2.3 Svářečské práce musí vykonávat zásadně pracovníci s odbornou způsobilostí dle norem ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-1 (viz Poznámka k bodu 5.1.3), ČSN EN ISO 14732 a stupněm kvalifikace „1“ (viz Tabulka 1), přičemž platí, že jejich svářečská kvalifikace bude po dobu jejich činnosti v EOP platná.

7.2.4 Ověřování dodržování technologické kázně a kvality provedených svářečských prací vč. svařování musí provádět určený pracovník zhotovitele (viz bod 5.1.4), za účasti příslušného revizního technika zhotovitele a za účasti technologa svařování EOP.

7.2.5 Zhotovitel svářečských prací musí po jejich skončení ve spolupráci se zástupcem objednatele provést na základě zásahu do tlakového systému VTZ odpovídající předepsané zkoušky (stavební, tlaková, těsnostní) v souladu s platnou legislativou (viz bod 7.2.1).

7.2.6 V případě kotlů K2 až K6 platí až do doby jejich REK při provádění tlakových zkoušek následující výjimky (Příloha č. 9 a 10) a to:

- vypuštění tlakové zkoušky (§6 odst. 1 vyhlášky č.18/1979 Sb.) při drobných opravách tlakového systému, přičemž za drobné opravy se považuje:

- vybroušení a zavaření porezity

- vyvaření místních perforací zapříčiněných vytržením závěsů (držáků)

- vyvaření netěsností od erozí popílkem u kotlových trubek do 60mm

- ojedinělé výměny části vadných varných trubek, hadů EKA, vyříznutí nebo zaslepení nátrubků na komorách kotlových trubek

- vybroušení a zavaření porezity výrobních a montážních svarů varných, kotlových trubek a nátrubků na komorách

Výjimku schválil dozorový orgán TIČR (dříve ITI) v únoru 1994 (Příloha č. 9).

- změna zkušebního přetlaku z původních 15,3 MPa na 13,6 MPa pro provádění tlakové zkoušky (§6 odst. 1 vyhlášky č.18/1979 Sb., článek 124 normy ČSN 07 0710), při dodržení těchto požadavků:

- při tlakové zkoušce bude prováděno monitorování zátěže kotlového tělesa pomocí metody AE

- vyhodnocení AE bude součástí revizní zprávy o provedené tlakové zkoušce kotle

Změnu zkušebního přetlaku schválil dozorový orgán TIČR (dříve ITI) formou Inspekční zprávy (nálezu) dne 11. 7. 2000 (Příloha č. 10).

SOUVISEJÍCÍ OŘN

Rozhodnutí č. 4/2006 Realizační program BOZP

Rozhodnutí č. 6/2007 Integrovaná příručka EMS a BOZP

Směrnice č. 5/2007 Pravidla pro dodavatele

Směrnice č. 3/2008 Pravidla pro pohyb v areálu EOP

Směrnice č. 3/2009 Požární ochrana v EOP

MP ŘV č. 3/2000 Zajišťování a evidence kvalifikace svářečského personálu EOP

MP ŘV č. 2/2008 Provádění kontrol svarových spojů radiografickou metodou

CITOVANÉ PUBLIKACE A NORMY

Publikace	- Sborníky přednášek, tiskové materiály a Informační servisy vydávané CWS ANB, ČSÚ Ostrava, DOM ZO 13 Česká Třebová, ESAB Vamberk, TESYDO, Tlak Info z let 2000 – 2013

- Svařování kovů v praxi, svazek 1 a 2 – Ing. Jiří Barták CSc. a kolektiv

Zákonné předpisy	- vyhláška č.18/1979 Sb.

- nařízení vlády ČR č.26/2003 Sb.

-nařízení vlády ČR č. 219/2016 Sb. kterým se stanoví posuzování shody

tlakových zařízení při jejich dodávání na trh.

- zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při

jejich dodávání na trh

- zákon č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb.	- směrnice Rady 2014/68/EU, (97/23/EC)

ČSN 07 0710	- Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů

ČSN 07 0622	- Výroba parních a horkovodních kotlů

ČSN 42 0090	- Materiál pro tepelná energetická zařízení

ČSN 05 0705	- Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů

ČSN EN ISO 9606-1 - Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli

ČSN EN 287 – 1        - Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1 : Oceli

ČSN EN ISO 4063	- Svařování a příbuzné procesy – Přehled metod a jejich číslování

ČSN EN 12952, část 1 -16 – Řada norem pro vodotrubné kotle

ČSN EN ISO 2553	- Zobrazování na výkresech – Svarové spoje

NORMY TŘÍDY 05 - SVAŘOVÁNÍ

V procesu svařování dochází neustále ke změnám norem nebo jsou vydávány nové, tak pro informaci uvádím příslušné odkazy na www stránky, kde lze vyhledat platné normy pro oblast svařování:

http://www.unmz.cz/urad/csn-on-line

http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&trida=05

http://www.tesydo.cz/dokumenty/autorizovana-notifikovana-osoba-oznameny-subjekt/prehled-ceskych-evropskych-a-mezinarodnich-norem.pdf

PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Přehled číslování a principy vybraných metod svařování

Příloha č. 2: Polohy svařování

Příloha č. 3: Terminologie - Značení a druhy svarů

Příloha č. 4: Terminologie – Popis svarového spoje, TOO (TOZ)

Příloha č. 5: Rozdělení ocelí (ZM)

Příloha č. 6: Přídavné svařovací materiály (PM)

Příloha č. 7: Prohlášení o kontrole svářečského zařízení

Příloha č. 8: Prohlášení o kontrole svářečského zařízení pro plamenové svařování

Příloha č. 9: Směrnice pro realizaci oprav tlakových částí kotlů v EOP

Příloha č. 10: Stanovisko TIČR (ITI) k provádění tlakových zkoušek kotlů v EOP

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vedoucí musí prokazatelně seznámit své podřízené zaměstnance, zejména svářečský personál, se zněním tohoto metodického pokynu.

# Příloha č. 1: PŘEHLED ČÍSLOVÁNÍ A PRINCIPY VYBRANÝCH METOD SVAŘOVÁNÍ

Metody svařování se označují dle ČSN EN ISO 4063 až trojmístným číslem, a to:

x1; x2; x3

Základní způsob svařování

Metoda svařování

Upřesnění metody svařování

# Základní způsoby svařování:

- - obloukové svařování

- – odporové svařování

- – plamenové svařování

- – tlakové svařování

- – svařování svazkem paprsků

- – n e o b s a z e n o

- – ostatní způsoby svařování

- – řezání a drážkování

- – pájení

V následujícím přehledu jsou uvedeny některé metody, jejich principy a číslování, které jsou nebo mohou být využívány při svářečských pracích na zařízeních EOP nebo při jejich výrobě.

# 1 – obloukové svařování

Při obloukovém svařování se jako zdroj tepla využívá elektrický oblouk hořící mezi elektrodou a svařovaným materiálem. Dochází k roztavení kovu elektrody a natavení povrchu základního materiálu. Roztavený kov elektrody přechází sloupcem oblouku do tavné lázně a spojením s nataveným základním materiálem vzniká svar. Při některém z dalších metod obloukového svařování je oblast svaru chráněna ochrannou atmosférou.

Obloukové svařování je nejpoužívanější technologií pro spojování svařováním a má řadu modifikací:

- svařování obalenou elektrodou

- svařování pod tavidlem

- svařování v ochranných atmosférách, které se dále dělí:

- na svařování v ochranném plynu

- na svařování v inertním plynu MIG/MAG

- na svařování v aktivním plynu

- na svařování plněnou elektrodou

- na svařování netavící se elektrodou v inertním plynu TIG/WIG

Tabulka č. 2

Tabulka číslování vybraných metod obloukového svařování

| Číslo metody | Název metody | Číslo metody | Název metody |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obloukové svařování | 136 | Obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu |
| 11 | Obloukové svařování tavící se elektrodou bez ochranného plynu | 138 | Obloukové svařování plněnou elektrodou s kovovým práškem v aktivním plynu |
| 111 | Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou | 14 | Obloukové svařování netavící se elektrodou v ochranném plynu |
| 114 | Obloukové svařování plněnou elektrodou bez ochranného plynu | 141 | Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu: WIG, TIG |
| 12 | Svařování pod tavidlem | 142 | Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu bez přídavného materiálu |
| 121 | Svařování pod tavidlem drátovou elektrodou | 143 | Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu s plněnou elektrodou nebo tyčí |
| 122 | Svařování pod tavidlem páskovou elektrodou | 145 | Obloukové svařování wolframovou elektrodou s redukčním podílem plynu v jinak v inertním plynu s plným drátem nebo tyčí |
| 123 | Svařování pod tavidlem více drátovými elektrodami | 146 | Obloukové svařování wolframovou elektrodou s redukčním podílem plynu v jinak v inertním plynu s plněným drátem nebo tyčí |
| 125 | Svařování pod tavidlem plněnou elektrodou | 147 | Obloukové svařování wolframovou elektrodou s aktivním podílem plynu v jinak v inertním plynu |
| 13 | Obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu | 15 | Plazmové svařování |
| 131 | Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu – MIG svařování | 151 | Plazmové MIG svařování |
| 132 | Obloukové svařování plněnou elektrodou v inertním plynu | 18 | Ostatní způsoby obloukového svařování |
| 133 | Obloukové svařování plněnou elektrodou s kovovým práškem v inertním plynu | 185 | Svařování magneticky ovládaným obloukem |
| 135 | Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu – MAG svařování |  |  |

# 2 – odporové svařování

Spoj vzniká při průchodu elektrického proudu přes stlačené svařované části, který využívá jevu, že při průchodu elektrického proudu vzniká teplo. Vlivem elektrického odporu v místě styku se materiál roztaví a vytvoří metalurgický spoj. Má rovněž několik modifikací, a to:

- bodové odporové svařování

- nepřímé bodové svařování

- přímé bodové svařování

- švové bodové svařování

Tabulka č. 3

Tabulka číselného označování metod odporového svařování

| Číslo metody | Název metody | Číslo metody | Název metody |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Odporové svařování | 232 | Přímé výstupkové svařování |
| 21 | Bodové odporové svařování | 24 | Odtavovací stykové svařování |
| 211 | Nepřímé bodové svařování | 241 | Odtavovací stykové svařování s předehřevem |
| 212 | Přímé bodové svařování | 242 | Odtavovací stykové svařování bez předehřevu |
| 22 | Švové odporové svařování | 25 | Stlačovací stykové svařování |
| 23 | Výstupkové svařování | 29 | Ostatní způsoby odporového svařování |
| 231 | Nepřímé výstupkové svařování | 291 | Vysokofrekvenční odporové svařování |

# 3 – plamenové svařování

Plamenové svařování je proces tavného spojování materiálů využívajících tepelné energie vzniklé spalováním směsi oxidujícího a hořlavého plynu ve speciálním hořáku. Jako oxidující plyn se používá kyslík, méně často vzduch. Jako hořlavý plyn se nejčastěji používá acetylen, dále pak vodík, propan-butan, svítiplyn, metan a metyl-acetylen-propadien (MAPP).

Tabulka č. 4.

Tabulka číselného označování metod plamenového svařování

| Číslo metody | Název metody | Číslo metody | Název metody |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Plamenové svařování | 312 | Kyslíko-propanové svařování |
| 31 | Plamenové svařování s kyslíkem | 313 | Kyslíko-vodíkové svařování |
| 311 | Kyslíko-acetylenové svařování |  |  |

Tabulka č. 5.

Tabulka číselného označování metod svařování podle jiných předpisů

| Název metody | Označení dle ČSN EN ISO 4063 | Evropská zkratka | Označení podle ASME |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou | 111 | MMA | SMAW |
| Obloukové svařování plněnou elektrodou bez ochranného plynu | 114 | FCAW | FCAAW |
| Svařování pod tavidlem | 12 | SAW | SAW |
| Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu | 131 | MIG | GMAW |
| Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu | 135 | MAG | GMAW |
| Obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu | 136 | MAG | FCAW |
| Obloukové svařování plněnou elektrodou v inertním plynu | 137 | FCAW | FCAW-S |
| Obloukové svařování netavící se elektrodou v inertním plynu | 141 | TIG | GTAW |
| Kyslíko-acetylenové svařování | 311 | GAS | OFW |

Principy vybraných metod svařování dokumentují následující obrázky:

# Obloukové svařování obalenou elektrodou - 111

# Obloukové svařování v ochranné atmosféře, MIG/MAG (CO2) – 131/135

# Obloukové svařování v ochranné atmosféře, TIG/WIG - 141

# Plamenové svařování - 311

# Barevné značení tlakových lahví

# Příloha č. 2: POLOHY SVAŘOVÁNÍ

Orientační popis základních poloh

V současnosti používaná norma ČSN EN ISO 6947 „Svařování – Pracovní polohy – Definice úhlů sklonu a otáčení“ již nerozděluje svarové spoje na svary tupé a koutové resp. na plechách a trubkách. Proto je dobré spolu s příslušným symbolem používat i slovní pojmenování poloh svařování viz Tabulka č. 6, která uvádí pro srovnání i symboly poloh svařování podle ASME.

Tabulka č. 6

| Pojmenování polohy | Symbol podle ČSN EN ISO | Symbol podle ASME |
| --- | --- | --- |
| Poloha vodorovná shora | PA | 1G, 1F |
| Poloha vodorovná šikmo shora | PB | 2F, 2FR |
| Poloha vodorovná | PC | 2G |
| Poloha vodorovná šikmo nad hlavou | PD | 4F |
| Poloha vodorovná nad hlavou | PE | 4G |
| Poloha svislá nahoru | PF | 3G, 3F |
| Poloha svislá dolů | PG | 5G, 5F |
| Poloha trubky pro svařování nahoru | PH | 5G, 5F |
| Poloha trubky pro svařování dolů | PJ | 5G, 5F |
| Poloha trubky pro obvodové svařování | PK |  |
| Svařování nahoru k vrcholu svaru | H-L045 | 6G, 6GR |
| Svařování od vrcholu svaru dolů | J-L045 |  |
| Orbitální svařování | K-L045 |  |
| PODLE ASME | F – koutový spoj | G – tupý spoj |
| FR – koutový spoj trubka-plech | GR – tupý spoj příruby v šikmé poloze |  |

Při označení polohy svařování pro výrobu svarů je vedle určení hlavní polohy svařování (např. PA, PB, PC atd.) nutné doplnit sklon a otáčení. Pro nesouměrné tolerance se povrch svaru otáčí v kladném smyslu směrem k hlavní poloze svařování PA a v záporném smyslu k hlavní poloze svařování PE. Symbol pro hlavní polohu může být doplněn hodnotami pro sklon a otočení v trojmístném tvaru.

Tabulka č. 7

| Poloha svařování | Symbol | Sklon - S | Otočení - R |
| --- | --- | --- | --- |
| Tupé svary |  |  |  |
| Vodorovná shora | PA | ± 15° | ± 30° |
| Vodorovná | PC | ± 15° | + 60° - 10° |
| Vodorovná nad hlavou | PE | ± 80° | ± 80° |
| Svislá | PF, PG | + 75° - 10° | ± 100° ± 180° |
| Koutové svary |  |  |  |
| Vodorovná shora | PA | ± 15° | ± 30° |
| Vodorovná šikmo shora | PB | ± 15° | + 15° - 10° |
| Vodorovná | PC | ± 15° | + 35° - 10° |
| Vodorovná šikmo nad hlavou | PD | ± 80° | + 35° - 10° |
| Vodorovná nad hlavou | PE | ± 80° | ± 35° |
| Svislá | PF, PG | +75° - 10° | ± 100° ± 180° |

# Příloha č. 3: TERMINOLOGIE – ZNAČENÍ A DRUHY SVARŮ

  - Značení svarů na výkresech

Norma ČSN EN ISO 2553 „Zobrazování na výkresech – Svarové spoje“ stanovuje zobrazení a označování svarových spojů na technických výkresech, používání odkazových čar, základních a doplňkových značek svarů. Zároveň norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů. Norma dále připouští dva různé způsoby označování odkazové a protilehlé strany svarového spoje na výkresu používané v rámci globálního trhu. Pro evropský region je závazný způsob označování podle systému značek „A“, pro země v tichomořském regionu je platný systém značek „B“.

  - Základní rozdělení svarových spojů

# Příloha č. 4: TERMINOLOGIE – POPIS SVAROVÉHO SPOJE, TOO (TOZ)

  - Charakteristické hodnoty svarových spojů

Charakteristické hodnoty pro přípravu svarových spojů resp. svarových ploch včetně souboru osvědčených tvarů pro jednotlivé metody svařování uvádějí především tyto normy:

- ČSN EN ISO 9692-1 – „Ruční obloukové svařování, svařování v ochranných plynech a plamenové svařování – Příprava svarových ploch pro svařování ocelí“

- ČSN EN 1708-1 – „Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli – Část 1: Tlakové součástky“

- ČSN EN ISO 9692-2 – „Svařování a příbuzné procesy – Příprava svarových ploch – Část 2: Svařování ocelí pod tavidlem“

  - Příklady popisů svarových spojů

Terminologie svarových spojů a svarů je normalizovaná podle ĆSN 05 0000.

  - Oblast TOO (TOZ) svarového spoje

V průběhu svařování se ve svarovém spoji a zejména v základním materiálu vytváří několik pásem, které tvoří tepelně ovlivněnou oblast (zónu). Jednotlivá pásma se vyznačují úplným až částečným natavením, přehřátou oblastí, normalizovanou oblastí, vyžíhaným pásmem až ke svařováním neovlivněnému základnímu materiálu (viz grafické znázornění)

# Příloha č. 5: Rozdělení ocelí (ZM)

  - Základní ustanovení

V současné době platí pro označování ocelí (ZM) tyto normy:

- ČSN 42 0002 – označuje ocele číselným označením. Označení se skládá z pětimístné číselné značky a z dvoumístného doplňkového čísla, které je oddělené tečkou. Základní číselná značka se čte jako dvojčíslí a trojčíslí např. 11 416, 15 128.5

- ČSN EN 10027-1 – jedná se o zkrácené označování ocelí charakteristickými písmeny a čísly, viz Tabulka č. 8. Písmena a čísla jsou volena tak, aby vyjadřovala základní charakteristické znaky, např. hlavní oblasti požití, mechanické, fyzikální vlastnosti (1. skupina) nebo chemické složení (2. skupina):

Tabulka č. 8

- ČSN EN 10027-2 – tato norma označuje oceli pouze čísly a tato čísla pak platí jako doplňková ke značkám ocelí dle ČSN EN 10027-1. Označení ocelí v praxi se tvoří následovně: 1. xxxx, kde číslo 1 je určeno pro označování ocelí, další dvě čísla se určují z Tabulky č. 8. podle druhu materiálu.

  - Porovnání značek některých ocelí

V současnosti vyvstává problém s nákupy resp. s použitím ocelí označených normou ČSN 42 002. Velmi často jsou nabízeny ekvivalentní nebo náhradní materiály označené dle ČSN EN 10027-1 a 2, které jsou v souladu s platnou legislativou pro jednotlivá zařízení EOP s přihlédnutím na druh oprav (GO, REK, BO, poruchový stav). V Tabulce č. 9 jsou uvedeny možné ekvivalenty nebo náhrady dle výše citovaných norem.

Tabulka č. 9-1

| 42 0002 | 10027-1 | 10027-2 | 42 0002 | 10027-1 | 10027-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 000 | St 33 - 1 | 1.0033 | 11 453 | St 45 | 1.0408 |
| 10 004 | St 33 | 1.0035 | 11 457 | St 46 - 3 | 1.0483 |
| 10 216 | Bst 22 = IG | 1.0003 | 11 474 | 30CrMoV3 = HIV | 1.0445 |
| 10 216 | 34 GU | 1.0003 | 11 478 | ASt 45 | 1.0436 |
| 10 420 | USt 42 - 1 | 1.0075 | 11 481 | ASt 45 | 1.0436 |
| 10 500 | St 50 - 1 | 1.0052 | 11 481 | St 47 7 | 1.0436 |
| 11 109 | 9SMn28 | 1.0715 | 11 483 | St 52 - 3 | 1.0570 |
| 11 110 | 10S20 | 1.0721 | 11 500 | St 50 - 2 | 1.0050 |
| 11 120 | 22S20 | 1.0724 | 11 503 | TStE 355 | 1.0566 |
| 11 300 | USt 14 | 1.0314 | 11 523 | St 52 - 3 | 1.0570 |
| 11 300 | USt 4 | 1.0314 | 11 529 | St 52 - 3Cu3 | 1.0585 |
| 11 301 | St 13 | 1.0333 | 11 531 | ASt 52 | 1.0577 |
| 11 301 | St 3 | 1.0333 | 11 531 | St 53 7 | 1.0577 |
| 11 301 | USt 13 | 1.0333 | 11 550 | St 55 | 1.0507 |
| 11 305 | St 14 | 1.0338 | 11 600 | St 60 - 2 | 1.0060 |
| 11 305 | St 4 | 1.0338 | 11 700 | St 70 - 2 | 1.0070 |
| 11 320 | St 22 | 1.0320 | 12 010 | Ck 10 | 1.1121 |
| 11 331 | St 12 | 1.0330 | 12 010 | C 10 | 1.1121 |
| 11 331 | St 2 | 1.0330 | 12 014 | RFe 100 | 1.1014 |
| 11 343 | USt 34 - 2 | 1.0028 | 12 014 | RFe 80 | 1.1014 |
| 11 353 | St 35 | 1.0308 | 12 020 | Ck 15 | 1.1141 |
| 11 364 | 40NiCrMoV4 = HI | 1.0345 | 12 020 | C 15 | 1.1141 |
| 11 366 | 40NiCrMoV4 = HI | 1.0345 | 12 021 | St 35.8 | 1.0305 |
| 11 368 | Ast 35 | 1.0346 | 12 022 | St 45.8 | 1.0405 |
| 11 373 | Ust 37 - 2 | 1.0036 | 12 023 | Ck 15 | 1.1141 |
| 11 375 | RSt 37 - 2 | 1.0038 | 12 024 | C 22 | 1.0402 |
| 11 378 | St 37 - 3 | 1.0116 | 12 030 | Ck 25 | 1.0406 |
| 11 379 | Rst 27 - 2Cu3 | 1.0167 | 12 030 | C 25 | 1.0406 |
| 11 381 | Ast 35 | 1.0346 | 12 031 | Ck 30 | 1.0528 |
| 11 416 | 55NiCrMoV2 | 1.0425 | 12 031 | C 30 | 1.0528 |
| 11 418 | Ast 41 | 1.0426 | 12 040 | Ck 35 | 1.0501 |
| 11 419 | TTSt 41 | 1.0437 | 12 040 | C 35 | 1.0501 |
| 11 423 | USt 42 - 2 | 1.0040 | 12 041 | Ck 40 | 1.1186 |
| 11 425 | RSt 42 - 2 | 1.0042 | 12 050 | Ck 45 | 1.0503 |
| 11 428 | St 42 - 3 | 1.0136 | 12 050 | C 45 | 1.0503 |
| 11 431 | ASt 41 | 1.0426 | 12 060 | C 55 | 1.0535 |
| 11 443 | St 44 - 2 |  | 12 060 | Ck 55 | 1.0535 |
| 11 444 | 36CrMo = HIII | 1.0435 | 12 061 | C 60 | 1.0601 |
| 11 448 | St 44 - 3 | 1.0144 | 12 061 | Ck 60 | 1.0601 |
| 11 449 | TStE 315 | 1.0508 | 12 071 | Ck 67 | 1.0761 |

Tabulka č. 9-2

| 42 0002 | 10027-1 | 10027-2 | 42 0002 | 10027-1 | 10027-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 081 | Ck 67 | 1.0761 | 15 330 | 30CrMoV9 | 1.7707 |
| 12 081 | C 75 | 1.0605 | 15 341 | 42CrMo4 | 1.7225 |
| 12 090 | Ck 85 | 1.0616 | 15 412 | 10CrMo11 | 1.7276 |
| 12 090 | D 85 - 2 | 1.0616 | 15 423 | 20CrMoV135 | 1.7779 |
| 13 030 | 17Mn 4 | 1.0481 | 16 224 | TStE690V | 1.8928 |
| 13 126 | StE 360.7 | 1.0582 | 16 240 | 36NiCr6 | 1.5710 |
| 13 127 | 19Mn 5 | 1.0482 | 16 343 | 34CrNiMo6 | 1.6582 |
| 13 141 | 30Mn 5 - GS | 1.1165 | 16 420 | 14NiCr14 | 1.5752 |
| 13 151 | 46Si7 | 1.0902 | 16 431 | 26NiCrMo85 | 1.6931 |
| 13 240 | 37MnSi5 | 1.5122 | 16 440 | 31NiCr14 | 1.5755 |
| 13 242 | 42MnV7 | 1.5223 | 16 520 | 14NiCr18 | 1.5860 |
| 13 251 | 46Si7 | 1.0902 | 17 020 | X7Cr13 | 1.4000 |
| 13 251 | 51Si7 | 1.0902 | 17 021 | X10Cr13 | 1.4006 |
| 13 270 | 65Si7 | 1.0906 | 17 022 | X20Cr13 | 1.4021 |
| 14 109 | 100Cr 6 | 1.3505 | 17 023 | X30Cr13 | 1.4028 |
| 14 110 | 37 Cr 4 | 1.7034 | 17 024 | X38Cr13 | 1.4031 |
| 14 209 | 100 CrMn 6 | 1.3520 | 17 029 | X46Cr13 | 1.4034 |
| 14 220 | 16 MnCr 5 | 1.7131 | 17 040 | X8Cr17 | 1.4016 |
| 14 221 | 20 MnCr 5 | 1.7147 | 17 102 | 12CrMo 19 5 | 1.7362 |
| 14 260 | 54 SiCr 6 | 1.4102 | 17 113 | X10CrAl17 | 1.4713 |
| 14 260 | 60SiCr 7 | 1.7102 | 17 115 | X45CrSi9 3 | 1.4718 |
| 14 262 | 55 Cr 3 | 1.7176 | 17 125 | X10CrAl13 | 1.4727 |
| 14 340 | 34CrAl 6 | 1.8504 | 17 240 | X5CrNi18 9 | 1.4301 |
| 15 020 | 15 Mo 3 | 1.5415 | 17 241 | X12CrNi18 8 | 1.4300 |
| 15 121 | 13 CrMo4 4 | 1.7335 | 17 246 | X10CrNiTi18 10 | 1.6903 |
| 15 128 | 14 MoV6 3 | 1.7715 | 17 247 | X10CrNiTi18 9 | 1.4541 |
| 15 130 | 25 CrMo4 | 1.7218 | 17 248 | X10CrNiTi18 9 | 1.4541 |
| 15 131 | 34 CrMo4 | 1.7220 | 17 249 | X2CrNi18 9 | 1.4306 |
| 15 142 | 42 CrMo4 | 1.7225 | 17 251 | X15CrNiSi20 12 | 1.4828 |
| 15 217 | 9CrNiCuP324 | 1.8962 | 17 255 | X15CrNiSi25 20 | 1.4841 |
| 15 231 | 27MnCrV4 | 1.8162 | 17 241 | X6CrNiMo17 13 | 1.4919 |
| 15 236 | 24CrMoV55 | 1.7733 | 17 346 | X5CrNiMo18 10 | 1.4401 |
| 15 260 | 50CrV4 - GS | 1.8159 | 17 347 | X10CrNiTi18 10 | 1.4571 |
| 15 260 | 50CrV4 | 1.8159 | 17 348 | X10CrNiMoTi18 10 | 1.4571 |
| 15 261 | 58CrV4 | 1.8161 | 17 349 | X2CrNiMo18 10 | 1.4404 |
| 15 313 | 12CrMo9 10 - GS | 1.7380 | 17 350 | X2CrNiMo18 12 | 1.4435 |
| 15 313 | 10CrMo9 10 | 1.7380 | 17 352 | X5CrNiMo 18 12 | 1.4436 |
| 15 320 | 24CrMoV55 | 1.7733 | 17 353 | X10CrNiMoTi18 12 | 1.4573 |
| 15 323 | 17CrMoV10 | 1.7766 | 17 436 | X40MnCr18 | 1.3817 |

Tabulka č. 9-3

| 42 0002 | 10027-1 | 10027-2 | 42 0002 | 10027-1 | 10027-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 465 | X53CrMnNiN21 9 | 1.4871 | 19 710 | 120W4 | 1.2414 |
| 17 536 | Ni36 | 1.3912 | 19 711 | 120WV4 | 1.2516 |
| 17 618 | X120mN12 | 1.3401 | 19 720 | X30WCrV53 | 1.2567 |
| 19 083 | C45W | 1.1730 | 19 721 | X30WCrV93 | 1.2581 |
| 19 103 | C60W | 1.1740 | 19 732 | 45WCrV7 | 1.2542 |
| 19 125 | C67W | 1.1744 | 19 733 | 60WCrV7 | 1.2550 |
| 19 152 | C80W2 | 1.1625 | 19 735 | 60WCrV7 | 1.2564 |
| 19 191 | C105W2 | 1.1645 | 19 740 | X30WCrV41 | 1.2564 |
| 19 192 | C105W2 | 1.1645 | 19 810 | S12- 1 - 4 | 1.3302 |
| 19 221 | C110W | 1.1654 | 19 820 | S3 - 3 - 2 | 1.3333 |
| 19 255 | C125W | 1.1663 | 19 824 | S18 - 0 - 1 | 1.3355 |
| 19 313 | 90MnCrV8 | 1.2842 | 19 829 | X100WMo65 | 1.3342 |
| 19 314 | 100MnCrW4 | 1.2510 | 19 830 | S6-5-2 | 1.3343 |
| 19 315 | 80WCrV3 | 1.2511 | 19 851 | S7-4-2-5 | 1.3246 |
| 19 356 | 100V1 | 1.2833 | 19 852 | S6-5-2-5 | 1.3243 |
| 19 419 | 80CrV2 | 1.2235 | 19 858 | S12-1-4-5 | 1.3202 |
| 19 420 | 140Cr3 | 1.2008 | 19 861 | S10-4-3-10 | 1.3207 |
| 19 423 | 90Cr3 | 1.2056 |  |  |  |
| 19 434 | X20Cr13 | 1.2082 |  |  |  |
| 19 436 | X210Cr12 | 1.2080 |  |  |  |
| 19 437 | X210CrW12 | 1.2436 |  |  |  |
| 19 487 | 21MnCr5 | 1.2162 |  |  |  |
| 19 501 | 100CrMo5 | 1.2303 |  |  |  |
| 19 520 | 40CrMnMo7 | 1.2311 |  |  |  |
| 19 541 | X32CrMoV3 3 | 1.2365 |  |  |  |
| 19 550 | 50CrMoV13 14 | 1.2357 |  |  |  |
| 19 552 | X38CrMoV51 | 1.2343 |  |  |  |
| 19 554 | X40CrMoV51 | 1.2344 |  |  |  |
| 19 569 | X63CrMoV51 | 1.2362 |  |  |  |
| 19 572 | X165CrMoV12 | 1.2601 |  |  |  |
| 19 573 | X155CrMo12 1 | 1.2379 |  |  |  |
| 19 614 | 55NiCr10 | 1.2718 |  |  |  |
| 19 655 | X45NiCrMo4 | 1.2767 |  |  |  |
| 19 662 | 54NiCrMoV6 | 1.2711 |  |  |  |
| 19 663 | 56NiCrMoV7 | 1.2714 |  |  |  |
| 19 674 | 26NiCrMoV5 | 1.2726 |  |  |  |
| 19 675 | 28NiMoV10 | 1.2740 |  |  |  |

# Příloha č. 6: PŘÍDAVNÉ SVAŘOVACÍ MATERIÁLY (PM)

  - Základní ustanovení

Pod pojem přídavné svařovací materiály jsou zahrnuty všechny druhy materiálů, používané u jednotlivých metod tavného, plamenového svařování a navařování.

PM slouží při:

- svařování – k vytvoření svarového spoje s potřebnými vlastnostmi a k zaplnění svarové mezery

- navařování – k vytvoření vrstvy s požadovaným chemickým složením nebo jinými vlastnostmi

- provádění oprav, renovací – k doplnění potřebného kovu, ztraceného mechanickým poškozením nebo formou opotřebení

a zahrnují:

- obalené elektrody pro ruční obloukové svařování (metoda 111)

- plné svařovací dráty pro obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu (131, 135)

- dráty a tyčinky pro obloukové svařování wolframovou elektrodou v ochranném plynu (141)

- plněné elektrody pro obloukové svařování bez ochranného plynu nebo s ochranným plynem (114, 136)

- dráty, páskové elektrody nebo plněné páskové elektrody pro svařování a navařování pod tavidlem (12)

- dráty a tyčinky pro plamenové svařování (31, 311)

  - Používání PM

Volba resp. použití PM musí vždy vycházet z:

- předepsaných mechanických a fyzikálních vlastností svarového spoje, svarku, svařované konstrukce

- příslušného materiálového listu svařovaného materiálu (ZM) nebo kombinace dvou a více svařovaných materiálů

- typu svarového spoje

- poloze svařování

- použité metodě svařování

- technické dokumentace příslušného PM (doporučení např. pro skladování, sušení a přesoušení elektrod)

  - Výrobní a technická dokumentace PM

Každý dodavatel PM by měl být schopen na požadavek odběratele doložit následující dokumenty:

- certifikát o zavedeném systému řízení jakosti dle norem např. ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 14001

- technickou dokumentaci výrobku, kterou lze pro jednotlivé PM určené pro běžnou výrobu najít v aktuálních vydáních tištěných katalogů daného výrobce případně v elektronické verzi na jeho internetových stránkách

- dokumenty kontroly v smyslu platného znění ČSN EN 10204, zejména:

- zkušební zpráva 2.2 svým obsahem potvrzuje, že dodané výrobky jsou ve shodě s ujednáním v kupní smlouvě

- inspekční certifikát 3.1 obsahuje výsledky konkrétních zkoušek (specifikované kontroly) prováděných na vzorcích připravených z daných taveb dodávaných výrobků – musí být objednán předem, protože prodlužuje dodací lhůtu

- inspekční certifikát 3.2 dohodnutým rozsahem odpovídá typu 3.1, ale zkoušky musí být provedeny za dozoru inspektora, stanoveného v úředních předpisech, nebo za přítomnosti odpovědného zástupce výrobce, nezávislého na výrobních útvarech a zástupce odběratele

- prohlášení o shodě dle platného znění zákona č.22/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády (pro svařovací materiály – tlakové nádoby a stavební konstrukce)

- doklady o klasifikaci a certifikaci výrobků, přičemž

- klasifikace je zatřídění výrobků do určité skupiny materiálů vhodných pro určité použití. Požadované podmínky jsou určeny příslušným nezávislým orgánem např. ABS, DNV, GL, BV

- certifikace je v podstatě potvrzení shody nezávislým orgánem např. TŰV, DB atd. s požadavky určitých předpisů nebo technických norem

- pokyny pro bezpečné použití výrobku (dříve bezpečnostní listy) jsou zpracovány na většinu druhů svařovacích materiálů v souladu se směrnicí EU 93/112EC a normou ISO 11014-1

- osvědčení o požárně technické charakteristice výrobku, přičemž platí, že veškeré svařovací materiály jsou zařazeny do kategorie nehořlavých látek, protože ve smyslu zákona č.91/1995 Sb. a v souladu s vyhláškou MV ČR č.246/2001 Sb., u nich nelze stanovit teplotu vzplanutí a vznícení (ČSN 64 0149), ani výhřevnost (ČSN ISO 1928)

  - Vysvětlení použitých zkratek

TŰV	- Technischer Űberwachungs Verein, Německo

DB	- Deutsche Bahn, Německo

ABS	- American Bureau of Shipping

ABS	- Europe Ltd., Anglie

DNV	- Det Norske Veritas, Norsko

GL	- Germanische Lloyd AG, Německo

LR	- Lloyds Register of Shipping

BV	- Bureau Veritas, Francie

# Příloha č. 7: PROHLÁŠENÍ O KONTROLE SVAŘOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

PROHLÁŠENÍ

ZHOTOVITEL:	...............................................................

prohlašuje, že

- používané základní prostředky pro zajištění svářečských prací na zařízeních umístěných v objektech Elektrárny Opatovice, a.s. jsou pravidelně kontrolovány a přezkušovány ve smyslu platných předpisů jako např. vyhlášky MV ČR č. 87/2000, norem ČSN 05 0601, ČSN 05 0610, ČSN 05 0630 atd.

- manipulace nebo obsluha svářečských zařízení je zajišťována pouze pracovníky s příslušnou kvalifikací a platným osvědčením zkoušky svářeče ve smyslu norem ČSN 05 0705, ČSN EN ISO 9606-1(ČSN EN 287-1)

- soupravy pro plamenové svařování jsou vybaveny suchými předlohami (viz Směrnice č. 5/2007„Pravidla pro dodavatele“ a MPŘV č.3/2008 „Organizace a provádění svářečských prací v EOP“ v platném znění)

- souhlasí s prováděním průběžných kontrol pověřenými pracovníky Elektrárny Opatovice, a.s. na základních prostředcích používaných pro zajištění svářečských prací

............................

za zhotovitele

V Elektrárně Opatovice, a.s., dne:..........................

# Příloha č. 8: PROTOKOL O KONTROLE SVAŘOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO PLAMENOVÉ SVAŘOVÁNÍ

PROTOKOL O KONTROLE SVÁŘEČSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PLAMENOVÉ SVAŘOVÁNÍ

ZHOTOVITEL:	.................................................................

Evidenční číslo:	.......................	Umístění:	............................

Kontrola provedena dne:	............................	Provedl:	........................

Výsledek:	vyhovující – nevyhovující

Nevyhovující pro závady:

Závady odstraněny dne:	....................................................

Kontrola svářečského zařízení pro plamenové svařování byla provedena ve smyslu platných ustanovení vyhlášky MV ČR č. 87/2000 a norem ČSN 05 0601, 05 0610 a dokazuje, že kontrolovaná svářečská zařízení jsou vybavena suchými předlohami (viz Směrnice č. 5/2007 „Pravidla pro dodavatele“ a MPŘV č.3/2008  „Organizace a provádění svářečských prací v EOP“ v platném znění).

............................

za zhotovitele

V Elektrárně Opatovice, a.s., dne:..........................

Za Elektrárnu Opatovice, a.s., ověřil dne:.......................

# Příloha č. 9: SMĚRNICE PRO REALIZACI OPRAV TLAKOVÝCH ČÁSTÍ KOTLŮ V EOP

# Příloha č. 10: STANOVISKO TIČR (ITI) K PROVÁDĚNÍ TLAKOVÝCH ZKOUŠEK KOTLŮ V EOP