## SPC
REKONSTRUKCE POTRUBÍ ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ OKRSKU VS 29 |  |  | rozvody UT
pozice | název zařízení a materiálu | počet | jed. | Cena dodávky | Cena práce | Cena celkem
číslo
1. ocelové potrubí a tvarovky
1.01 | ocelová trubka bezešvá DN150 | 125 | m
trubka ø168.3 x 4.5 mm, materiál 11353
ČSN 42 5715
1.02 | ocelová trubka bezešvá DN100 | 145 | m
trubka ø114.3 x 4.0 mm, materiál 11353
ČSN 42 5715
1.03 | ocelová trubka bezešvá DN80 | 290 | m
trubka ø88.9 x 3.6 mm, materiál 11353
ČSN 42 5715
1.04 | ocelová trubka bezešvá DN65 | 44 | m
trubka ø76.1 x 2.9 mm, materiál 11353
DIN 2448
1.05 | ocelová trubka bezešvá závitová DN50 | 12 | m
trubka ø60.3 x 3.65 mm, materiál 11353
ČSN 42 5710
1.06 | ocelová trubka bezešvá závitová DN20 - vypouštění | 4 | m
trubka ø26.9 x 2.65 mm, materiál 11353
ČSN 42 5710
1.07 | ocelová trubka bezešvá závitová DN15 - odvzdušnění | 18 | m
trubka ø21.3 x 2.65 mm, materiál 11353
ČSN 42 5710
1.08 | volná pozice
1.09 | trubkový oblouk hladký DN150, R=1,5 DN, 90° | 28 | ks
oblouk 90° - 3R - ø168.3 x 4.5 mm, materiál 11353
VN 425760, DIN 2605-1-90-3
1.10 | trubkový oblouk hladký DN100, R=1,5 DN, 90° | 36 | ks
oblouk 90° - 3R - ø114.3 x 4.0 mm, materiál 11353
VN 425760, DIN 2605-1-90-3
1.11 | trubkový oblouk hladký DN80, R=1,5 DN, 90° | 76 | ks
oblouk 90° - 3R - ø88.9 x 3.6 mm, materiál 11353
VN 425760, DIN 2605-1-90-3
1.12 | trubkový oblouk hladký DN65, R=1,5 DN, 90° | 35 | ks
oblouk 90° - 3R - ø76.1 x 2.9 mm, materiál 11353
VN 425760, DIN 2605-1-90-3
1.13 | trubkový oblouk hladký DN50, R=1,5 DN, 90° | 6 | ks
oblouk 90° - 3R - ø60.3 x 2.9 mm, materiál 11353
VN 425760, DIN 2605-1-90-3
1.14 | trubkový oblouk hladký DN50, R=1,5 DN,45° | 4 | ks
oblouk 45° - 3R - ø60.3 x 2.9 mm, materiál 11353
VN 425760, DIN 2605-1-90-3
1.15 | volná pozice
1.16 | T - kus 90°, DN150/100 (odbočka) | 2 | ks
trubka ø168.3 x 4.5 mm - ø114.3 x 4.0 mm
ČSN 132200, DIN 2615, materiál 11353
1.17 | T - kus 90°, DN150/80 (odbočka) | 2 | ks
trubka ø168.3 x 4.5 mm - ø88.9 x 3.6 mm
ČSN 132200, DIN 2615, materiál 11353
1.18 | T - kus 90°, DN100/65 (odbočka) | 4 | ks
trubka ø114.3 x 4.0 mm - ø76.1 x 2.9 mm
ČSN 132200, DIN 2615, materiál 11353
1.19 | volná pozice
1.20 | přechod DN200/150 | 2 | ks
přechod ø191.0 x 5.5 mm - ø168.3 x 4.5 mm
ČSN 132380, materiál 11353
1.21 | přechod DN150/100 | 2 | ks
přechod ø168.3 x 4.5 mm - ø114.3 x 4.0 mm
ČSN 132380, DIN 2616, materiál 11353
1.22 | přechod DN100/80 | 8 | ks
přechod ø114.3 x 4.0 mm - ø88.9 x 3.6 mm
ČSN 132380, DIN 2616, materiál 11353
1.23 | přechod DN80/65 | 10 | ks
přechod ø88.9 x 3.6 mm - ø88.9 x 3.6 mm
ČSN 132380, DIN 2616, materiál 11353
1.24 | přechod DN65/50 | 4 | ks
přechod ø76.1 x 2.9 mm - ø60.3 x 2.9 mm
ČSN 132380, DIN 2616, materiál 11353
1.25 | odvzdušňovací nádoba DN65, délka 200 mm | 6 | ks
trubka ø76.1 x 2.9 mm, materiál 11353
sestava dle ON132871
1.26 | rozdělovač ÚT - DN150/PN16 (blok 99) | 1 | so
trubka ø168.3 x 4.5 mm, délka 900 mm, materiál 11353
2 x dno DN150, materiál11353
horní hrdlo - vstup 1 x hrdlo s přírubou DN80/PN16
horní hrdlo - výstup 1 x hrdlo s přírubou DN65/PN16
horní hrdlo - výstup 1 x hrdlo závitové G 2"
spodní hrdlo - vypouštění 1 x hrdlo závitové 1/2"
návarek M20x1.5, L=40 mm (teploměr s jímkou)
návarek TR 21.4x2.65, L=60 mm (tlakoměr)
uložení - profil L50x50x5 mm (4 m)
uložení - plech tl. 6 mm 150x150 mm (4 ks)
viz. výkres č. VY-10, strojovna blok 99
1.27 | sběrač ÚT - DN150/PN16 (blok 99) | 1 | so
trubka ø168.3 x 4.5 mm, délka 900 mm, materiál 11353
2 x dno DN150, materiál11353
horní hrdlo - výstup 1 x hrdlo s přírubou DN80/PN16
horní hrdlo - vstup 1 x hrdlo s přírubou DN65/PN16
horní hrdlo - vstup 1 x hrdlo závitové G 2"
spodní hrdlo - vypouštění 1 x hrdlo závitové 1/2"
návarek M20x1.5, L=40 mm (teploměr s jímkou)
návarek TR 21.4x2.65, L=60 mm (tlakoměr)
uložení - profil L50x50x5 mm (4 m)
uložení - plech tl. 6 mm 150x150 mm (4 ks)
viz. výkres č. VY-10, strojovna blok 99
celkem ocelové potrubí a tvarovky
2. předizolované ocelové potrubí
2.01 | ocelová trubka bezešvá DN150 | 25 | m
trubka ø168.3 x 4.5 mm, materiál 11353
izolace PUR pěna, plašťová trubka SPIRO ø250 mm
2.02 | ocelová trubka bezešvá DN100 | 23 | m
trubka ø114.3 x 4.0 mm, materiál 11353
izolace PUR pěna, plašťová trubka SPIRO ø200 mm
2.03 | ocelová trubka bezešvá DN80 | 30 | m
trubka ø88.9 x 3.6 mm, materiál 11353
izolace PUR pěna, plašťová trubka SPIRO ø160 mm
2.04 | volná pozice
2.05 | spojka SPIRO pro DN150 | 6 | ks
svinutý krycí plech, těsnící páska, nýty (9 ks)
plachová krycí zátka, PUR pěnová izolace
2.06 | spojka SPIRO pro DN100 | 6 | ks
svinutý krycí plech, těsnící páska, nýty (9 ks)
plachová krycí zátka, PUR pěnová izolace
2.07 | spojka SPIRO pro DN80 | 8 | ks
svinutý krycí plech, těsnící páska, nýty (9 ks)
plachová krycí zátka, PUR pěnová izolace
celkem předizolované ocelové potrubí
3. ocelové přivařovací příruby
3.01 | krková přivařovací příruba | 18 | ks
příruba 11, DN80, PN16, materiál 11416.1
DIN 2633
- | přírubový spoj | 18 | ks
DN80, PN16
3.02 | krková přivařovací příruba | 32 | ks
příruba 11, DN65, PN16, materiál 11416.1
DIN 2633
- | přírubový spoj | 32 | ks
DN65, PN16
celkem ocelové přivařovací příruby
4. armatury
4.01 | kulový kohout přivařovací s pákou | 4 | ks
DN100, PN16/135°C
4.02 | kulový kohout přírubový s pákou | 9 | ks
DN80, PN16/135°C
4.03 | kulový kohout přírubový s pákou | 8 | ks
DN65, PN16/135°C
4.04 | kulový kohout přírubový s pákou | 2 | ks
DN50, PN16/135°C
4.05 | kulový kohout závitový s vrtulkou a zátkou - vypouštění | 22 | ks
DN20, PN16/135°C
4.06 | kulový kohout závitový s pákou - odvzdušnění | 18 | ks
DN15, PN16/135°C
4.07 | automatický odvzdušňovací ventil | 18 | ks
DN15, PN16/135°C
4.08 | ruční vyvažovací ventil přírubový | 3 | ks
DN65, PN25
4.09 | ruční vyvažovací ventil závitový | 2 | ks
DN50 (2"), PN20
celkem armatury
5. izolace potrubí
5.01 | lamelové skružovatelné pásy - LSP rohože s hliníkovou fólií | 142 | m2
objemová hmotností 80 kg/m3
tloušťka izolace 80 mm (potrubí DN150)
5.02 | lamelové skružovatelné pásy - LSP rohože s hliníkovou fólií | 340 | m2
objemová hmotností 80 kg/m3
tloušťka izolace 60 mm (potrubí DN80-DN100)
5.03 | lamelové skružovatelné pásy - LSP rohože s hliníkovou fólií | 35 | m2
objemová hmotností 80 kg/m3
tloušťka izolace 50 mm (potrubí DN50-DN65)
5.04 | volná pozice
5.05 | finální povrchová ochrana izolace AL. plech PZ 20 | 570 | m2
pletivo s velikostí oka 20 mm, které je vloženo mezi AL a PE fólii
celkem izolace potrubí
6. místní měření
6.01 | montáž měřiče tepla M601 (blok 98) | 1 | ks
DN65, PN16, přírubové připojení
odběrné místo - 3625-003/007
stávající - přemístěný (demontáž ze stavajícího a montáž na nové potrubí)
- | nový varný nátrubek s ponornou jímkou | 2 | ks
pro teplotní čidlo Pt500, délka stonku 45 mm
6.02 | montáž měřiče tepla M601 (blok 98/99) | 1 | ks
DN65, PN16, přírubové připojení
odběrné místo - 3625-003/010
stávající - přemístěný (demontáž ze stavajícího a montáž na nové potrubí)
- | nový varný nátrubek s ponornou jímkou | 2 | ks
pro teplotní čidlo Pt500, délka stonku 45 mm
6.03 | montáž měřiče tepla M601 (blok 99) | 1 | ks
DN65, PN16, přírubové připojení
odběrné místo - 3625-003/009
stávající - přemístěný (demontáž ze stavajícího a montáž na nové potrubí)
- | nový varný nátrubek s ponornou jímkou | 2 | ks
pro teplotní čidlo Pt500, délka stonku 45 mm
6.04 | montáž měřiče tepla M601 (blok 99/100) | 1 | ks
DN65, PN16, přírubové připojení
odběrné místo - 3625-003/011
stávající - přemístěný (demontáž ze stavajícího a montáž na nové potrubí)
- | nový varný nátrubek s ponornou jímkou | 2 | ks
pro teplotní čidlo Pt500, délka stonku 45 mm
6.05 | montáž měřiče tepla M601 (blok 100) | 1 | ks
DN65, PN16, přírubové připojení
odběrné místo - 3625-003/008
stávající - přemístěný (demontáž ze stavajícího a montáž na nové potrubí)
- | nový varný nátrubek s ponornou jímkou | 2 | ks
pro teplotní čidlo Pt500, délka stonku 45 mm
celkem místní měření
7. uložení, ostatní pomocný a montážní materiál
7.01 | volné uložení potrubí - úhelníková konzola | 32 | ks
1 x úhelníkový profil L50x50x5 mm
povrchová úprava žárovým zinkováním
2 x závitové tyče M10 (délku upravit dle výšky vedení potrubí)
2 x spojovací matice M10
2 x chemická kotva M10 - kotvení do betonového stropu
7.02 | pevný bod DN150 (topná a vratná voda) | 3 | ks
4 x objímka se třemi šrouby - DN150
2 x plech PL12 - 200 x 170 mm
1 x konzola z profilu U80 - 1400 mm (výšku montážně upravit)
2 x plech P5 - 150 x 150 mm - 2 x otvor ø 12 mm
4 x chemická kotva M10 - kotvení do betonového stropu
7.03 | pevný bod DN100 (topná a vratná voda) | 4 | ks
4 x objímka se třemi šrouby - DN100
2 x plech PL12 - 200 x 150 mm
1 x konzola z profilu U80 - 1400 mm (výšku montážně upravit)
2 x plech P5 - 150 x 150 mm - 2 x otvor ø 12 mm
4 x chemická kotva M10 - kotvení do betonového stropu
7.04 | pevný bod DN80 (topná a vratná voda) | 4 | ks
4 x objímka se třemi šrouby - DN80
2 x plech PL8 - 200 x 140 mm
1 x konzola z profilu U80 - 1400 mm (výšku montážně upravit)
2 x plech P5 - 150 x 150 mm - 2 x otvor ø 12 mm
4 x chemická kotva M10 - kotvení do betonového stropu
7.05 | pevný bod DN150 (topná a vratná voda) - kotelna | 1 | ks
4 x objímka se třemi šrouby - DN150
2 x plech PL12 - 200 x 170 mm
1 x příčník (mezi sloupy) a podpěra z profilu U120 - 6000 mm
3 x plech P5 - 150 x 150 mm - 2 x otvor ø 12 mm
4 x chemická kotva M10 - kotvení do betonového sloupu
7.06 | volné uložení potrubí - úhelníková konzola | 10 | ks
1 x úhelníkový profil L30x30x3 mm
povrchová úprava žárovým zinkováním
třmen DN65
2 x plech P4 - 100 x 100 mm - 2 x otvor ø 10 mm
4 x kotva M8 - kotvení do podlahy
7.07 | ostatní pomocný a montážní materiál | 1 | so
(svařovací materiál, těsnění, napojení
šrouby, matice, podložky, atd.)
celkem uložení, ostatní pomocný a montážní materiál
8. nátěry potrubí
8.01 | odmaštění povrchu | 265 | m2
8.02 | nátěry izolovaného potrubí - 2 x základní nátěr | 220 | m2
(do teploty 140°C) pod izolaci
8.03 | nátěry volně vedeného potrubí a uložení - 2 x základní nátěr a | 40 | m2
2 x vrchní nátěr (do teploty 140°C)
celkem nátěry potrubí
9. zkoušky potrubí
9.01 | proplach potrubí | 376 | m
do DN80 mm
9.02 | proplach potrubí | 315 | m
od DN100 do DN150
9.03 | zkoušky tlakové a pevnostní - teplovodní část | 376 | m
od DN65 do DN80 mm
9.04 | zkoušky tlakové a pevnostní - teplovodní část | 315 | m
od DN100 do DN150 mm
9.05 | zkoušky jakosti svarů | 1 | so
defektoskopické zkoušky
9.06 | provozní topná zkouška | 1 | so
soustava nad 100 kW - 72 hodin
celkem zkoušky potrubí
10. demontáže
10.01 | demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých | 145 | m
trubka ø191 x 5.5 mm
10.02 | demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých | 155 | m
trubka ø133 x 4.0 mm
10.03 | demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých | 285 | m
trubka ø121 x 4.0 mm
10.04 | demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých | 42 | m
trubka ø102 x 4.0 mm
10.05 | demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých (kotelna bl. 99) | 30 | m
trubka ø191 x 5.5 mm
10.06 | demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých (kotelna bl. 99) | 32 | m
trubka ø102 x 4.0 mm
10.07 | demontáž rozdělovače (kotelna bl. 99) | 1 | ks
rozdělovač DN250, délka 1500 mm
10.08 | demontáž rozdělovače (kotelna bl. 99) | 1 | ks
rozdělovač DN150, délka 1000 mm
10.09 | demontáž sběrače (kotelna bl. 99) | 1 | ks
rozdělovač DN250, délka 1500 mm
10.10 | demontáž sběrače (kotelna bl. 99) | 1 | ks
rozdělovač DN150, délka 1000 mm
10.11 | demontáž armatur přírubových | 28 | ks
se dvěma přírubami přes DN50 do DN100
10.12 | demontáž armatur přírubových | 6 | ks
se dvěma přírubami přes DN100 do DN200
10.13 | demontáž tepelné izolace | 1 | so
do odpadu na skládku
celkem demontáže
11. stavební úpravy
11.01 | montážní otvor v boční části betonového stropního tělesa TK | 7 | so
montážní otvor cca 1000 x 500 mm
zabetonování (po monzáži) montážního otoru
případné zakrytí (utěsnění) ocelovým plechem
11.02 | oprava a zahlazení prostupů potrubí stavebními konstrukcemi | 1 | so
nové prostupy potrubí (menší dimenze) stávajícími prostupy
dozdění prostupů, opravy omítek a nová malba
celkem stavební úpravy
12. detekční systém
12.01 | koncová krabice | 12 | ks
BJ21
12.02 | kabel | 25 | ks
CY 1.5 mm2
12.03 | plastová instalační trubka | 15 | ks
ø16 mm
12.04 | ostatní pomocný a montážní materiál | 1 | so
šroub kadmiový, matice kadmiová, podložka kadmiová
cínová pájka, čistící prostředek, vyvazovací páska, hmoždinky
celkem detekční systém
13. lešení
13.01 | montáž a demontáž lešení (kotelna bl. 99) | 40 | m2
výška lešení 4 m
celkem lešení
14. ostatní
14.01 | příplatek za ztíženou montáž potrubí | 1 | so
souběhy stávajících instalací (rozvody ÚT, ZTI)
nedostatek místa pro svařování, atd.
14.02 | vyklizení sklepních místností a drěvěných kójí | 2 | t
(montážní prostor pro svařování potrubí)
14.03 | dokumentace skutečného provedení | 1 | so
14.04 | ostatní náklady ( skládkovné, doprava osob, zařízení staveniště, pomocný materiál.…) | 1 | so
celkem ostatní
celkem cena dodávky a montáže
vedlejší rozpočtové náklady
přesun hmot
Celková cena