

Doplňující dotazy k zadávací dokumentaci a odpovědi na ně

Dne 3.4. obdržela společnost PILANA Metal s.r.o.  e-mailem  od potenciálního uchazeče sadu doplňujících dotazů k VŘ na dodávku soustavy osvětlení systémem světelných diod (LED) pro průmyslové haly.  Dne 5.4. byly tyto dotazy e-mailem zodpovězeny, zároveň dotazy i odpovědi zveřejňujeme na profilu zadavatele:


1.       Žádám o uvedení doby provozu osvětlení pro každou řešenou halu, která bude závazná pro posouzení intenzity osvětlení po dobu záruky. Každý světelný zdroj má omezenou dobu životnosti a je rozdíl, zda je soustava v provozu 8 hodin denně nebo 24 hodin denně. 
Všechny haly mají třísměnný provoz -  tzn. osvětlení svítí 24 hod denně, mimo soboty, neděle a svátky.

2.       Žádám o informace k pravidelné údržbě stávající soustavy (pravidelná výměna zdrojů, údržba znečištěných krytů svítidel). Tento dotaz považujeme za irelevantní vzhledem k výběrovému řízení.  Předmětem dodávky jsou svítidla zcela nová a technicky zásadně odlišná od stávajících. 

3.       Žádám o vymezení prostorů pro opuštění pracoviště v krizové situaci a požadovanou intenzitu osvětlení v těchto místech (orientační osvětlení dle zadávací dokumentace není nijak specifikováno). Trasa pro orientační/nouzové osvětlení je zakreslena ve výkresové dokumentaci. Je požadováno osvětlení   umožňující bezpečný průchod / odchod z haly (orientační osvětlení zároveň plní funkci nouzového osvětlení), úroveň v lx však není zadavatelem přesně stanovena a nebude předmětem kontrolního měření.  Realizovaná zakázka nebude předmětem kolaudace ze strany stavebního úřadu.

4.       Žádám o vstupní údaje o místnosti 120 (dvě části) v budově 34 – rozměry, výška osazení, rozsah prací, umístění svítidel atd. – není specifikováno v ZD  Místnost 120:  Sekce 1 má rozměry 4 x 6,8m výška stropu 4,4 m; sekce 2  má rozměry 9,5 x 6,8m výška stropu 3,8m. Je požadována výměna svítidel, minimální intenzita osvětlení 300lx na ploše obou sekcí.

5.       Žádám  o přesnou definici požadované součásti dodávky „ Měření osvětlení včetně závěrečné zprávy“ – Jakým způsobem má být provedeno? Orientační/Certifikované? Pro účely předání díla postačí i orientační měření. 

6.       Upozornění na chybné údaje – montážní výška svítidel v budově 15 – kalírna není 4,5m, je třeba uvést přesný montážní prostor mezi střechou a mostovým jeřábem. Výška stropu v kalírně je 6 m, prostor mezi stropem a mostovým jeřábem je 43 cm.


