Prostějov, v.o.s.

Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

www.vprojekt.cz, email:vprojekt@vprojekt.cz, tel.,fax: +420 582 333111

# technická zpráva

Akce		: REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ V PAVILONU „A“

Místo stavby		: parc.č. st. 1487/4, obec Olomouc, k.ú. Olomouc-město

Investor		: Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc

Část D.1.2.4.		: Vzduchotechnika a chlazení

Stupeň		: DPS

Zakázkové číslo		: 110325

Příloha		: D.1.2.4.1.f–01 Technická zpráva

V Prostějově		03/2025

Vypracoval		Ing. Petr Lysek

Obsah

technická zpráva	1

1.	Úvod	3

1.1.	Zadání	3

1.2.	podklady	3

2.	Základní údaje	4

2.1.	Parametry vnějšího a vnitřního prostředí	4

2.2.	potřebná množství vzduchu	4

3.	stávající stav	5

3.1.	technické řešení	5

3.2.	funkčnost současného řešení	5

4.	popis technického řešení	6

4.1.	vzduchotechnické jednotky	6

4.2.	VZT jednotky	6

4.3.	kondenzační jednotky	9

4.4.	rozvody vzt potrubí	9

4.5.	distribuční a koncové elementy	10

4.5.1.	přívod vzduchu	10

4.5.2.	odvod vzduchu	11

4.5.3.	koncové elementy	11

4.5.4.	úprava přívodní distribuce stávající vzt v 1.np	11

4.6.	měření a regulace	12

4.7.	ochrana proti hluku a vibracím	12

4.8.	Protipožární opatření	13

5.	Požadavky na navazující profese	13

5.1.	Stavba	13

5.2.	elekroinstalace	13

5.3.	zdravotní instalace	13

6.	Bezpečnost při realizaci a používání	13

7.	ZÁVĚR	14

Přílohy :

- PŘEHLED ZAŘÍZENÍ A POŽADAVKY NA ENERGIE

- CFD Analýza distribučních systémů

- PARAMETRY TLUMIČŮ HLUKU

# Úvod

## Zadání

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci vzduchotechniky a chlazení v hale „A“ Výstaviště Flora Olomouc.

## podklady

Projekt byl zpracován na základě těchto vstupních podkladů:

#### Základní podklady pro zpracování:

- DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY „ROZVOJ VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC REKONSTRUKCE PAVILONU AI“ z roku 2014:

část „ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ, zpracovatel ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.

část „zařízení vzduchotechniky (včetně chlazení), zpracovatel INT CZ s.r.o.

část „POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ“, zpracovatel JaK – Fire, s.r.o.

#### Předpisy a normy:

ČSN 12 7010 „Vzduchotechnická zařízení – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení – Obecná ustanovení“

ČSN EN 16798-3 (127024) „Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 3: Pro nebytové budovy – Výkonové požadavky na větrací a klimatizační systémy místností (Moduly M5-1, M5-4)“

ČSN 73 4108 „Hygienická zařízení a šatny“

ČSN 73 0540 „Tepelná ochrana budov, (1-4 část)“

ČSN 73 0802, ed.2 „Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty“

ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“

ČSN EN 15423 „Větrání budov – Protipožární opatření vzduchotechnických systémů“

ČSN 01 3454 „Technické výkresy – Instalace – Vzduchotechnika, klimatizace“

#### Zákony a vyhlášky:

Zákon č. 283/2021 Sb. Stavební zákon

Vyhláška č. 131/2024 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb

Vyhláška č.146/2024 Sb. ze dne 31. května 2024, o požadavcích na výstavbu

Nařízení vlády č.41/2020 Sb. ze dne 27. ledna 2020, kterým se mění nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č.241/2018 Sb. ze dne 25. října 2018, kterým se mění nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č.217/2016 Sb.

Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 ze dne 7.července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. č. 43/2025 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb v platném znění

# Základní údaje

## Parametry vnějšího a vnitřního prostředí

Pro návrh a výpočet zařízení byly uvažovány následující krajní stavy venkovního ovzduší:

místo 	Olomouc

#### Výpočtové parametry vnějšího prostředí

Zima:

teplota 	-15	°C

Relativní vlhkost	90	%

entalpie 	-9,1 	kJ/kg

Léto:

teplota	+ 32	°C

Relativní vlhkost	35	%

entalpie 	+ 59,5 	kJ/kg

#### Výpočtové parametry vnitřního mikroklimatu

Zima:

teplota* min. – režim „výstaviště“	19	°C

teplota* min. – režim „kulturní akce“	19	°C

Relativní vlhkost	30-65	%

Léto:

Teplota* min. – režim „výstaviště“	27	°C

Teplota* min. – režim „kulturní akce“	27	°C

Relativní vlhkost	30-65	%

Maximální rychlost proudění vzduchu v pobytové zóně 	0,25 	m/s

- (* - výsledná teplota tg [°C] (teplota kulového teploměru))

## potřebná množství vzduchu

Pro návrh vzduchotechnického zařízení byly stanoveny potřebné výměny vzduchu na základě požadavků vyhlášky č. 146/2024 ze dne 31. května 2024, o požadavcích na výstavbu a stanovené maximální kapacity osob v hale.

Maximální počet osob	1 800	os

Množství větracího vzduchu na osobu	25-35	m³/h*os

Celkové množství větracího vzduchu max	62 200	m³/h

Chladící výkon nového zařízení	168	kW

Celkový chladící výkon na hale „A“	318	kW

# stávající stav

## technické řešení

Pro větrání je instalována sestavná centrální vzduchotechnická jednotka s kapacitou přívodu a odvodu vzduchu 25 000 m³/h, doplněná o oběhovou jednotku s kapacitou 7 500 m³/h. Centrální jednotka zahrnuje ventilátory, filtry, rekuperátor, směšovací komoru, ohřívač, chladič, uzavírací klapky, tlumící manžety a kondenzační vany. Oběhová jednotka obsahuje ventilátor, filtr, uzavírací klapku a tlumící manžety. Sání oběhové jednotky je napojeno na odvodní potrubí centrální jednotky z haly, výfuk je napojen do přívodního potrubí centrální jednotky do haly. Obě jednotky jsou umístěny ve strojovně vzduchotechniky v 1. PP.

Čerstvý vzduch je nasáván přes protidešťovou žaluzii z přívodní vzduchotechnické šachty a po úpravě je rozváděn potrubím k obvodové prosklené stěně haly, kde je vyfukován štěrbinovými vyústkami zabudovanými v podlaze.

Odváděný vzduch je nasáván sacími mřížkami umístěnými v horní části kruhových pylonů po stranách haly a veden k jednotce, kde je po úpravě vyfukován přes protidešťovou žaluzii do šachty.

Ventilátory centrální jednotky i oběhová jednotka jsou vybaveny frekvenčním měničem pro plynulou regulaci vzduchového výkonu. Směšovací komora umožňuje regulaci množství oběhového vzduchu.

## funkčnost současného řešení

V současnosti dochází k nedostatečnému provětrání prostoru haly především ve 2.NP v případě akcí s výraznou návštěvností a současně dochází k přehřívání prostoru z důvodu nedostatečného chladícího výkonu celého systému.

Stávající vzduchotechnika není dimenzována na běžně dosahovanou návštěvnost jednotlivých akcí a současně je její funkčnost limitována nevhodně použitou distribucí vzduchu pomocí podlahových štěrbin, které nemohou zajistit adekvátní distribuci větracího vzduchu do pobytových zón návštěvníků.

Podle původní dokumentace bylo uvažováno při návrhu VZT zařízení pro halu A výstaviště Flora Olomouc s běžnou kapacitou 500 osob s požadovaným množstvím vzduchu 50 m³/h*os, odpovídajícím tehdy platným předpisům.

Podle informací poskytnutých společností Flora Olomouc, a.s., je reálné zatížení haly během veřejných akcí přibližně 1 800 osob. Stávající vzduchotechnický systém není schopen za těchto podmínek zajistit požadovanou kvalitu vnitřního mikroklimatu. To se týká nejen dodržení maximálních teplot, ale především kvality vzduchu z hlediska obsahu CO₂ v pobytových zónách pavilonu. Tento problém se projevuje hlavně v prostorách 2.NP.

Za běžných provozních podmínek, ve kterých se pavilon „A“ Výstaviště Flora Olomouc během sezóny vyskytuje, stávající systém nedokáže zajistit dostatečnou kvalitu vnitřního mikroklimatu.

# popis technického řešení

Navrhované vzduchotechnické zařízení je primárně zaměřeno na zajištění požadovaných parametrů vnitřního mikroklimatu ve 2. NP a jeho zlepšení v prostorách 1. NP.

Systém je navržen tak, aby zvládl značnou variabilitu využití haly A, od běžných výstav a veletrhů, které mají menší nároky na distribuci vzduchu do pobytových zón, až po kulturní akce a plesy, které vyžadují nejvyšší požadavky na prostorovou teplotu a proudění vzduchu v pobytových zónách návštěvníků.

Z těchto důvodů bylo zvoleno řešení, které zahrnuje celkem tři nezávislé vzduchotechnické jednotky s regenerací tepla v entalpickém rotačním výměníku se zvýšenou účinností a . Tyto jednotky zajišťují přívod upraveného venkovního nebo cirkulačního vzduchu do pěti variantních distribučních systémů, které budou podrobně popsány v technické zprávě.

Součástí řešení je i případný samostatný návrh na změnu systému distribuce u stávající VZT pro halu A, který by v případě nedostatečného zlepšení mikroklimatických parametrů v prostorách 1.NP při určitých typech využití haly měl zlepšit distribuci přiváděného vzduchu v části 1.NP.

## vzduchotechnické jednotky

Pro základní větrání dílny je navržena větrací jednotka protiproudým výměníkem, přímým výparníkem a obtokem rekuperátoru v podstropním provedení.

## VZT jednotky

Pro větrání slouží celkem tři nástřešní větrací jednotky s rotačním rekuperačním výměníkem a přímým výparníkem. Jednotky budou umístěny na nosné konstrukci. Kompaktní jednotky zajišťují efektivní větrání s minimálními provozními náklady, vysokou účinností zpětného získávání tepla, nízkým instalovaným příkonem ventilátorů a minimální hlučností.

Jednotky obsahují dva nezávisle řízené ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, rotační rekuperační výměník tepla s velkou teplosměnnou plochou a vysokou účinností, výsuvné filtry přiváděného i odváděného vzduchu a interní cirkulační klapku se servopohonem. Ta umožňuje provozovat VZT v režimu chlazení nebo vytápění bez přívodu venkovního vzduchu.

Skříň jednotek je bezrámové konstrukce, složená z lakovaného plechu a 45 mm minerální izolace s koeficientem tepelné vodivosti 0,037 W/mK – tepelná izolace pláště třídy T2 a potlačení tepelných mostů třídy TB2.

Jednotky budou dodávány v jednotlivých blocích.

#### Základní technické a výkonové parametry jednotky:

Množství vzduchu (přívod)	12,400	m³/h

Množství vzduchu (odvod)	12,400	m³/h

Externí tlak (přívod) 	400	Pa

Externí tlak (odvod)	250	Pa

Topný výkon 	35,07	kW

Chladící výkon	59,5	kW

Výkon ventilátoru nom./ prac. (přívod) (400V/50Hz)	5,4 / 5.3	kW

SFP: 	0,429	W.h/m³

Výkon ventilátoru nom./ prac. (odvod) (400V/50Hz)	5,4 / 2.9	kW

SFP: 	0,231	W.h/m³

Teplotní účinnost rekuperace zimní	85	%

Vlhkostní účinnost rekuperace zimní	65	%

Teplotní účinnost rekuperace letní	82	%

Vlhkostní účinnost rekuperace letní	41	%

Filtrace přívod / odvod	ePM10 50 % (M5) / Coarse 90 % (G4)

Hmotnost	cca 1767 kg

#### Parametry Ecodesignu

Informace o větracích jednotkách pro jiné než obytné budovy podle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014, čl. 4 odst. 2

Typ jednotky: Větrací jednotka pro jiné než obytné budovy (NRVU)

Obousměrná větrací jednotka (BVU)

Typ pohonu: s proměnlivými otáčkami

Typ systému pro zpětné získávání tepla: rotační regenerační výměník

Tepelná účinnost zpětného získávání tepla: 83 %

Jmenovitý průtok vzduchu: 3,44 m3/s

Efektivní elektrický příkon: 6,0 kW

SFP int: 490 Ws/m3

Účinná nátoková rychlost: 2,4 / 2,4 m/s (přívod / odvod)

Jmenovitý vnější tlak: 400 / 250 Pa (přívod / odvod)

Vnitřní tlaková ztráta větracích součástí: 126 / 126 Pa (přívod / odvod)

Statická účinnost ventilátorů (dle 327/2011): 69,9 / 69,9 % (přívod / odvod)

Max. vnější netěsnost: 0,5 %

Max. vnitřní netěsnost: 2,2 %

Energetická klasifikace filtrů: Zvolené filtry nepodléhají klasifikaci.

Upozornění na výměnu filtrů: V jednotce je nutno pravidelně měnit filtry vzduchu. Zanesené vzduchové filtry způsobují

snížení výkonu a celkové účinnosti větrací jednotky.

Akustický výkon skříně (LwA): 66 dB (A)

Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018.

(ve výpočtu zahrnuta korekce filtru)

## kondenzační jednotky

Pro každou VZT jednotku je navržena samostatná kondenzační jednotka s chladivem R410A s nepřetržitým vytápěním během odtávání pomocí akumulačního článku PCM. Zdroj je s řídícími boxem a sadou exp.ventilu pro 1-okruhový DX-výměník. Způsob řízení je “W” (řízení 0-10V).

Jednotky budou umístěny na střeše objektu na nosné konstrukci a budou propojeny Cu izolovaným potrubím s přímým výparníkem dané jednotky.

#### Nominální technické parametry kondenzační jednotky:

Chladící výkon nom. / skut.	52,0 / 56,0	kW

El. příkon	18,48	kW

SEER 	5,9

Topný výkon 	63,0	kW

El. příkon	17,0	kW

SCOP 	4,0

Akustický tlak 	65	dBA

Napájení	3f/400V/50Hz

Jmenovitý proud kompresoru RLA	26.9	A

Min. obvodový proud MCA	39.0	A

Doporučené jištění – typ C 	50	A

## rozvody vzt potrubí

Základní rozvody VZT potrubí na střeše jsou zhotoveny převážně ze čtyřhranného VZT potrubí sk. I z pozinkovaného plechu a částečně z kruhového potrubí spiro. V potrubí směrem do haly a ve výfukovém potrubí odpadního vzduchu budou vloženy kulisové tlumiče hluku s potřebným útlumem.

Na kruhové části přívodního potrubí budou napojeny jednotlivé systémy textilních vyústek o průměru 630 mm.

Systémy 2 a 3 jsou rozděleny na pravou a levou část. Každá z těchto částí je napojena na samostatnou VZT jednotku. V potrubí jsou pak osazeny regulátory variabilního průtoku vzduchu, které budou umožňovat nastavení potřebného množství vzduchu pro jednotlivé systémy dle aktuálního využití haly a potřeby dotace větracího vzduchu do daného prostoru.

Veškeré VZT potrubí ve venkovním prostoru na sání odvodního vzduchu a přívodního vzduchu mezi jednotkou a halou budou tepelně izolovány lamelovou rohoží tl. 60 mm z kamenné vlny s převážně kolmou orientací s hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou (ALS). Celá tepelná izolace bude ve venkovní prostředí chráněna oplechováním.

Přívodní kruhové potrubí ve vnitřním prostoru haly bude tepelně izolováno kaučukovou tepelnou izolací tl. 10 mm bez povrchové úpravy.

Odtahové kruhové potrubí průměru 800 mm bude ve vnitřním prostoru haly opatřeno nátěrem v černé barvě.

## distribuční a koncové elementy

### přívod vzduchu

Pro přívod vzduchu jsou navrženy celkem 3 systémy tvořené rozvody textilního potrubí a textilních vyústek.

- Systém 1 Membránové vyústky s mikroperforací pro chlazení, větrání i topení pro 2.NP.

- Systém 2 Membránové vyústky s mikroperforací pro chlazení, větrání i topení pro 2.NP.

- Systém 3: Trysky pro všechny režimy v 1. NP.

Pro optimalizaci návrhu způsobu distribuce jednotlivých systému byla provedena, s ohledem na velkou provozní variabilitu využívání řešeného prostoru, pro potřeby PD a následného správného řízení celého větracího systému CFD simulace.

Cílem simulace bylo vyhodnotit obraz proudění vzduchu v objektu (rychlost a teplotu). Byly provedeny následující simulace:

- Simulace č. 1: Režim chlazení (ΔT = 6 K, teplota přívodního vzduchu 19 °C).

- Simulace č. 2: Prosté větrání (ΔT = 0 K, teplota přívodního vzduchu 20 °C).

- Simulace č. 3: Režim topení (ΔT = 4 K, teplota přívodního vzduchu 24 °C).

Podrobné výsledky celé CFD simulace jsou součástí přílohy technické zprávy.

Celkové množství větracího vzduchu pro jednotlivé systémy bude řízeno dle požadavků na kvalitu vnitřního mikroklimatu na základě teplotních čidel a čidel kvality vzduchu.

#### Systém č.1

Systém č. 1 je zcela samostatný a zajišťuje větrání, chlazení a případně vytápění pobytových prostorů ve 2.NP. Je napojen na VZT jednotku, umístěnou uprostřed (pozice 1.2).

Distribuci vzduchu bude zajišťovat membránová vyústka C630/147798, klapka membrány bude vybavena servopohonem, ovládaným systémem MaR na základě aktuálně požadovaného režimu vzduchotechnického systému a dle rozdílu prostorové teploty a teploty přiváděného vzduchu. Množství vzduchu bude řízeno regulací otáček EC motorů ventilátorů VZT jednotky.

#### Systém č.2

Systém č. 2 je funkčně spojen se systémem č. 3 a je rozdělen na levou a pravou část. Zajišťuje větrání, chlazení a případně vytápění pobytových prostorů ve 2.NP. Levá část je napojena na VZT jednotku, umístěnou vlevo (pozice 1.1), pravá část pak na jednotku umístěnou vpravo (pozice 1.3).

Distribuci vzduchu bude zajišťovat membránová vyústka C630/123338, klapka membrány bude vybavena servopohonem, ovládaným systémem MaR na základě aktuálně požadovaného režimu vzduchotechnického systému a dle rozdílu prostorové teploty a teploty přiváděného vzduchu.

Množství vzduchu pro systém 2 bude regulováno dle potřeby pomocí regulátorů variabilního průtoku vzduchu v rozmezí cca 3.000 m3/h do cca 9.000 m3/h. Systém je navržen tak, že je možné zajistit různou intenzitu větrání dle aktuálního režimu haly systémem 2 pro 2.NP anebo posílit větrání 1.NP systémem 3. Výkon ventilátorů VZT jednotky bude řízen regulací otáček EC motorů ventilátorů VZT jednotky na základě požadavků jednotlivých systému na množství vzduchu.

#### Systém č.3

Systém č. 3 je funkčně spojen se systémem č. 2 a je rozdělen na levou a pravou část. Zajišťuje větrání, chlazení a případně vytápění pobytových prostorů ve 1.NP. Levá část je napojena na VZT jednotku, umístěnou vlevo (pozice 1.1), pravá část pak na jednotku umístěnou vpravo (pozice 1.3).

Distribuci vzduchu bude zajišťovat vyústka C630/119878 s přívodními tryskami v rozteči po 2m.

Množství vzduchu pro systém 3 bude regulováno dle potřeby pomocí regulátorů variabilního průtoku vzduchu v rozmezí cca 3.000 m3/h do cca 10.000 m3/h.

Výkon ventilátorů VZT jednotky bude řízen regulací otáček EC motorů ventilátorů VZT jednotky na základě požadavků jednotlivých systému na množství vzduchu.

### odvod vzduchu

Pro odvod znehodnoceného vzduchu z prostoru haly jsou navrženy jednořadé horizontální odvodní vyústky na kruhové potrubí velikosti 1225x325, opatřené černým nátěrem.

#### Základní údaje vyústky

Průtok vzduchu 	4200	m³/h

Náběhová rychlost v nominální ploše 	3,90	m/s

Rychlost ve volné ploše	3,90	m/s

Tlaková ztráta 	4	Pa

Celková hladina akustického výkonu (do prostoru) 	47	dB

Celková hladina akustického výkonu (váhový filtr-A) 	33	dB(A)

Celková hladina akustického tlaku (s váhovým filtrem-A)	29	dB(A)

### koncové elementy

Nasávání venkovního vzduchu bude přes zákryt sání přímo na jednotce, výfuk odpadního vzduchu bude osazen VZT potrubím s vloženým tlumičem hluku vyústěn min. 3 m od sání jednotky. Výfukové potrubí bude zakončeno výfukovým kusem s ochranným pletivem.

### úprava přívodní distribuce stávající vzt v 1.np

Jako dodatečné opatření pro další zlepšení vnitřního mikroklimatu v prostoru 1.NP by (v případě, že nedojde ke zlepšení v prostoru pod 2.NP, kde nelze přivést vzduch z rozvodů umístěných ve 2.NP) následovala úprava distribuce v podlaze 1.NP. Stávající lineární štěrbinová vyústka by byla demontována a nahrazena adekvátním počtem standardních podlahových vířivých vyústek.

Nastavitelná vířivá vyústka pro vertikální proudění zajišťuje vířivý přívod vzduchu ve vertikálním směru do prostoru. Při tomto procesu dochází k indukci vzduchu z prostoru u povrchu podlahy, což vede k rychlému snížení rychlosti proudění vzduchu a ke snížení teplotního rozdílu mezi přiváděným vzduchem a vzduchem v místnosti. Tento typ směšovací ventilace je obzvláště vhodný pro prostory, které jsou určeny k dlouhodobému pobytu osob.

Vyústky by byly v potřebném počtu instalovány do konstrukce podlahy přes atypické přívodní plenum boxy.

Pro pokrytí celého výkonu stávající vzduchotechniky by bylo zapotřebí 250 ks vyústek s přívodem cca 100 m3/h na jednu vyústku.

## měření a regulace

Jednotky jsou vybaveny integrovanou digitální regulaci, zajišťující všechny základní funkce VZT jednotky. Regulační modul je umístěn přímo na jednotce.

Součástí regulace je také integrované Ethernet rozhraní, TCP/IP, vč. Modbus TCP protokolu pro možnost řízení centrálním systémem MaR.

Nadřazená MaR bude zajišťovat:

Řízení výkonu VZT jednotek

Ovládání kondenzačních jednotek

Regulaci množství vzduchu pomocí regulátorů průtoku vzduchu u systémů 2 a 3

Přepínání membrány mezi režimy u systémů 1 a 2

Dle potřeby přepínat VZT jednotky z režimu větrání do cirkulačního režimu – posílení chladícího nebo topného výkonu v době, kdy není nutno současně větrání

Instalaci potřebných teplotních čidel a čidel kvality vzduchu pro správné automatické řízené VZT

Možnost manuálního nastavení jednotlivých režimů, nadřazeného automatickému režimu

Zapojení systému MaR vzduchotechnického zařízení do systému EPS

Zapojení kouřových čidel na sání VZT do systému EPS blokaci chodu konkrétní jednotky

## ochrana proti hluku a vibracím

Vzduchotechnická zařízení jsou navržena tak, aby nebyly překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku a vibrací dle Nařízení vlády č.241/2018 Sb. ze dne 25. října 2018, kterým se mění nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č.217/2016 Sb.

Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku na pracovišti (§3):

Budou splněny hygienické limity ustáleného a proměnného hluku při práci pro osmihodinovou pracovní dobu, vyjádřené ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq:

LAeq,8h = 50 dB pro pracoviště, na nichž je vykonávaná duševní práce náročná na pozornost a soustředění

LAeq,T = 70 dB pro pracoviště pro výrobu nebo skladování, kde hluk nevzniká pracovní činností vykonávanou na těchto pracovištích, ale je způsobován větracím nebo vytápěcím zařízením těchto pracovišť.

S ohledem na variantní provozního využívání haly je pro návrh akustických opatření počítáno s limitem akustického tlaku 50 dB.

Vzduchotechnická potrubí procházející stavebními konstrukcemi budou před zazděním obalena izolační rohoží, pro upevnění potrubí typu Spiro budou použity objímky s pryžovou vložkou. Veškerá strojní zařízení budou pružně uložena, od potrubní sítě budou oddělena pružnými vložkami.

Pro útlum hluku od vzduchotechnických jednotek, šířeného VZT potrubím do venkovního prostoru i do větraných vnitřních prostor, budou ve směru do vnitřních prostor instalovány kulisové tlumiče hluku s potřebným útlumem. Požadované hlukové parametry tlumičů jsou součástí výkazu výměr.

Za regulátory průtoku budou v systémech 2 a 3 instalovány kruhové tlumiče hluku s potřebným útlumem – součást dodávky obou systémů.

Technické parametry jednotlivých tlumičů jsou uvedeny v příloze technické zprávy.

## Protipožární opatření

Vzduchotechnické potrubí, nacházející se nad střešním pláštěm schopným šířit požár, musí být z nehořlavých nebo z nesnadno hořlavých hmot a vzdálenost tohoto potrubí od střešního pláště musí být rovna délce strany potrubí, která muže přímo sdílet teplo na střešní plášť, nejméně však 500 mm dle ČSN 730872 kap. 4.1.6.

V sání každé VZT jednotky bude instalován detektor kouře, zajišťující automatické vypnutí vzduchotechnického zařízení v případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému.

# Požadavky na navazující profese

## Stavba

Zhotovení prostupů pro VZT potrubí stávající prosklenou stěnou

Zhotovení nosných konstrukcí pro VZT zařízení

## elekroinstalace

Napojení VZT zařízení na přívod elektrické energie

Uzemnění všech VZT zařízení

## zdravotní instalace

Napojení odvodu kondenzátu klimatizačních a VZT jednotek do kanalizace

# Bezpečnost při realizaci a používání

Žádné vzduchotechnické zařízení nemůže být provozováno bez svědomité obsluhy a pravidelné údržby.

Celé zařízení, zejména však nasávací a výdechové mříže a žaluzie, kanály a šachty, musí být před zahájením provozu zbaveny všech nečistot, prachu, usazenin, špíny, zbytků stavebního materiálu a během provozu musí být udržovány v čistotě. Intervaly čištění závisí na místních podmínkách a určí je provozovatel podle zkušeností. Pravidelně nutno čistit též vnitřky zařízení, žebrové plochy výměníků atd. Za provozu nutno dodržovat provozní předpisy jednotlivých vzduchotechnických elementů (podnikové normy) předané uživateli současně s dodávkou. Obdobné podklady, jimiž se musí provozovatel řídit, dostává k dovezeným prvkům.

Pravidelně je třeba:

čistit resp. vyměňovat filtrační medium ve vzduchových filtrech

kontrolovat stav ložisek rotačních strojů a regulačních klapek a mazat je podle návodu

provádět prohlídky a kontroly funkce elektročásti (kontakty spínačů a stykačů), utažení 	svorek, stav izolace podle platných předpisů a norem

provádět kontroly a prohlídky chladícího zařízení podle příslušných předpisů a norem

o výsledcích prohlídek a kontrolách vést řádně záznamy a kontrolovat provádění 		přijatých opatření.

# ZÁVĚR

VZT zařízení bude pracovat za předpokladu, že bude řádně odzkoušeno, zaregulováno a ověřeno ve zkušebním provozu. Pro obsluhu a údržbu je uvažováno s 1 zaškoleným pracovníkem - provede dodavatel.

Je nutno dbát na pravidelnou údržbu dle údajů montážní organizace. Periodu čištění filtračních vložek je nutno odzkoušet v provozu. Při montáži je nutno dodržet předpisy a normy platné pro bezpečnost práce ve stavebnictví.

Připojení na síť musí být provedeno dle platných předpisů ČSN. Povinnost provozovatele k pravidelnému provádění revizí el. zařízení vyplývá z ČSN 33 1500 a souvisejících norem. Veškeré údržbářské práce se mohou provádět jen jsou-li ventilátory v klidu a jsou zajištěny proti uvedení do provozu nepovolanou osobou.