## TITULNÍ LIST
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Úprava potrubních rozvodů v hlavním výrobním bloku
PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY zákona č.134/2016 Sb. (aktuální znění)
PŘÍLOHA Č.1 Připojovací body
United Energy, a.s.
se sídlem : Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ: 434 03
IČO: 273 09 959

## SEZNAM
B1_P01_Připojovací body
Číslo | Název | Médium | DN | PN | Materiál potrubí | Popis | Podlaží | Poznámky | Obrázek
+m
NB01a | Vratná voda do HRSG | zm.voda | 250 | 40 | P265GH | Potrubí VV do HRSG, napojovací bod je v mezipatre TG 27 | 3 | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB01b | Vratná voda do HRSG (sání zvyš. čerpadla) | změkčená voda | 250 | 40 | P265GH | Napojovací místo pro sání zvyš. čerpadel | 0.2 | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB01c | Vratná voda do HRSG (výtlak zvyš. čerpadla) | změkčená voda | 250 | 40 | P265GH | Napojovací míst na výtlaku čerpadla | 0,2m | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB01c-1 | Vratná voda do HRSG - fasáda | změkčená voda | 250 | 40 | P265GH | Napojovací místo na fasádě | 7,7m | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB02 | Topná voda (TV) z HRSG za OOV 1,2 - TG27 | změkčená voda | 250 | 40 | P265GH | Potrubí TV z HRSG, napojovací bod je v mezipatře TG 27 | 3m | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB02-1 | Topná voda (TV) z HRSG - fasáda | změkčená voda | 250 | 40 | P265GH | Napojovací místo na fasádě | 7,7m | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB03a | Admisní pára do parní sběrny | pára | 250 | 160 | 13CrMo4-5 | Napojení do společné parní sběrny v prostoru uzlu U6, který je zároveň pevným bodem potrubní trasy. Vytvoření nového uzlu bylo realizováno dodavatelem TG27, viz. foto | 0,2m | Parovody 8MPa Přehledové schéma napojovacích bodů
NB03a-1 | Admisní pára do parní sběrny - fasáda | pára | 250 | 160 | 13CrMo4-5 | Napojovací místo na fasádě | 7,7m | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB03b | Admisní pára k najížděcí redukci mezi RS1 a RS2 | pára | 150 | 160 | 13CrMo4-5 | Napojení na parovodní potrubí od kotlů před najížděcí redukce TKY I. | 7,7m | Parovody 8MPa Přehledové schéma napojovacích bodů
NB04 | NT pára do sběrny 1 Mpa | pára | 150 | 16 | P265GH | Napojení do společné parní sběrny 1MPa. V rozsahu DÍLA musí být sběrna upravena a vytvořen nový napojovací bod odpovídající dimenze. | 0m | SR-53-00 - Parovody 1MPa Přehledové schéma napojovacích bodů
NB04-1 | NT pára do sběrny 1 Mpa - fasása | pára | 150 | 16 | P265GH | Napojovací místo na fasádě | 7,7m | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB05 | NT pára pro prohřev HRSG | pára | 65 | 16 | P265GH | Napojení do společné parní sběrny 1 MPa. V rozsahu díla musí být upraven NB04 tak aby umožnoval napojení odpovídající dimenze. |  | SR-53-00 - Parovody 1MPa Přehledové schéma napojovacích bodů
NB05-1 | NT pára pro prohřev HRSG - fasáda | pára | 65 | 16 | P265GH | Napojovací místo na fasádě
NB10a | Kondenzát z podchlazovače do horní sběrny | kondenzát | 150 | 40 | P265GH | Napojení na stávající sběrnu kondenzátu k odplynění v NN | 0m | SR-42-001-TÚV-kondenzát a přídavná voda do NN Přehledové schéma napojovacích bodů
NB10b | Kondenzát z podchlazovače do dolní sběrny | kondenzát | 150 | 40 | P265GH | Napojení na stávající sběrnu kondenzátu k odplynění v NN | 0m | SR-42-001-TÚV-kondenzát a přídavná voda do NN Přehledové schéma napojovacích bodů
NB10c | Výstup kond. z podchlazovače do SKV A HKV | kondenzát | 150 | 40 |  | Společný napojovací bod pro NB10a, NB10b | 7,7m | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB11a | Napájecí voda z NN3, NN4, NN5 do podchlazovače | voda | 250 | 40 | P265GH | Napojení na potrubí sběrny sání napájecích čerpadel mezi uzavíracími armaturami NN3 - NN5. | +18m | Schéma zapojení sání napájecích čerpadel Přehledové schéma napojovacích bodů
NB11b | Vstup kond. do podchlazovače ze sběrny sání NN 3,4,5. | kondenzát | 250 | 40 | P265GH | Napojovací bod na podchlazovači | 7,7m | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB12a | Kondenzát z TG27 do podchlazovače | kondenzát | 150 | 40 | P265GH | Napojovací místo bylo vytvořeno v rámci projektu instalace TG27 | 0m | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB12b | Kondenzát z TG4 do podchlazovače | kondenzát | 150 | 40 | P265GH | Napojení na výtlak kondenzátních čerpadel TG4 před NTO a za regulačním ventilem | 0m | TG4 Voda-pára_1.01_6076-4DP-010-Rev5 Přehledové schéma napojovacích bodů
NB12c | Kondenzát z TG20 do podchlazovače | kondenzát | 150 | 40 | P265GH | Napojení na výtlak kondenzátních čerpadel TG20 za měřicí clonou. | 0m | TG20_KO_10PARV1 Přehledové schéma napojovacích bodů
NB12d | Vstup kond. do pochlazovače z výtlaků TG 4,27,20 | kondenzát | 150 | 25 | P265GH | Napojovací bod na podchlazovači | 7,7m | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB13a | Sání VT čerpadla | kondenzát | 200 | 25 | P265GH | Napojovací bod na sání VT čerpadla | 7,7m | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB13b | Sání NT čerpadla | kondenzát | 65 | 25 | P265GH | Napojovací bod na sání NT čerpadla | 7,7m | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB13c | Výstup kond. z podchlazovače pro potřeby sání napajecích čerpadel HRSG ze sběrny sání NN 3,4,5 | kondenzát | 250 | 25 | P265GH | Napojení na výstup napajecí vody z podchlazovače. | 7,7m | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB14 | Odvod kondenzátu z odvodnění HRSG | kondenzát | 32 | 16 | P265GH | Nové hrdlo na stávající kondenzátní nádrži v rozsahu DÍLA | -3m | SR-56-001-Odvodneni parovodu Přehledové schéma napojovacích bodů
NB14-1 | Odvod kondenzátu z odvodnění HRSG - fasáda | kondenzát | 32 | 16 | P265GH | Napojovací místo na fasádě | 7,7m | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB20 | Přídavná chl. Voda (sur.voda) | voda | 250 | 16 | P265GH | Rozdělovač sur. Vody za K5. Bude nutná redukce (tlak sur. Vody v rozdělovači je 0,9 Mpa) tato voda se může používat ve chvílích kdy nebude stačit chlazení z hlavního chl. Řádu. Výstup této vody by měl být zaůstěn před chladiče. V případě použítí pro potřeby požárního řádu v PPC1 bude redukce umístěna dle požadovaných průtoků v trase poturbí tak abyc ochranila chadiče a zároveň splnila potřeby na množství vody pro potřeby požárního řádu. | 0,2m | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB20-1 | Přídavná chl. Voda - Fasáda | voda | 250 | 16 | P265GH | Napojovací místo na fasádě | 7,7m | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB30 | Demi voda pro GT | demivoda | 100 | 40 | 1.4301 | Napojení na potrubí Demivody | 0m | SR-42-001 TÚV-kondenzát a přídavná voda do NN Přehledové schéma napojovacích bodů /
NB30-1 | Demi voda pro GT na fasádě | demivoda | 100 | 40 | 1.4301 | Napojovací místo na fasádě | 7,7m | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB50 | Pitná voda | voda | 25 | 16 | PLAST | Ve stávajícím hlavním výrobním objektu. V montážním otvoru za fasádou. | +3,8 m | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB50-1 | Pitná voda - fasáda | voda | 25 | 16 | PLAST | Napojovací místo na fasádě | 7,7m | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB62a | Chladicí voda - vstup (ochlazená) | chladící voda | 250 | 10 | P265GH | Napojeni vstupního a výstupní potrubí před výměníky UCHS KY I | 0,2m | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB62b | Sání zvyš. Čerpadla chl. Vody (ochlazena) | chladící voda | 250 | 10 | P265GH | Napojovací bod na sání čerpadla | 0,2m | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB62c | Výtlak zvyš. Čerpadla chl. Vody (ochlazena) | chladící voda | 250 | 10 | P265GH | Napojovací bod na výtlaku čerpadla | 0,2m | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB62c-1 | Chladící voda (ochlazená) - fasáda | chladící voda | 250 | 10 | P265GH | Napojovací místo na fasádě | 7,7m | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB63 | Chladicí voda - výstup (oteplená) | chladící voda | 250 | 10 | P265GH | Napojovací místo na výstupu chl. vody z výměníku UCHS KYI | 0,2m | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB63-1 | Chladící voda (oteplená) - fasáda | chladící voda | 250 | 10 | P265GH | Napojovací místo na fasádě | 7,7m | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB68 | Odvodnění NT parovodu | pára/voda | 50 | 40 | P265GH | Napojení stálého odvodnění 1MPa | -3m | "SR-56-001 Odvodnění parovodů"
NB69 | Odvodnění VT parovodu | pára/voda | 80 | 160 | 13crMo4-5 | Napojení stálého odvodnění 8MPa | -3m | "SR-56-001 Odvodnění parovodů"
NB70 | Výtlak VT napajecího čerpadla | kondenzát | 150 | 150 | P265GH | Napojovací bod na výtlaku VT čerpadla | 7,7m | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB70-1 | Napajecí voda z výtlak VT čerpadla - fasáda | kondenzát | 150 | 150 | P265GH | Napojovací místo na fasádě | 7,7m | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB71 | Výtlak NT napejecího čerpadla | kondenzát | 50 | 40 | P265GH | Napojovací bod na výtlaku NT čerpadla | 7,7m | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB71-1 | Napajecí voda z výtlak NT čerpadla - fasáda | kondenzát | 50 | 40 | P265GH | Napojovací místo na fasádě | 7,7m | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB72 | NT najížděcí odvodnění | pára/voda | 50 | 40 | P265GH | Napojení najížděcího odvodnění 1MPa | -3m | "SR-56-001 Odvodnění parovodů"
NB73 | VT najížděcí odvodnění | pára/voda | 80 | 160 | 13CrMo4-5 | Napojení najížděcího odvodnění 8MPa | -3m | "SR-56-001 Odvodnění parovodů"
NB74 | Vypouštění kondezátu do sběrny vypouštění čistého kondezátu (podchlazovač,NT a VT napajecí čerpadla) | kondenzát | 40 | 16 | P265GH | Napojeni na sběrnu vypouštění kondezátu z NN. Na zdi kotelny mezi RS 1 a RS 2 | 7,7m | Přehledové schéma napojovacích bodů
NB75 | Sběrna vypouštění na "kanál" | voda | 40 | 16 | P265GH | Sběrna pro výpouštění na "kanál. V prostoru na kótě 0,2m mezi K6 a K5 se nachází několik míst k vypouštění | 0,2m
NB80a | Cirkulace napajecích NT čerpadel | kondenzát | 25 | 40 | P265GH | Napojení bude na potrubí min. obtoku u sestavy NT čerpadel | 7,7m
NB80b | Cirkulace napajecích NT čerpadel | kondenzát | 25 | 40 | P265GH | Napojení bude provedeno na stávající poturbí cirkulace od NČ co nejblíže NN. | 23,0m
NB81a | Cirkulace napajecích VT čerpadel | kondenzát | 80 | 160 | P265GH | Napojení bude na potrubí min. obtoku u sestavy VT čerpadel | 7,7m
NB81b | Cirkulace napajecích VT čerpadel | kondenzát | 80 | 160 | P265GH | Napojení bude provedeno na stávající poturbí cirkulace od NČ co nejblíže NN. | 23,0m
NB78 | Vypouštění kondezátu do sběrny vypouštění "čistého" kondezátu (VT ,NT napaječky) u TN3 | kondenzát | 40 | 16 | P265GH | Nádrže dobrého kondenzátu (dobrý kondenzát, a nebo na "kanal" pokud by kondezát měl špatnou kvalitu.) | 7,7m
Připojovací body pro potrubí PPC2 - pro přitížení konstrukce a prostorovou rezervu na díle
NBPPC2_1 | Admisní pára | pára | 250 | 160 | 13CrMo4-5 | Návrhový napojovací bod na společné stěně kotelna/strojovna | 10,0m | Pro zapracování přitížení od tohoto potrubí do nových a stávajících konstrukcí do kterých bude kotveno potrubí od PPC1 v hlavním koridoru napříč stávající kotelnou. Viz dispozice 2-PK-00168
NBPPC2_1-01 | Admisní pára | pára | 250 | 160 | 13CrMo4-5 | Návrhový napojovací bod na stěně kotelna - fasáda | 10,0m | Pro zapracování přitížení od tohoto potrubí do nových a stávajících konstrukcí do kterých bude kotveno potrubí od PPC1 v hlavním koridoru napříč stávající kotelnou. Viz dipozice 2-PK-00168
NBPPC2_2 | NT pára | pára | 150 | 16 | P265GH | Návrhový napojovací bod na společné stěně kotelna/strojovna | 10,0m | Pro zapracování přitížení od tohoto potrubí do nových a stávajících konstrukcí do kterých bude kotveno potrubí od PPC1 v hlavním koridoru napříč stávající kotelnou. Viz dipozice 2-PK-00168
NBPPC2_2-01 | NT pára | pára | 150 | 16 | P265GH | Návrhový napojovací bod na stěně kotelna - fasáda | 10,0m | Pro zapracování přitížení od tohoto potrubí do nových a stávajících konstrukcí do kterých bude kotveno potrubí od PPC1 v hlavním koridoru napříč stávající kotelnou. Viz dispozice 2-PK-00168
NBPPC2_3 | Výtlak VT napájecích čerpadel | voda | 150 | 150 | P265GH | Návrhový napojovací bod na společné stěně kotelna/strojovna | 10,0m | Pro zapracování přitížení od tohoto potrubí do nových a stávajících konstrukcí do kterých bude kotveno potrubí od PPC1 v hlavním koridoru napříč stávající kotelnou. Viz dipozice 2-PK-00168
NBPPC2_3-01 | Výtlak VT napájecích čerpadel | voda | 150 | 150 | P265GH | Návrhový napojovací bod na stěně kotelna - fasáda | 10,0m | Pro zapracování přitížení od tohoto potrubí do nových a stávajících konstrukcí do kterých bude kotveno potrubí od PPC1 v hlavním koridoru napříč stávající kotelnou. Viz dispozice 2-PK-00168
NBPPC2_4 | Výtlak NT napájecích čerpadel | voda | 50 | 40 | P265GH | Návrhový napojovací bod na společné stěně kotelna/strojovna | 10,0m | Pro zapracování přitížení od tohoto potrubí do nových a stávajících konstrukcí do kterých bude kotveno potrubí od PPC1 v hlavním koridoru napříč stávající kotelnou. Viz dispozice 2-PK-00168
NBPPC2_4-01 | Výtlak NT napájecích čerpadel | voda | 50 | 40 | P265GH | Návrhový napojovací bod na stěně kotelna - fasáda | 10,0m | Pro zapracování přitížení od tohoto potrubí do nových a stávajících konstrukcí do kterých bude kotveno potrubí od PPC1 v hlavním koridoru napříč stávající kotelnou. Viz dispozice 2-PK-00168