## Project_Schedule (hidden)
fdc

## Provozni stavy - formulář (hidden)
GARANTOVANÉ PARAMETRY - PROVOZNÍ STAVY
| Pouze takto označené buňky budou vyplňovány | Garantovaný parametr vstupující do vyhodnocení Bude doplněno UCHAZEČEM / Výpočet |  |  | LP1 | LP2 | LP3 | LP5 | LP6 | LP7 | LP8 | LP9 | LP10 | LP11 | Poznámka
|  | Parametr pro informaci Bude doplněno UCHAZEČEM / Výpočet |  |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Popis provozu |  |  |  | GT max, zima | FA, přechodné období 25MWt | GT max, léto | min GT, off SF Qdw max | GT max + SF max | FA max | max GT, -25°C | FA, 25 MWt, TG off | FA, max provoz ŠO | -
|  | Období |  |  | zima | přechodné období | léto | přechodné období | - | - | zima | léto |  | -
|  | Provoz plynové turbíny |  |  | max | - | max | min | max | - | max | - |  | -
|  | Provoz SF/FA |  |  | - | FA | - | - | SF max. | FA max. | - | FA |  | -
NB | Parametr | Parametr | Symbol | Jednotka | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota |  | Hodnota
| Provozní hodiny |  |  | h/rok | 3615 | 3500 | 3500 | - | - | - | - | - | - | Dále platí že DÍLO může být ZADAVATELEM provozováno i při hodnotách vstupních prametrů v definovaných rozmezích dle ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.
| Klimatické podmínky | Teplota |  | °C | 8 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | -25 | 20 | 8
|  | Tlak |  | kPa(a) | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5
|  | Vlhkost |  | % | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60%
H02 | Spalovací vzduch pro HRSG (fresh air) | Množství | mH02 | kg/s | - | Doplní UCHAZEČ | - | - | - | Doplní UCHAZEČ | - | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Teplota | tH02 | °C | - | Doplní UCHAZEČ | - | - | - | Doplní UCHAZEČ | - | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
| Spalovací vzduch pro GT | Množství | mG20 | kg/s | z nabídky GT |  | z nabídky GT | z nabídky GT | z nabídky GT | - | z nabídky GT | - | -
|  | Teplota | tG20 | °C | z nabídky GT |  | z nabídky GT | z nabídky GT | z nabídky GT | - | z nabídky GT | - | -
40 | Vstup VT zemního plynu | Množství | m40 | kg/s | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | m40 = mG02 + mH01
|  | Teplota | t40 | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | Tlak | p40 | bar(a) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
|  | LHV (15°C) | LHV40 | kJ/kg | 47489 | 47489 | 47489 | 46803 | 46803 | 47489 | 46803 | 47489 | 47489
|  | Výkon | Q40 | kWt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Q40 = QG02 + QH01
G02 | Vstup zemního plynu do GT | Množství | mG02 | kg/s | z nabídky GT | - | z nabídky GT | z nabídky GT | z nabídky GT | - | z nabídky GT | - | -
|  | Teplota | tG02 | °C | 70 | - | 70 | 70 | 70 | - | 70 | - | -
|  | Tlak | pG02 | bar(a) | 38 | - | 38 | 38 | 38 | - | 38 | - | -
|  | LHV (15°C) | LHVG02 | kJ/kg | 47489 | - | 47489 | 47489 | 47489 | - | 47489 | - | -
|  | Výkon | QG02 | kWt | z nabídky GT | - | z nabídky GT | z nabídky GT | z nabídky GT | - | z nabídky GT | - | -
H01 | Vstup zemního plynu do hořáku HRSG | Množství | mH01 | kg/s | - | Doplní UCHAZEČ | - | - | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | - | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Teplota | tH01 | °C | - | Doplní UCHAZEČ | - | - | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | - | 0 | 0
|  | Tlak | pH01 | bar(a) | - | Doplní UCHAZEČ | - | - | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | - | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | LHV (15°C) | LHVH01 | kJ/kg | - | 47489 | - | - | 47489 | 47489 | - | 47489 | 47489
|  | Výkon | QH01 | kWt | - | #VALUE! | - | - | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE! | #VALUE! |  | QH01 = mH01 * LHVH01
G01 | Vstup spalin do HRSG | Množství | mG01 | kg/s | z nabídky GT | - | z nabídky GT | z nabídky GT | z nabídky GT | - | z nabídky GT | - | - |  | Složení spalin je uvedeno v části "NÁVRHOVÉ PARAMETRY ZEMNÍHO PLYNU"
|  | Teplota | tG01 | °C | z nabídky GT | - | z nabídky GT | z nabídky GT | z nabídky GT | - | z nabídky GT | - | -
|  | Celkový tlak | pG01 | bar(a) | z nabídky GT | - | z nabídky GT | z nabídky GT | z nabídky GT | - | z nabídky GT | - | -
|  | Entalpie | hG01 | kJ/kg | Doplní UCHAZEČ | - | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | - | Doplní UCHAZEČ | - | -
|  | Tlaková ztráta | dp01 | mbar(a) | Doplní UCHAZEČ | - | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | - | Doplní UCHAZEČ | - | -
3 | VT pára na výstupu | Teplota | t3 | °C | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | min. 475,0
|  | Tlak | p3 | bar(a) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Entalpie | h3 | kJ/kg | 3372.2057 | 3372.2057 | 3372.2057 | 3372.2057 | 3372.2057 | 3372.2057 | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Množství | m3 | kg/s | 18.64 | 12.6 | 19.1 | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | 20 | Doplní UCHAZEČ | 12.6 | Doplní UCHAZEČ
|  | Výkon | Q3 | kW | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ |  | Q3 = m3 * h3
4 | NT pára na výstupu | Teplota | t4 | °C | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | t4LP1 | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Tlak | p4 | bar(a) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Entalpie | h4 | kJ/kg | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Množství | m4 | kg/s | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Výkon | Q4 | kWt | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
15 | Pára pro dohřev NN | Množství | m15 | kg/s | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Teplota | t15 | °C | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Tlak | p15 | bar(a) | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Entalpie | h15 | kJ/kg | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Výkon | Q15 | kWt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | Q15 = Q11 - Q10
11 | NV z NN do podchlazovače NV | Množství | m11 | kg/s | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | m11 = m3 + m4 + m15
|  | Teplota | t11 | °C | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
|  | Tlak | p11 | bar(a) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Entalpie | h11 | kJ/kg | 719.2107 | 719.2107 | 719.2107 | 719.2107 | 719.2107 | 719.2107 | 719.2107 | 719.2107
|  | Výkon | Q11 | kWt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | Kondenzát z podchlazovače NV do NN | Množství | m10 | kg/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | m10 = m12
|  | Teplota | t10 | °C | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | t10LP1 | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Tlak | p10 | bar(a) | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Entalpie | h10 | kJ/kg | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Výkon | Q10 | kW | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | Kondenzát do podchlazovače NV | Množství | m12 | kg/s | [10 empty] | Kondenzáty TG7 + TG4 + TG20 Zadaná hodnota | m12 = m3 + m4 + m15 ??
|  | Teplota | t12 | °C | 117.5 | 75.306 | 46.472 | 135 | 117.5 | 100 | 117.5 | 85
|  | Tlak | p12 | bar(a) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | Entalpie | h12 | kJ/kg | 494.0972 | 316.4343 | 195.8861 | 316.4343 | 494.0972 | 274.3469 | 494.0972
2 | Oběhová voda z ohříváku síťové vody (OSV) | Teplota | t2 | °C | 120 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 120 | 90 | 90
|  | Tlak | p2 | bar(a) | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Entalpie | h2 | kJ/kg | 504.9106 | 378.3071 | 378.3071 | 378.3071 | 504.9106 | 378.1407 | 504.9106 | 378.1407
|  | Tepelný výkon OSV | Q2 | kWt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | Q2 = m1 * (h2 - h1)
1 | Oběhová voda do ohříváku síťové vody (OSV) | Množství | m1 | kg/s | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ |  |  | m1 = m2
|  | Teplota | t1 | °C | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
|  | Tlak | p1 | bar(a) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | Entalpie | h1 | kJ/kg | 240.1139 | 240.1139 | 240.1139 | 240.1139 | 240.1139 | 240.1139 | 240.1139 | 240.1139
| Výstup spalin do komína | Teplota | t | °C | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Entalpie | h | kJ/kg | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
30 | Vlastní spotřeba elektrické energie zařízení v rozsahu DÍLA |  | P | kW | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
Poznámka
Hlavní garantované provozy jsou LP1, LP2 a LP3. Provozy LP5 až LP10 jsou doplňující provozy.
Návrh DÍLA musí být proveden tak, aby hodnoty vybraných GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ v provozních stavech LP1, LP2 a LP3 byly v rozsahu definovaném uvedeným dolním a horním limitem stanoveným v tabulce "Stanovení Keli" na listu "Hodnocení" tohoto dokumetu.
ZHOTOVITEL předloží korekční křivky pro provedení GARANČNÍCH ZKOUŠEK pro provozní stavy LP1, LP2, LP3, které budou umožňovat dopočet hodnot GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ pro odchylky vstupních parametrů v rozmezí definované v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI. Korekční křivky budou zpracovány minimálně pro následující GARANTOVANÉ PARAMETRY: - xxxx - xxxx - xxxx
Korekční křivky budou součástí programu a projektu GARANČNÍCH ZKOUŠEK připraveného ZHOTOVITELEM a odsouhlaseného OBJEDNATELEM.
Detailní informace o vstupních parametrech týkajících se jednotlivých provozních stavů a GARANTOVANÝCH PARAMETRECH jsou uvedeny v dalších tabulkách tohoto dokumentu.
OBJEDNATEL sděluje, že GARANTOVANÉ PARAMETRY dle tohoto dokumentu budou předmětem GARANČNÍCH ZKOUŠEK "A", "B" dle požadavků SMLOUVY.
GARANČNÍ ZKOUŠKY "A" a "B" budou provedeny dle normy ČSN EN XXXXX.
Pro výpočty budou použity tabulky vlastností vody a vodní páry sestavené na základě průmyslového standardu IAPWS – IF97.

## TITULNÍ LIST
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Úprava potrubních rozvodů v hlavním výrobním bloku
PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY zákona č.134/2016 Sb. (aktuální znění)
PŘÍLOHA Č.4 Parametry médií
United Energy, a.s.
se sídlem : Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ: 434 03
IČO: 273 09 959

## Klimatické podmínky
NÁVRHOVÉ KLIMATICKÉ PODMÍNKY / DESIGN CLIMATE CONDITIONS
|  |  | Provozní minimum / Operating minumum | Jmenovitá hodnota / Nominal value | Provozní maximum / Operating maximum
Nadmořská výška / Altitude - United Energy, a.s. |  | m.n.m. (Bpv) | 235
Atmosférický tlak / Atmospheric pressure | jmenovitý / nominal | kPa (a) | 93 | 98.5 | 106
Teplota vzduchu / Air temperature |  | °C | - 25°C | 15°C | + 45 °C
Relativní vlhkost vzduchu / Relative air humidity | jmenovitá / nominal | % | 0% | 60% | 100%

## VT pára
NÁVRHOVÉ PARAMETRY / DESIGN PARAMETRS VT páry v napojovacím bodě / HP steam in tie in point
| Ukazatel / Index |  |  | Jednotka / Unit | Hodnota / Value
| Teplota výstupní páry v ustáleném stavu v napojovacím bodě - sběrna v HVB / Outlet steam temperature for steady state in tie in point |  | maximální / maximal | °C | 500
|  |  | jmenovitá / nominal | °C | 485
|  |  | minimální / minimal | °C | 450
| Tlak výstupní páry v ustáleném stavu v napojovacím bodě - sběrna v HVB/ Outlet steam pressure for steady state in tiein point |  | maximální / maximal | MPa(a) | 8 **)
|  |  | jmenovitý / nominal | MPa(a) | 7.2
|  |  | minimální / minimal | MPa(a) | -
*) | Parametry a odchylky parametrů výstupní páry musí být dle ČSN 070010, kdy střední hodnota teploty přehřáté páry nesmí být v kterémkoliv 12 měsíčním intervalu vyšší než jmenovitá hodnota. Při dodržení této střední hodnoty jsou dovoleny tyto odchylky od jmenovité teploty: / Parameters and parameter variation of admission steam must be according to the ČSN 070010, when the average temperature of superheated steam can not exceed within any 12-month period the nominal value. In compliance this average value are allowed deviation from the nominal temperature :
| 1. | Krátkodobé překročení jmenovité teploty přehřáté páry nejvýše o 14°C, které smí nastat v mimořádných případech po dobu delší než 400 hodin v kterémkoliv 12 měsíčním intervalu./ short term exceeds the nominal temperature of superheated steam up to 14 ° C, which may occur in extreme cases, for more than 400 hours in any 12-month period.
| 2 | Krátkodobé překročení jmenovité teploty přehřáté páry nejvýše o 28°C nejdéle po dobu 15 minut, přičemž doba trvání smí být nejvýše 80 hodin v kterémkoliv 12 měsíčním intervalu. / short term exceeds the nominal temperature of superheated steam up to 28 ° C for a maximum period of 15 minutes, the duration may be no more than 80 hours in any one 12-month interval.
| 3 | Trvale povolená odchylka je +/- 8°C při dodržení střední hodnoty za rok maximálně rovné jmenovité teplotě. / permanent tolerance is + / - 8 ° C in compliance with the average value for the year equal maximum to the nominal temperature. Dovolený rozdíl teplot páry v paralelních větvích je 16°C. Při mimořádných provozních stavech smí být tento rozdíl nejvýše 28°C po dobu nejdéle 15 minut. / Allowable steam temperature difference in parallel pipelines is 16 °C. During abnormal operating conditions, this difference may not exceed 28 °C for a maximum period of 15 minutes.
Pro případ sledování těchto předepsaných parametrů při změnách výkonu v rámci garantovaného regulačního rozsahu kotle se rozšiřují výše citované odchylky pro minimální teplotu výstupní páry / In case of monitoring these specified parameters when changing the power within the guaranteed control range boiler extend above quoted deviations for minimum steam temperature output:
**) |  | Maximální tlak páry odpovídá nastavení otevíracího tlaku pojišťovacích ventilů za přehřívákem. / Maximum steam pressure corresponds to the opening pressure of the relief valves after superheater
Kvalita výstupní páry z kotle musí být v souladu s ČSN 07 7403. / Quality of output steam from the boiler shall be in accordance with CSN 07 7403.
| Ukazatel / Index |  |  | Jednotka / Unit | Hodnota / Value
| Měrná elektrická vodivost při 25°C 1) / Specific elektric conductivity for 25°C 1) |  |  | µS / cm | 0.3
| Oxid křemičitý SiO2 / Silica dioxid SiO2 |  |  | µg / kg | 20
| Sodík a draslík Na+ + K+ / Sodium and potassium Na+ + K+ |  |  | µg / kg | 10
| Celkový obsah železa Fe / Total ferrum content Fe |  |  | µg / kg | 20
| 1) | Měřeno po průtoku vzorku silně kyselým H - katexem. / Measured in a sample flow strongly acidic H - katex.

## NT pára
NÁVRHOVÉ PARAMETRY / DESIGN PARAMETRS NT Páry 1 MPa / LP steam 1 MPa
Ukazatel / Index |  | Jednotka / Unit | Hodnota / Value
Teplota výstupní páry v ustáleném stavu v napojovacím bodě - sběrna v HVB/ Outlet steam temperature for steady state in tie in point | maximální / maximal | °C | 350
| jmenovitá / nominal | °C | 280
| minimální / minimal | °C | 250
Tlak výstupní páry v ustáleném stavu v napojovacím bodě - sběrna v HVB/ Outlet steam pressure for steady state in tiein point | maximální / maximal | MPa(a) | 1.2
| jmenovitý / nominal | MPa(a) | 1.1
| minimální / minimal | MPa(a) | 1.05

## Napájecí voda
NÁVRHOVÉ PARAMETRY / DESIGN DATA NAPÁJECÍ VODA / FEED WATER
| Ukazatel / Index |  | Jednotka / Unit | Hodnota / Value
| Teplota napájecí vody / Feed water temperature | maximální / maximal | °C | 180
|  | provozní / operating | °C | 170
|  | minimální provozní / minimum operating | °C | 168
|  | minimální / minimal | °C | 40 *)
| Tlak napájecí vody v napájecí nádrži / Feed water pressure in feed water tank | maximální / maximum | MPa (a) | 1
|  | provozní / operating | MPa (a) | 0.8
|  | minimální provozní / | MPa (a) | 0.75
|  | minimální / minimum | MPa (a) | 0,2 *)
*) Parametry nápájecí vody při nájíždění ze studeného stavu. / Feed water parameters cold state start up.
Kvalita napájecí vody je v souladu s ČSN 07 7401. / Feed-water quality shall be in accordance with CSN 07 7401. / Feed-water quality shall be in accordance with CSN 07 7401.
| Ukazatel / Index |  | Jednotka / Unit | Hodnota / Value | Poznámka
| Obsah Ca2+ + Mg2+ / Content of Ca2+ + Mg2+ |  | µmol/l | 0
| Kyslík O2 / Oxygen O2 |  | µg/l | 20 | V ustáleném provozu
| Hodnota pH při 25 °C / pH value for 25°C |  | - | 8.9
| K - vodivost před kolonkou / conductivity before the column |  | [µS/cm] | 2.5
| K+ - vodivost za kolonkou / conductivity behind the column |  | [µS/cm] | 0.24

## Kondenzát
NÁVRHOVÉ PARAMETRY / DESIGN PARAMETRS KONDENZÁTU Z JEDNOTLIVÝCH TG / CONDENSATE FROM INDIVIDUAL TG
Parametry kondenzátu z TG7 / Condensate parameters from TG7
Ukazatel / Index |  | Jednotka / Unit | Hodnota / Value
Teplota vstupního kondenzátu v ustáleném stavu v napojovacím bodě / Steady-state inlet condensate temperature at the tiein point | maximální / maximum | °C | 100
| minimální / minimum | °C | 25
Tlak kondenzátu v ustáleném stavu v napojovacím bodě / Steady-state condensate pressure at the tiein point | maximální / maximum | MPa(a) | 2.5
| minimální / minimum | MPa(a) | 1
Parametry kondenzátu z TG4 / Condensate parameters from TG4
Ukazatel / Index |  | Jednotka / Unit | Hodnota / Value
Teplota vstupního kondenzátu v ustáleném stavu v napojovacím bodě / Steady-state inlet condensate temperature at the tiein point | maximální / maximum | °C | 90
| minimální / minimum | °C | 50
Tlak kondenzátu v ustáleném stavu v napojovacím bodě / Steady-state condensate pressure at the tiein point | maximální / maximum | MPa(a) | 2.5
| minimální / minimum | MPa(a) | 1
Parametry kondenzátu z TG20 / Condensate parameters from TG20
Ukazatel / Index |  | Jednotka / Unit | Hodnota / Value
Teplota vstupního kondenzátu v ustáleném stavu v napojovacím bodě / Steady-state inlet condensate temperature at the tiein point | maximální / maximum | °C | 135
| minimální / minimum | °C | 50
Tlak kondenzátu v ustáleném stavu v napojovacím bodě / Steady-state condensate pressure at the tiein point | maximální / maximum | MPa(a) | 2.5
| minimální / minimum | MPa(a) | 1
Poznámky / Note:
- Do podchlazovače bude možné zavádět kondenzát buď: - z každé TG samostatně nebo - mícháním kondenzátu z jednotlivých TG. - Maximální množství kondenzátu do podchlazovače bude stanoveno následovně: - max. množství kondenzátu m12 z provozů na listě "Provozní stavy" navýšeno o 10%./ - It will be possible to let in condensate into the subcooler either: - from each TG separately or - mixing condensate from individual TGs. - The maximum condensate flow to the subcooler will be determined as follows: - the maximum amount of condensate m12 from operations on the "Operational cases" sheet increased by 10%.

## Chladicí voda
NÁVRHOVÉ PARAMETRY CHLADÍCÍ VODY Z CHLADICÍHO ŘÁDU
Ukazatel |  | Jednotka | Hodnota
Teplota vstupní chladící vody | max. | °C | 33
| jmenovitá | °C | viz. provozní stavy
| min. | °C | 5
Tlak vstupní chladící vody v napojovacím bodě | max. (závěrný tlak čerpadel chladicí vody) | kPa (g) | 230
| provozní | kPa (g) | 190 - 200
| min. | kPa (g) | 180
Tlak výstupní chladící vody v napojovacím bodě | provozní | kPa (g) | 120
Maximální tlaková ztráta mezi vstupním a výstupním potrubím chladící vody |  | kPa | 70
Teplota výstupní chladící vody | max. | °C | 43
Kvalita chladicí vody z chladicího řádu
Parametr / Parameter | Jedn. / Unit | Max. | Průměr / Average
Obsah vápníku / Calcium content | mmol/l | 3.03 | 2.42
Obsah hořčíku / Magnesium content | mmol/l | 1.81 | 1.55
ZNK4,5 | mmol/l | 10.9 | 9.6
CHSKMn / COD | mg/l | 12.1 | 10.8
Obsah chloridů / Chlorid content | mmol/l | 3.84 | 3.36
Obsah síranů / Sulphate content | mmol/l | 4.24 | 3.36
NL (nerozpuštěné látky) / US (undissolved solids) | mg/l | 16 | 6.4
RL | mg/l | 1114 | 928
RAS | mg/l | 878 | 768
Obsah SiO2 / SiO2 content | mg/l | 34.3 | 25.6
Obsah Cu / Cu Content | mg/l | 0.079 | 0.052
Tvrdost / Hardness | mmol/l | 4.72 | 2.42
Celková vodivost / Total conductivity | µS/cm | 1556 | 1357
Hodnota pH / pH value | - | 8.8 | 8.6
Celková alkalita / Total alkalinity | mmol/l | 5.12 | 3.89
Obsah železa / Iron content | mg/l | 1.25 | 0.488

## Obehova voda
NÁVRHOVÉ PARAMETRY OBĚHOVÉ VODY / CIRCULATING WATER DESIGN PARAMETRS
Ukazatel / Index |  | Jednotka / Unit | Hodnota / Value
Teplota vratné oběhové vody v napojovacím bodě / Temperature of the return circulation water at the connection point | maximální / maximal | °C | 100
| maximální provozní / maximum operating | °C | 85
| jmenovitá / nominal | °C | 60
| minimální provozní / minimum operating | °C | 54
| minimální / minimum | °C | 20
Tlak vratné oběhové vody v napojovacím bodě / Return circulation water pressure at the connection point | maximální provozní / maximum operating | MPa (g) | 2.25
| jmenovitá / nominal | MPa (g) | 1,1 - 2,2
| minimální provozní / minimum operating | MPa (g) | 1.1
Teplota topné větve oběhové vody v napojovacím bodě | maximální | °C | 140
| maximální provozní | °C | 125
| minimální provozní v zimním období | °C | 100
| minimální provozní v přechodném a letním období | °C | 75
Tlak topné větve oběhové vody | maximální provozní | MPa (g) | 2.6
| provozní | MPa (g) | 2.3
| minimální provozní | MPa (g) | 1.9
Kvalita oběhové vody / Circulating water quality
Ukazatel / Index | Jednotka / Unit | Max. | Průměr / Average
maximální obsah kyslíku / maximum oxygen content | mg/l | 0.1 | 0.004
obsah P2O5 / P2O5 content | mg/l | 15 | 3.74
max. obsah suspendovaných částic / max. content of suspended particles | mg/l | 5 | 0.4
pH | - | 8,5 - 10 | 9.6
Jedná se o upravenou vodu dle ČSN 07 7401./ This is treated water according to ČSN 07 7401.

## Demi voda
NÁVRHOVÉ PARAMETRY DEMINERALIZOVANÁ VODA / DEMINERALISED WATER DESIGN PARAMETER
Parametr / Parameter | Jedn. / Unit | Max. | Průměr / Average
Měrná elektrická vodivost / Specific electrical conductiviry | (mS/cm) | 0.5 | 0.05
pH |  | - | 7
obsah SiO2 / SiO2 content | (mg/l) | 35 | 5.3
obsah železa / Iron content | (mg/l) | 20 | 8.6
CHSK-(Mn) / COD | (mgO2/l) | 0.8 | 0.25

## Přídavná chladící voda
NÁVRHOVÉ PARAMETRY PŘÍDAVNÉ CHLADÍCÍ VODY
Ukazatel |  | Jednotka | Hodnota
Tlak v napojovacím bodě | provozní | kPa (a) | 550
Kvalita přídavné chladící vody
|  |  | pH | K | KNK4,5 | KNK8,3 | Tc | Ca2+ |  | Mg2+ |  | ZNK4,5 | Sc(celk.) | Cl- |  | SO4-2 |  | CHSKMn | NL | SiO2 | Fe | Cu | t | RL | RAS | CHSKCr
|  |  |  | (mS/cm) | (mmol/l) | (mmol/l) | (mmol/l) | (mg/l) | (mmol/l) | (mg/l) | (mmol/l) | (mmol/l) | (mmol/l) | (mg/l) | (mmol/l) | (mg/l) | (mmol/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | ( oC ) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
PRŮMĚRY | 1.Q |  | 7.7 | 309 | 0.89 |  | 0.89 | 23.5 | 0.61 | 7.1 | 0.29 | 2.04 | 2.96 | 26.2 | 0.75 | 64.5 | 0.68 | 6.15 | 1 | 11.44 | 0.35 | 17.3 | 14.7
| 2.Q |  | 7.7 | 364 | 1.1 |  | 1.07 | 27.3 | 0.68 | 9.5 | 0.39 | 2.34 | 3.44 | 24.3 | 0.69 | 88.7 | 0.92 | 4.82 | 1.2 | 11.92 | 0.291 | 13.2 | 18.6
| 3.Q |  | 7.5 | 406 | 1.42 | 0 | 1.18 | 30.3 | 0.76 | 10.2 | 0.42 | 2.22 | 3.64 | 26.9 | 0.76 | 87.2 | 0.91 | 5.07 | 4 | 10.16 | 0.533 | 21.5 | 20.9 | 287 | 240 | 15
| 4.Q |  | 7.6 | 427 | 1.41 | 0 | 1.22 | 25 | 0.62 | 14.6 | 0.6 | 2.72 | 4.12 | 28.7 | 0.81 | 94.5 | 0.98 | 4.74 | 2.7 | 9.7 | 0.197 | 8.6 | 18.4 | 296 | 259 | 13.4
| ROK |  | 7.6 | 365 | 1.14 | 0 | 1.06 | 26 | 0.66 | 9.8 | 0.4 | 2.29 | 3.45 | 26.3 | 0.75 | 81.3 | 0.85 | 5.3 | 2.41 | 11.01 | 0.334 | 15.11 | 17.6 | 294 | 254 | 13.8
Max. |  |  | 8.6 | 523 | 2.14 | 0 | 1.49 | 37.3 | 0.93 | 23.1 | 0.95 | 2.9 | 5.04 | 39.6 | 1.12 | 102 | 1.06 | 7.04 | 7 | 14.4 | 0.73 | 36.41 | 22.8 | 322 | 296 | 16.5
Min. |  |  | 7 | 291 | 0.81 | 0 | 0.82 | 10.9 | 0.27 | 5.1 | 0.21 | 1.02 | 2.18 | 14.1 | 0.4 | 51.1 | 0.53 | 4.4 | 0.4 | 5.93 | 0.16 | 7.32 | 12.3 | 242 | 202 | 11.7

## EVALUATION VALUES (hidden)
Elektrárny Opatovice, a.s. |  | TABULKA HODNOT PRO HODNOCENÍ NABÍDKY / PARAMETERS FOR BID EVALUATION | [19 empty] | Všechny informativní parametry jsou stanoveny pro palivo, napájecí vodu, vzduch a procesní vodu dle přiložených specifikací / All informative parameters are stated for fuel, feed water, air and industrial water according to the attached specifications | [7 empty] | Garantovaná hodnota v souladu s Tabulkou záruk / Guaranteed value in line with Table of GUARANTEED PARAMETERS
Není požádováno vyplnit / Not required to fill in
Uchazeč vyplní informativní hodnotu parametru, která bude sloužit pro posouzení technického řešení / Bider will fill in the informative value of the parameter that shall be used for technical evaluation
i.e. | Výkonový stav kotle / Power case | MAX | [6 empty] | BB | [6 empty] | BS | [6 empty] | MIN | [6 empty] | Poznámka / Remark
| Provozní stav / Operating Case | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 | 3 | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 | 3 | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 | 3 | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 | 3
Parametr / Parametr
B | Provoz / Operation
A.1 | Koncentrace NOX v suchých spalinách při referenčním obsahu O2 (6%) po provedení pouze primárních opatření / NOX concentration in dry flue gases at reference O2 content (6%) after only primary measures mg/Nm3 | [28 empty] | -

## Tlakový vzduch (hidden)
NÁVRHOVÉ PARAMETRY TLAKOVÝ VZDUCH / INSTRUMENT AIR DESIGN PARAMETER
Parametr / Parameter | Jedn. / Unit | Hodnota / Value
Procesní tlakový vzduch: / Instrument air: Tlakový rosný bod / Dew point below ambient temperature | °C | -20
Tlak maximální / Maximum pressure | bar(g) | 7.5
Tlak pracovní / Operating pressure | bar(g) | 6
Tlak minimální / Minimum pressure | bar(g) | 5.5
*) | Ostatní parametry tlakového vzduchu jsou v souladu s normou ISO 8573-1, třída jakosti stlačeného vzduchu 3 / Other compressed air parameters are in accordance with ISO 8573-1, instrument air quality class 3
Parametry tlakového vzduchu jsou definovány v napojovacím bodě.