## TITULNÍ LIST
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Úprava potrubních rozvodů v hlavním výrobním bloku
PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY zákona č.134/2016 Sb. (aktuální znění)
PŘÍLOHA Č.6 Seznam potrubních tras
United Energy, a.s.
se sídlem : Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ: 434 03
IČO: 273 09 959

## Seznam potr. tras
| KKS |  |  | NÁZEV | Médium | Množství | Pracovní parametry |  | Výpočtové parametry |  | Povolená diference |  |  |  | DN | PN | Průměr potrubí | Materiál trubky | Rev. | Poznámka
| PR2 | KKS_1 | KKS_2 |  |  | t/h | bar(g) | t [°C] | bar (g) | t [°C] | průtok (kg/s) | bar (g) | průtok (kg/s) | t [°C] |  |  | mm
|  |  |  | NT parovod | NT přehřátá pára |  | 12.9 | 301 | 15 | 331 | 3.15 | 0.5 | 1.19 | 1.4 | 150 | 40 | 168.3 | P265GH |  | Uvedené diference uvažovány pro 130m potrubí, 13ks kolen.
|  |  |  | NT parovod - odvzdušnění | NT přehřátá pára |  | 12.9 | 301 | 15 | 331 |  |  |  |  | 15 | 40 | 21.3 | P265GH
|  |  |  | NT parovod - odvodnění | NT přehřátá pára |  | 12.9 | 301 | 15 | 331 |  |  |  |  | 25 | 40 | 33.7 | P265GH
|  |  |  | NT parovod - odtlakování meziprostoru | NT přehřátá pára |  | 12.9 | 301 | 15 | 331 |  |  |  |  | 25 | 40 | 33.7 | P265GH
|  |  |  | VT parovod | VT přehřátá pára |  | 73 | 487 | 80 | 502 | 25.54 | 0.9 | 12.84 | 0.9 | 250 | 160 | 273 | 13CrMo4-5 |  | Uvedené diference uvažovány pro 120m potrubí, 13ks kolen.
|  |  |  | VT parovod - odvzdušnění | VT přehřátá pára |  | 73 | 487 | 80 | 502 |  |  |  |  | 15 | 160 | 21.3 | 13CrMo4-5
|  |  |  | VT parovod- odvodnění | VT přehřátá pára |  | 73 | 487 | 80 | 502 |  |  |  |  | 25 | 160 | 33.7 | 13CrMo4-5
|  |  |  | VT parovod- odtlakování meziprostoru | VT přehřátá pára |  | 73 | 487 | 80 | 502 |  |  |  |  | 15 | 160 | 21.3 | 13CrMo4-5
|  |  |  | VT parovod - k najížděcí redukci mezi RS1 a RS2 | VT přehřátá pára |  | 73 | 487 | 80 | 502 |  |  |  |  | 150 | 160 | 273 | 13CrMo4-5
|  |  |  | VT parovod - k najížděcí redukci mezi RS1 a RS2 - odtlakování meziprostoru | VT přehřátá pára |  | 73 | 487 | 80 | 502 |  |  |  |  | 15 | 160 | 21.3 | 13CrMo4-5
|  |  |  | VT parovod - k najížděcí redukci mezi RS1 a RS2 - odvzdušnění | VT přehřátá pára |  | 73 | 487 | 80 | 502 |  |  |  |  | 15 | 160 | 21.3 | 13CrMo4-5
|  |  |  | VT parovod - k najížděcí redukci mezi RS1 a RS2- odvodnění | VT přehřátá pára |  | 73 | 487 | 80 | 502 |  |  |  |  | 25 | 160 | 33.7 | 13CrMo4-5
|  |  |  | Prohřívací pára na HRSG | NT přehřátá pára |  | 12.9 | 301 | 15 | 331 |  |  |  |  | 65 | 40 | 76.1 | P265GH
|  |  |  | Prohřívací pára na HRSG - odvzdušnění | NT přehřátá pára |  | 12.9 | 301 | 15 | 331 |  |  |  |  | 15 | 40 | 21.3 | P265GH
|  |  |  | Prohřívací pára na HRSG - odvodnění | NT přehřátá pára |  | 12.9 | 301 | 15 | 331 |  |  |  |  | 25 | 40 | 33.7 | P265GH
|  |  |  | Prohřívací pára na HRSG - odtlakování meziprostoru | NT přehřátá pára |  | 12.9 | 301 | 15 | 331 |  |  |  |  | 15 | 40 | 21.3 | P265GH
|  |  |  | Topná voda z HRSG za OOV 1,2 - TG27 | oběhová voda |  | 25 | 90 | 27.5 | 125 | 125 | 0.2 |  | 0.1 | 250 | 40 | 273 | P265GH |  | Uvedené diference uvažovány pro 90m potrubí, 10ks kolen.
|  |  |  | Topná voda z HRSG za OOV 1,2 - TG27 - odvzdušnění | oběhová voda |  | 25 | 90 | 27.5 | 125 |  |  |  |  | 15 | 40 | 21.3 | P265GH
|  |  |  | Topná voda z HRSG za OOV 1,2 - TG27 - odvodnění | oběhová voda |  | 25 | 90 | 27.5 | 125 |  |  |  |  | 25 | 40 | 33.7 | P265GH
|  |  |  | Vratná voda od HRSG - saní čerpadel | oběhová voda |  | 22 | 90 | 25.5 | 125 | 125 | 0.3 |  | 0.1 | 250 | 40 | 273 | P265GH |  | Uvedené diference uvažovány pro 90m potrubí, 10ks kolen.
|  |  |  | Vratná voda od HRSG - saní čerpadel- odvzdušnění | oběhová voda |  | 22 | 90 | 25.5 | 125 |  |  |  |  | 15 | 40 | 21.3 | P265GH
|  |  |  | Vratná voda od HRSG - saní čerpadel - odvodnění | oběhová voda |  | 22 | 90 | 25.5 | 125 |  |  |  |  | 25 | 40 | 33.7 | P265GH
|  |  |  | Vratná voda od HRSG - výtlak čerpadel na HRSG | oběhová voda |  | 25 | 90 | 27.5 | 125 |  |  |  |  | 250 |  | 273 | P265GH
|  |  |  | Kondenzát z TG27 do podchlazovače | kondenzát |  | 10-25 | 25-100 | 35 | 120 |  |  |  |  | 150 | 40 | 168.3 | P265GH
|  |  |  | Kondenzát z TG27 do podchlazovače - odvzdušnění | kondenzát |  | 10-25 | 25-100 | 35 | 120 |  |  |  |  | 15 | 40 | 21.3 | P265GH
|  |  |  | Kondenzát z TG27 do podchlazovače - odvodnění | kondenzát |  | 10-25 | 25-100 | 35 | 120 |  |  |  |  | 25 | 40 | 33.7 | P265GH
|  |  |  | Kondenzát z TG4 do podchlazovače | kondenzát |  | 10-25 | 50-90 | 35 | 110 |  |  |  |  | 150 | 40 | 168.3 | P265GH
|  |  |  | Kondenzát z TG4 do podchlazovače - odvzdušnění | kondenzát |  | 10-25 | 50-90 | 35 | 110 |  |  |  |  | 15 | 40 | 21.3 | P265GH
|  |  |  | Kondenzát z TG4 do podchlazovače - odvodnění | kondenzát |  | 10-25 | 50-90 | 35 | 110 |  |  |  |  | 25 | 40 | 33.7 | P265GH
|  |  |  | Kondenzát z TG20 do podchlazovače | kondenzát |  | 10-25 | 50-135 | 35 | 155 |  |  |  |  | 150 | 40 | 168.3 | P265GH
|  |  |  | Kondenzát z TG20 do podchlazovače - odvzdušnění | kondenzát |  | 10-25 | 50-135 | 35 | 155 |  |  |  |  | 15 | 40 | 21.3 | P265GH
|  |  |  | Kondenzát z TG20 do podchlazovače - odvodnění | kondenzát |  | 10-25 | 50-135 | 35 | 155 |  |  |  |  | 25 | 40 | 33.7 | P265GH
|  |  |  | Napájecí voda z NN3, NN4, NN5 do podchlazovače | napájecí voda |  | 7-10 | 170-180 | 25 | 200 |  |  |  |  | 250 | 40 | 273 | P265GH
|  |  |  | Napájecí voda z NN3, NN4, NN5 do podchlazovače - odvzdušnění | napájecí voda |  | 7-10 | 170-180 | 25 | 200 |  |  |  |  | 15 | 40 | 21.3 | P265GH
|  |  |  | Napájecí voda z NN3, NN4, NN5 do podchlazovače - odvodnění | napájecí voda |  | 7-10 | 170-180 | 25 | 200 |  |  |  |  | 25 | 40 | 33.7 | P265GH
|  |  |  | Kondenzát z podchlazovače do horní sběrny | kondenzát |  | 10-25 | 90-160 | 40 | 180 |  |  |  |  | 150 | 40 | 168.3 | P265GH
|  |  |  | Kondenzát z podchlazovače do horní sběrny - odvzdušnění | kondenzát |  | 10-25 | 90-160 | 40 | 180 |  |  |  |  | 15 | 40 | 21.3 | P265GH
|  |  |  | Kondenzát z podchlazovače do horní sběrny - odvodnění | kondenzát |  | 10-25 | 90-160 | 40 | 180 |  |  |  |  | 25 | 40 | 33.7 | P265GH
|  |  |  | Kondenzát z podchlazovače do spodní sběrny | kondenzát |  | 10-25 | 90-160 | 40 | 180 |  |  |  |  | 150 | 40 | 168.3 | P265GH
|  |  |  | Kondenzát z podchlazovače do spodní sběrny - odvzdušnění | kondenzát |  | 10-25 | 90-160 | 40 | 180 |  |  |  |  | 15 | 40 | 21.3 | P265GH
|  |  |  | Kondenzát z podchlazovače do spodní sběrny - odvodnění | kondenzát |  | 10-25 | 90-160 | 40 | 180 |  |  |  |  | 25 | 40 | 33.7 | P265GH
|  |  |  | Přídavná chladící voda | chladící voda |  | 2,5 | 30-43 | 5 | 50 |  |  |  |  | 250 | 10 | 273 | P265GH/Plast |  | regulace tlaku - vstupní tlak 9bar(g)/ výstupní tlak 2,5bar(g), průtok 150-200m3/hod
|  |  |  | Přídavná chladící voda - odvzdušnění | chladící voda |  | 2,5 | 30-43 | 5 | 50 |  |  |  |  | 15 | 10 | 21.3 | P265GH/plast
|  |  |  | Přídavná chladící voda - odvodnění | chladící voda |  | 2,5 | 30-43 | 5 | 50 |  |  |  |  | 25 | 10 | 33.7 | P265GH/Plast
|  |  |  | Pitná voda | pitná voda |  | 2 | 25 | 2.5 | 50 |  |  |  |  | 40 | 2.5 | 48.3 | PLAST
|  |  |  | Chladicí voda (ochlazená) | chladící voda |  | 1,8-2,3 | 5-33 | 5 | 50 |  |  |  |  | 250 | 10 | 273 | P265GH/plast
|  |  |  | Chladicí voda (ochlazená) - vstup čerpadla 1 | chladící voda |  | 1,8-2,3 | 5-33 | 5 | 50 |  |  |  |  | 250 | 10 | 273 | P265GH/plast
|  |  |  | Chladicí voda (ochlazená) - vstup čerpadla 1 - odvodnění | chladící voda |  | 1,8-2,3 | 5-33 | 5 | 50 |  |  |  |  | 25 | 10 | 33.7 | P265GH/plast
|  |  |  | Chladicí voda (ochlazená) - vstup čerpadla 2 | chladící voda |  | 1,8-2,3 | 5-33 | 5 | 50 |  |  |  |  | 250 | 10 | 273 | P265GH/plast
|  |  |  | Chladicí voda (ochlazená) - vstup čerpadla 2 - odvodnění | chladící voda |  | 1,8-2,3 | 5-33 | 5 | 50 |  |  |  |  | 25 | 10 | 33.7 | P265GH/plast
|  |  |  | Chladicí voda (ochlazená) - výstup čerpadla 1 | chladící voda |  | 2,5 | 5-33 | 5 | 50 |  |  |  |  | 250 | 10 | 273 | P265GH/plast
|  |  |  | Chladicí voda (ochlazená) - výstup čerpadla 2 | chladící voda |  | 2,5 | 5-33 | 5 | 50 |  |  |  |  | 250 | 10 | 273 | P265GH/plast
|  |  |  | Chladicí voda (ochlazená) na HRSG | chladící voda |  | 2,5 | 5-33 | 5 | 50 | (200m3/hod) | 0.9 |  |  | 250 | 10 | 273 | P265GH/plast
|  |  |  | Chladicí voda (ochlazená) na HRSG - odvzdušnění | chladící voda |  | 2,5 | 5-33 | 5 | 50 |  |  |  |  | 15 | 10 | 21.3 | P265GH/plast
|  |  |  | Chladící voda (oteplená) | chladící voda |  | 1,2 | 43 | 5 | 50 |  |  |  |  | 250 | 10 | 273 | P265GH/plast
|  |  |  | Chladící voda (oteplená) - odvzdušnění | chladící voda |  | 1,2 | 43 | 5 | 50 |  |  |  |  | 15 | 10 | 21.3 | P265GH/plast
|  |  |  | Chladící voda (oteplená) - odvodnění | chladící voda |  | 1,2 | 43 | 5 | 50 |  |  |  |  | 25 | 10 | 33.7 | P265GH/plast
|  |  |  | Demi voda pro GT | demi voda |  | 17 | 45 | 25 | 60 |  |  |  |  | 100 | 25 | 114.3 | NEREZ
|  |  |  | Demi voda pro GT -odvzdušnění | demi voda |  | 17 | 45 | 25 | 60 |  |  |  |  | 15 | 25 | 21.3 | NEREZ
|  |  |  | Demi voda pro GT -odvodnění | demi voda |  | 17 | 45 | 25 | 60 |  |  |  |  | 25 | 25 | 33.7 | NEREZ
|  |  |  | Změkčená voda pro plynovou turbínu a HRSG | změkčená voda |  | 3,4 | 20 | 5 | 30 |  |  |  |  | 65 | 10 | 76.1 | PLAST
|  |  |  | Změkčená voda pro plynovou turbínu a HRSG - odvzdušnění | změkčená voda |  | 3,4 | 20 | 5 | 30 |  |  |  |  | 15 | 10 | 21.3 | PLAST
|  |  |  | Změkčená voda pro plynovou turbínu a HRSG -odvodnění | změkčená voda |  | 3,4 | 20 | 5 | 30 |  |  |  |  | 25 | 10 | 33.7 | PLAST
|  |  |  | Odvod kondenzátu z odvodnění HRSG | kondenzát |  | 2 | 75 | 3 | 90 |  |  |  |  | 32 | 10 | 114.3 | P265GH
|  |  |  | Společná trasa napájení čerpadel VT, NT | napájecí voda |  | 7-10,5 | 170 | 14 | 195 |  |  |  |  | 250 | 25 | 273 | P265GH
|  |  |  | Sání čerpadel VT | napájecí voda |  | 7-10,5 | 170 | 14 | 195 |  |  |  |  | 200 | 25 | 219.1 | P265GH
|  |  |  | Sání čerpadel NT | napájecí voda |  | 7-10,5 | 170 | 14 | 195 |  |  |  |  | 65 | 25 | 76.1 | P265GH
|  |  |  | Minimální obtok NT čerpadel | napájecí voda |  | 22,4 | 150 | 38 | 195 |  |  |  |  | 25 | 63 | 33.7 | P265GH
|  |  |  | Minimální obtok VT čerpadel | napájecí voda |  | 90,5 | 150 | 120 | 195 |  |  |  |  | 80 | 160 | 88.9 | P265GH
|  |  |  | Výtlak čerpadel VT | napájecí voda |  | 90,5 | 150 | 120 | 195 | 25.54 | 0.2 |  | 0.1 | 150 | 160 | 168.3 | P265GH |  | Uvedené diference uvažovány pro 120m potrubí, 13ks kolen. Jedná se o celkovou tlakovou diferenci pro trasu sání a výtlaku. V tlakových diferencích není uvažováno s vodním sloupcem.
|  |  |  | Výtlak čerpadel NT | napájecí voda |  | 22,4 | 150 | 38 | 195 | 3.15 | 0.6 |  | 0.1 | 50 | 63 | 60.3 | P265GH |  | Uvedené diference uvažovány pro 120m potrubí, 13ks kolen. Jedná se o celkovou tlakovou diferenci pro trasu sání a výtlaku. V tlakových diferencích není uvažováno s vodním sloupcem.
POTRUBÍ PPC2
|  |  |  | Výtlak čerpadel NT *) | napájecí voda |  |  |  | 38 | 195 |  |  |  |  | 50 | 63 | 60.3 | P265GH
|  |  |  | Výtlak čerpadel VT *) | napájecí voda |  |  |  | 120 | 195 |  |  |  |  | 150 | 160 | 168.3 | P265GH
|  |  |  | NT parovod *) | NT přehřátá pára |  |  |  | 15 | 331 |  |  |  |  | 150 | 40 | 168.3 | P265GH
|  |  |  | VT parovod *) | VT přehřátá pára |  |  |  | 80 | 502 |  |  |  |  | 250 | 160 | 273 | 13CrMo4-5
Poznámky:
Do uvedených hodnot diferencí tlaku není zanesen vodní sloupec.
Do uvedených hodnot diferencí tlaku na parovodech je zanesena tlaková ztráta zpětných klapech.
*) Rozsah potrubí pro které bude řešeno přitížení v hlavním koridoru napříč kotelnou do nových i stávajících ocelových a betonových konstrukcí.