## TITULNÍ LIST
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Úprava potrubních rozvodů v hlavním výrobním bloku
PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY zákona č.134/2016 Sb. (aktuální znění)
PŘÍLOHA Č.7 Seznam Armatur
United Energy, a.s.
se sídlem : Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ: 434 03
IČO: 273 09 959

## Seznam armatur
Objednatel: |  | Projekt/Project: | Úprava potrubních rozvodů v hlavním výrobním bloku | [8 empty] | Zhotovitel:
PS04-1 PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA
SEZNAM ARMATUR /List of Valves/
P.č. | Označení armatury (KKS) | Název armatury (systém) | Typ | Dopravované médium | DN | PN* | Průměr potrubí | Způsob připojení | Provozní tlak | Provozní teplota | Výpočtový tlak | Výpočtová teplota | Materiál potrubí | Materiál telesa | Dodavatel | Pozn.:
No.: | KKS Code | Name (systém) | Type | Medium | DN | PN | Pipe diameter | Connection | Operation Pressure | Operation Temperature | Design Pressure | Design Temperature | Pipe material | Body material | Supplier | Note
[7 empty] | mm |  | bar (g) | °C | bar (g) | °C
|  | potrubí NT parovodu - sběrna | uzavírací ventil | NT přehřátá pára | 150 | 40 | 168.3 | svar | 12.9 | 301 | 15 | 331 | P265GH
|  | potrubí NT parovodu - sběrna | elektrouzavírací ventil včetně obtoku | NT přehřátá pára | 150 | 40 | 168.3 | svar | 12.9 | 301 | 15 | 331 | P265GH
|  | potrubí NT parovodu - sběrna | zpětná klapka | NT přehřátá pára | 150 | 40 | 168.3 | svar | 12.9 | 301 | 15 | 331 | P265GH
|  | potrubí NT parovodu - odtlakování meziprostoru | uzavírací ventil | NT přehřátá pára | 15 | 40 | 21.3 |  | 12.9 | 301 | 15 | 331 | P265GH
|  | potrubí NT parovodu - odtlakování meziprostoru | uzavírací ventil | NT přehřátá pára | 15 | 40 | 21.3 |  | 12.9 | 301 | 15 | 331 | P265GH
|  | odvzdušnění potrubí NT parovodu | uzavírací ventil | NT přehřátá pára | 15 | 40 | 21.3 | svar | 12.9 | 301 | 15 | 331 | P265GH
|  | odvzdušnění potrubí NT parovodu | uzavírací ventil | NT přehřátá pára | 15 | 40 | 21.3 | svar | 12.9 | 301 | 15 | 331 | P265GH
|  | odběrový ventil dálkového měření tlaku - NT parovodu | uzavírací ventil | NT přehřátá pára | 10 | 160 | 17.2 | svar | 12.9 | 301 | 15 | 331 | P265GH
|  | odběrový ventil dálkového měření tlaku - NT parovodu | uzavírací ventil | NT přehřátá pára | 10 | 160 | 17.2 | svar | 12.9 | 301 | 15 | 331 | P265GH
|  | NT parovod - odvodnění | elektrouzavírací ventil | NT přehřátá pára | 25 | 40 | 33.7 | svar | 12.9 | 301 | 15 | 331 | P265GH
|  | NT parovod - odvodnění | uzavírací ventil | NT přehřátá pára | 25 | 40 | 33.7 | svar | 12.9 | 301 | 15 | 331 | P265GH
|  | NT parovod - odvodnění | uzavírací ventil | NT přehřátá pára | 25 | 40 | 33.7 | svar | 12.9 | 301 | 15 | 331 | P265GH
|  | NT parovod - odvodnění | odvaděč kondenzátu | NT přehřátá pára | 25 | 40 | 33.7 | příruba** | 12.9 | 301 | 15 | 331 | P265GH
|  | NT parovod - odvodnění | uzavírací ventil | NT přehřátá pára | 25 | 40 | 33.7 | svar | 12.9 | 301 | 15 | 331 | P265GH
|  | potrubí VT parovodu - sběrna | uzavírací šoupě | VT přehřátá pára | 250 | 160 | 273 | svar | 73 | 487 | 80 | 502 | 13CrMo4-5
|  | potrubí VT parovodu - sběrna | elektrouzavírací šoupě včetně obtoku | VT přehřátá pára | 250 | 160 | 273 | svar | 73 | 487 | 80 | 502 | 13CrMo4-5
|  | potrubí VT parovodu - sběrna | zpětná klapka | VT přehřátá pára | 250 | 160 | 273 | svar | 73 | 487 | 80 | 502 | 13CrMo4-5
|  | potrubí VT parovodu - odtlakování meziprostoru | uzavírací ventil | VT přehřátá pára | 15 | 160 | 21.3 | svar | 73 | 487 | 80 | 502 | 13CrMo4-5
|  | potrubí VT parovodu - odtlakování meziprostoru | uzavírací ventil | VT přehřátá pára | 15 | 160 | 21.3 | svar | 73 | 487 | 80 | 502 | 13CrMo4-5
|  | odvzdušnění potrubí VT parovodu | uzavírací ventil | VT přehřátá pára | 15 | 160 | 21.3 | svar | 73 | 487 | 80 | 502 | 13CrMo4-5
|  | odvzdušnění potrubí VT parovodu | uzavírací ventil | VT přehřátá pára | 15 | 160 | 21.3 | svar | 73 | 487 | 80 | 502 | 13CrMo4-5
|  | odběrový ventil dálkového měření tlaku - VT parovodu | uzavírací ventil | VT přehřátá pára | 10 | 160 | 17.2 | svar | 73 | 487 | 80 | 502 | 13CrMo4-5
|  | odběrový ventil dálkového měření tlaku - VT parovodu | uzavírací ventil | VT přehřátá pára | 10 | 160 | 17.2 | svar | 73 | 487 | 80 | 502 | 13CrMo4-5
|  | VT parovod - odvodnění | elektrouzavírací ventil | VT přehřátá pára | 25 | 160 | 33.7 | svar | 73 | 487 | 80 | 502 | 13CrMo4-5
|  | VT parovod - odvodnění | uzavírací ventil | VT přehřátá pára | 25 | 160 | 33.7 | svar | 73 | 487 | 80 | 502 | 13CrMo4-5
|  | VT parovod - odvodnění | uzavírací ventil | VT přehřátá pára | 25 | 160 | 33.7 | svar | 73 | 487 | 80 | 502 | 13CrMo4-5
|  | VT parovod - odvodnění | odvaděč kondenzátu | VT přehřátá pára | 25 | 160 | 33.7 | příruba** | 73 | 487 | 80 | 502 | 13CrMo4-5
|  | VT parovod - odvodnění | uzavírací ventil | VT přehřátá pára | 25 | 160 | 33.7 | svar | 73 | 487 | 80 | 502 | 13CrMo4-5
|  | potrubí VT parovod - k najížděcí redukci mezi RS1 a RS2 | uzavírací šoupě | VT přehřátá pára | 150 | 160 | 273 | svar | 73 | 487 | 80 | 502 | 13CrMo4-5
|  | potrubí VT parovod - k najížděcí redukci mezi RS1 a RS2 | elektrouzavírací šoupě včetně obtoku | VT přehřátá pára | 150 | 160 | 273 | svar | 73 | 487 | 80 | 502 | 13CrMo4-5
|  | potrubí VT parovod - k najížděcí redukci mezi RS1 a RS2 | zpětná klapka | VT přehřátá pára | 150 | 160 | 273 | svar | 73 | 487 | 80 | 502 | 13CrMo4-5
|  | potrubí VT parovod - k najížděcí redukci mezi RS1 a RS2 - odtlakování meziprostoru | uzavírací ventil | VT přehřátá pára | 15 | 160 | 21.3 | svar | 73 | 487 | 80 | 502 | 13CrMo4-5
|  | potrubí VT parovod - k najížděcí redukci mezi RS1 a RS2 - odtlakování meziprostoru | uzavírací ventil | VT přehřátá pára | 15 | 160 | 21.3 | svar | 73 | 487 | 80 | 502 | 13CrMo4-5
|  | odvzdušnění potrubí VT parovod - k najížděcí redukci mezi RS1 a RS2 | uzavírací ventil | VT přehřátá pára | 15 | 160 | 21.3 | svar | 73 | 487 | 80 | 502 | 13CrMo4-5
|  | odvzdušnění potrubí VT parovodu - k najížděcí redukci mezi RS1 a RS2 | uzavírací ventil | VT přehřátá pára | 15 | 160 | 21.3 | svar | 73 | 487 | 80 | 502 | 13CrMo4-5
|  | odběrový ventil dálkového měření tlaku - VT parovod - k najížděcí redukci mezi RS1 a RS2 | uzavírací ventil | VT přehřátá pára | 10 | 160 | 17.2 | svar | 73 | 487 | 80 | 502 | 13CrMo4-5
|  | odběrový ventil dálkového měření tlaku - VT parovod - k najížděcí redukci mezi RS1 a RS2 | uzavírací ventil | VT přehřátá pára | 10 | 160 | 17.2 | svar | 73 | 487 | 80 | 502 | 13CrMo4-5
|  | VT parovod - k najížděcí redukci mezi RS1 a RS2 - odvodnění | elektrouzavírací ventil | VT přehřátá pára | 25 | 160 | 33.7 | svar | 73 | 487 | 80 | 502 | 13CrMo4-5
|  | VT parovod - k najížděcí redukci mezi RS1 a RS2 - odvodnění | uzavírací ventil | VT přehřátá pára | 25 | 160 | 33.7 | svar | 73 | 487 | 80 | 502 | 13CrMo4-5
|  | VT parovod - k najížděcí redukci mezi RS1 a RS2 - odvodnění | uzavírací ventil | VT přehřátá pára | 25 | 160 | 33.7 | svar | 73 | 487 | 80 | 502 | 13CrMo4-5
|  | VT parovod - k najížděcí redukci mezi RS1 a RS2 - odvodnění | odvaděč kondenzátu | VT přehřátá pára | 25 | 160 | 33.7 | příruba** | 73 | 487 | 80 | 502 | 13CrMo4-5
|  | VT parovod - k najížděcí redukci mezi RS1 a RS2 - odvodnění | uzavírací ventil | VT přehřátá pára | 25 | 160 | 33.7 | svar | 73 | 487 | 80 | 502 | 13CrMo4-5
|  | Topná voda z HRSG za OOV 1,2 - TG27 | zpětná klapka | oběhová voda | 250 | 40 | 273 | svar | 18.7 | 120 | 34.5 | 130 | P265GH
|  | Topná voda z HRSG za OOV 1,2 - TG27 | elektrouzavírací ventil včetně obtoku | oběhová voda | 250 | 40 | 273 | svar | 18.7 | 120 | 34.5 | 130 | P265GH
|  | odvzdušnění potrubí - Topná voda z HRSG | uzavírací ventil | oběhová voda | 15 | 40 | 21.3 | svar | 18.7 | 120 | 34.5 | 130 | P265GH
|  | odvzdušnění potrubí - Topná voda z HRSG | uzavírací ventil | oběhová voda | 15 | 40 | 21.3 | svar | 18.7 | 120 | 34.5 | 130 | P265GH
|  | odběrový ventil dálkového měření tlaku - Topná voda z HRSG | uzavírací ventil | oběhová voda | 10 | 160 | 17.2 | svar | 18.7 | 120 | 34.5 | 130 | P265GH
|  | odběrový ventil dálkového měření tlaku - Topná voda z HRSG | uzavírací ventil | oběhová voda | 10 | 160 | 17.2 | svar | 18.7 | 120 | 34.5 | 130 | P265GH
|  | Vratná voda od HRSG | elektrouzavírací ventil včetně obtoku | oběhová voda | 250 | 40 | 273 | svar | 19 | 90 | 35 | 100 | P265GH
|  | Vratná voda od HRSG | zpětná klapka | oběhová voda | 250 | 40 | 273 | svar | 19 | 90 | 35 | 100 | P265GH
|  | odvzdušnění potrubí - Vratná voda od HRSG | uzavírací ventil | oběhová voda | 15 | 40 | 21.3 | svar | 19 | 90 | 35 | 100 | P265GH
|  | odvzdušnění potrubí - Vratná voda od HRSG | uzavírací ventil | oběhová voda | 15 | 40 | 21.3 | svar | 19 | 90 | 35 | 100 | P265GH
|  | odběrový ventil dálkového měření tlaku - Vratná voda od HRSG | uzavírací ventil | oběhová voda | 10 | 160 | 17.2 | svar | 19 | 90 | 35 | 100 | P265GH
|  | odběrový ventil dálkového měření tlaku - Vratná voda od HRSG | uzavírací ventil | oběhová voda | 10 | 160 | 17.2 | svar | 19 | 90 | 35 | 100 | P265GH
|  | Kondenzát z TG27 do podchlazovače | elektrouzavírací ventil | kondenzát | 150 | 40 | 168.3 | svar | 10-25 | 25-100 | 35 | 120 | P265GH
|  | Kondenzát z TG27 do podchlazovače | elektrouzavírací regulační ventil | kondenzát | 150 | 40 | 168.3 | svar | 10-25 | 25-100 | 35 | 120 | P265GH
|  | Kondenzát z TG27 do podchlazovače | zpětná klapka | kondenzát | 150 | 40 | 168.3 | svar | 10-25 | 25-100 | 35 | 120 | P265GH
|  | odvzdušnění potrubí - Kondenzát z TG27 do podchlazovače | uzavírací ventil | oběhová voda | 15 | 40 | 21.3 | svar | 10-25 | 25-100 | 35 | 120 | P265GH
|  | odvodnění potrubí - Kondenzát z TG27 do podchlazovače | uzavírací ventil | oběhová voda | 25 | 40 | 33.7 | svar | 10-25 | 25-100 | 35 | 120 | P265GH
|  | Kondenzát z TG4 do podchlazovače | elektrouzavírací ventil | kondenzát | 150 | 40 | 168.3 | svar | 10-25 | 50-90 | 35 | 110 | P265GH
|  | Kondenzát z TG4 do podchlazovače | elektrouzavírací regulační ventil | kondenzát | 150 | 40 | 168.3 | svar | 10-25 | 50-90 | 35 | 110 | P265GH
|  | Kondenzát z TG4 do podchlazovače | zpětná klapka | kondenzát | 150 | 40 | 168.3 | svar | 10-25 | 50-90 | 35 | 110 | P265GH
|  | odvzdušnění potrubí - Kondenzát z TG4 do podchlazovače | uzavírací ventil | oběhová voda | 15 | 40 | 21.3 | svar | 10-25 | 50-90 | 35 | 110 | P265GH
|  | odvodnění potrubí - Kondenzát z TG4 do podchlazovače | uzavírací ventil | oběhová voda | 25 | 40 | 33.7 | svar | 10-25 | 50-90 | 35 | 110 | P265GH
|  | Kondenzát z TG20 do podchlazovače | elektrouzavírací ventil | kondenzát | 150 | 40 | 168.3 | svar | 10-25 | 50-135 | 35 | 155 | P265GH
|  | Kondenzát z TG20 do podchlazovače | elektrouzavírací regulační ventil | kondenzát | 150 | 40 | 168.3 | svar | 10-25 | 50-135 | 35 | 155 | P265GH
|  | Kondenzát z TG20 do podchlazovače | zpětná klapka | kondenzát | 150 | 40 | 168.3 | svar | 10-25 | 50-135 | 35 | 155 | P265GH
|  | odvzdušnění potrubí - Kondenzát z TG20 do podchlazovače | uzavírací ventil | kondenzát | 15 | 40 | 21.3 | svar | 10-25 | 50-135 | 35 | 155 | P265GH
|  | odvodnění potrubí - Kondenzát z TG20 do podchlazovače | uzavírací ventil | kondenzát | 25 | 40 | 33.7 | svar | 10-25 | 50-135 | 35 | 155 | P265GH
|  | Napájecí voda z NN3, NN4, NN5 do podchlazovače | elektrouzavírací ventil | napájecí voda | 250 | 40 | 273 | svar | 7-10 | 170-180 | 25 | 200 | P265GH
|  | odvzdušnění potrubí - Napájecí voda z NN3, NN4, NN5 do podchlazovače | uzavírací ventil | napájecí voda | 15 | 40 | 21.3 | svar | 7-10 | 170-180 | 25 | 200 | P265GH
|  | odvodnění potrubí - Napájecí voda z NN3, NN4, NN5 do podchlazovače | uzavírací ventil | napájecí voda | 25 | 40 | 33.7 | svar | 7-10 | 170-180 | 25 | 200 | P265GH
|  | Kondenzát z podchlazovače do horní sběrny | elektrouzavírací ventil | kondenzát | 150 | 40 | 168.3 | svar | 10-25 | 90-160 | 40 | 180 | P265GH
|  | odvodnění potrubí - Kondenzát z podchlazovače do horní sběrny | uzavírací ventil | kondenzát | 15 | 40 | 21.3 | svar | 10-25 | 90-160 | 40 | 180 | P265GH
|  | odvodnění potrubí - Kondenzát z podchlazovače do horní sběrny | uzavírací ventil | kondenzát | 25 | 40 | 33.7 | svar | 10-25 | 90-160 | 40 | 180 | P265GH
|  | Kondenzát z podchlazovače do sponí sběrny | elektrouzavírací ventil | kondenzát | 150 | 40 | 168.3 | svar | 10-25 | 90-160 | 40 | 180 | P265GH
|  | odvodnění potrubí -Kondenzát z podchlazovače do sponí sběrny | uzavírací ventil | kondenzát | 15 | 40 | 21.3 | svar | 10-25 | 90-160 | 40 | 180 | P265GH
|  | odvodnění potrubí - Kondenzát z podchlazovače do sponí sběrny | uzavírací ventil | kondenzát | 25 | 40 | 33.7 | svar | 10-25 | 90-160 | 40 | 180 | P265GH
|  | Přídavná chladící voda | ruční regulační ventil | chladící voda | 250 | 10 | 273 | příruba** | 9/2,5 | 30-43 | 10 | 50 | P265GH |  |  | regulace tlaku - vstupní tlak 9bar(g)/ výstupní tlak 2,5bar(g), průtok 150-200m3/hod
|  | odvzdušnění potrubí - Přídavná chladící voda | uzavírací ventil | chladící voda | 15 | 10 | 21.3 | závit | 2,5 | 30-43 | 5 | 50 | P265GH
|  | odvodnění potrubí - Přídavná chladící voda | uzavírací ventil | chladící voda | 25 | 10 | 33.7 | závit | 2,5 | 30-43 | 5 | 50 | P265GH
|  | Pitná voda | uzavírací ventil | pitná voda | 40 | 2.5 | 48.3 | svar | 2 | 25 | 2.5 | 50 | PLAST
|  | Chladicí voda (ochlazená) - vstup čerpadla 1 | uzavírací klapka | chladící voda | 250 | 10 | 273 | příruba** | 1,8-2,3 | 5-33 | 5 | 50 | P265GH
|  | Chladicí voda (ochlazená) - vstup čerpadlo 1 | filtr s měřením diference | chladící voda | 250 | 10 | 273 | příruba** | 1,8-2,3 | 5-33 | 5 | 50 | P265GH
|  | Chladicí voda - (ochlazená) - vstup čerpadla 1 - odvodnění potrubí | uzavírací ventil | chladící voda | 25 | 10 | 33.7 | závit | 1,8-2,3 | 5-33 | 5 | 50 | P265GH
|  | Chladicí voda (ochlazená)- výstup z čerpadlo 1 | zpětná klapka | chladící voda | 250 | 10 | 273 | příruba** | 3,5 | 5-33 | 5 | 50 | P265GH
|  | Chladicí voda (ochlazená)- výstup z čerpadlo 1 | uzavírací klapka s eletro pohonem | chladící voda | 250 | 10 | 273 | příruba** | 3,5 | 5-33 | 5 | 50 | P265GH
|  | Chladicí voda (ochlazená) - vstup čerpadlo 2 | uzavírací klapka | chladící voda | 250 | 10 | 273 | příruba** | 1,8-2,3 | 5-33 | 5 | 50 | P265GH
|  | Chladicí voda (ochlazená) - vstup čerpadla 2 | filtr s měřením diference | chladící voda | 250 | 10 | 273 | příruba** | 1,8-2,3 | 5-33 | 5 | 50 | P265GH
|  | Chladicí voda (ochlazená) - vstup čerpadla 2 - odvodnění potrubí | uzavírací ventil | chladící voda | 25 | 10 | 33.7 | závit | 1,8-2,3 | 5-33 | 5 | 50 | P265GH
|  | Chladicí voda (ochlazená) - výstup z čerpadla 2 | zpětná klapka | chladící voda | 250 | 10 | 273 | příruba** | 3,5 | 5-33 | 5 | 50 | P265GH
|  | Chladicí voda (ochlazená) - výstup z čerpadla 2 | uzavírací klapka s eletro pohonem | chladící voda | 250 | 10 | 273 | příruba** | 3,5 | 5-33 | 5 | 50 | P265GH
|  | Chladicí voda (ochlazená) na HRSG - odvzdušnění | uzavírací ventil | chladící voda | 15 | 10 | 21.3 | závit | 3,5 | 5-33 | 5 | 50 | P265GH
|  | Chladící voda (oteplená) - napojení na napojovací bod | uzavírací klapka | chladící voda | 250 | 10 | 273 | příruba** | 1,2 | 43 | 5 | 50 | P265GH
|  | Chladící voda (oteplená) - odvzdušnění | uzavírací ventil | chladící voda | 15 | 10 | 21.3 | závit | 1,2 | 43 | 5 | 50 | P265GH
|  | Chladící voda (oteplená) - odvodnění | uzavírací ventil | chladící voda | 25 | 10 | 33.7 | závit | 1,2 | 43 | 5 | 50 | P265GH
|  | Demi voda pro GT - napojení na napojovací bod | uzavírací ventil | demi-voda | 100 | 25 | 114.3 | svar | 17 | 45 | 25 | 60 | NEREZ
|  | Demi voda pro GT - odvodnění | uzavírací ventil | demi-voda | 25 | 25 | 33.7 | závit | 17 | 45 | 25 | 60 | NEREZ
|  | Demi voda pro GT - odvzdušnění | uzavírací ventil | demi-voda | 15 | 25 | 21.3 | závit | 17 | 45 | 25 | 60 | NEREZ
|  | Potrubí prohřevu HRSG | uzavírací ventil | NT přehřátá pára | 65 | 40 | 76.1 | svar | 12.9 | 301 | 15 | 331 | P265GH
|  | Potrubí prohřevu HRSG | uzavírací ventil s eletro pohonem | NT přehřátá pára | 65 | 40 | 76.1 | svar | 12.9 | 301 | 15 | 331 | P265GH
|  | Potrubí prohřevu HRSG - odtlakování meziprostoru | uzavírací ventil | NT přehřátá pára | 15 | 40 | 21.3 | svar | 12.9 | 301 | 15 | 331 | P265GH
|  | Potrubí prohřevu HRSG - odtlakování meziprostoru | uzavírací ventil | NT přehřátá pára | 15 | 40 | 21.3 | svar | 12.9 | 301 | 15 | 331 | P265GH
|  | odvzdušnění - Potrubí prohřevu HRSG | uzavírací ventil | NT přehřátá pára | 15 | 40 | 21.3 | svar | 12.9 | 301 | 15 | 331 | P265GH
|  | odvzdušnění - Potrubí prohřevu HRSG | uzavírací ventil | NT přehřátá pára | 15 | 40 | 21.3 | svar | 12.9 | 301 | 15 | 331 | P265GH
|  | odběrový ventil dálkového měření tlaku - Potrubí prohřevu HRSG | uzavírací ventil | NT přehřátá pára | 10 | 160 | 17.2 | svar | 12.9 | 301 | 15 | 331 | P265GH
|  | odběrový ventil dálkového měření tlaku - Potrubí prohřevu HRSG | uzavírací ventil | NT přehřátá pára | 10 | 160 | 17.2 | svar | 12.9 | 301 | 15 | 331 | P265GH
|  | Potrubí prohřevu HRSG - odvodnění | elektrouzavírací ventil | NT přehřátá pára | 25 | 40 | 33.7 | svar | 12.9 | 301 | 15 | 331 | P265GH
|  | Potrubí prohřevu HRSG - odvodnění | uzavírací ventil | NT přehřátá pára | 25 | 40 | 33.7 | svar | 12.9 | 301 | 15 | 331 | P265GH
|  | Potrubí prohřevu HRSG - odvodnění | uzavírací ventil | NT přehřátá pára | 25 | 40 | 33.7 | svar | 12.9 | 301 | 15 | 331 | P265GH
|  | Potrubí prohřevu HRSG - odvodnění | odvaděč kondenzátu | NT přehřátá pára | 25 | 40 | 33.7 | příruba** | 12.9 | 301 | 15 | 331 | P265GH
|  | Potrubí prohřevu HRSG - odvodnění | uzavírací ventil | NT přehřátá pára | 25 | 40 | 33.7 | svar | 12.9 | 301 | 15 | 331 | P265GH
*PN ověří dodavatel armatury, není-li v rozporu s výpočtovými parametry
**Dodávka vč. protipřírub a spoj. a těsn. materiálu