ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Úprava potrubních rozvodů v hlavním výrobním bloku

Technická zpráva

United Energy, a.s.

se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ: 434 03

IČ: 273 09 959

OBSAH DOKUMENTU

1.	Úvod	5

1.1.	Základní informace o Zakázce	5

1.2.	Minimální technické podmínky dle §61 odst. 4 ZZVZ	5

1.3.	Účel dokumentu	5

1.4.	Definice a výklad pojmů	5

1.5.	Objektová skladba DÍLA	6

1.5.1.	Stavební objekt	6

1.5.2.	Provozní soubor	6

1.6.	Požadavky na dodávky	6

1.7.	Stávající stav	6

1.7.1.	Strojně-technologická část	6

1.7.2.	Stavební část	7

1.7.3.	Část Elektro	7

1.7.4.	Část MaR a ASŘTP	7

2.	Technické požadavky na dílo	8

2.1.	Strojně-technologická část	8

2.1.1.	Úvod	8

2.1.2.	Vstupní parametry	9

2.1.3.	Obecné požadavky na technické řešení	9

2.2.	PS04-1 Vnitřní PROPOJOVACÍ POTRUBÍ V hvb	11

2.2.1.	Úvod	11

2.2.2.	Stručný popis rozsahu díla	12

2.2.3.	Rozsah DÍLA	12

2.2.4.	Slovní popis jednotlivých tras:	15

2.2.5.	Garantované hodnoty:	20

2.3.	SO107 Úpravy v HVB	21

2.3.1.	Úprava opláštění HVB	21

2.3.2.	Prostupy stěn v HVB	21

2.3.3.	Nový základ pro čerpadla chladící vody	21

2.4.	Část MAR – STROJNÍ rosah díla	22

2.4.1.	Polní instrumentace strojní	22

2.4.2.	Zvláštní nářadí	22

2.5.	Ostatní	22

2.5.1.	POV – Plán organizace výstavby	22

2.5.2.	PO, BOZP a ŽP	23

3.	Všeobecné Technické požadavky	25

3.1.	Strojně-technologická část	26

3.1.1.	Obecné	26

3.1.2.	Pohony	26

3.1.3.	Potrubí, armatury a příslušenství	26

3.1.4.	Požadavky na provedení technologických ocelových konstrukcí	33

3.2.	Část MaR – strojní část	33

3.2.1.	Servopohony	33

3.3.	Polní instrumentace – MaR	34

3.3.1.	Všeobecně	34

3.3.2.	Počty snímačů	35

3.3.3.	Požadavky na odběry	35

3.3.4.	Měření základních veličin	36

3.4.	Provozní požadavky	37

3.4.1.	Provozní prostředí	37

3.4.2.	Provozní režimy řízené technologie	37

3.5.	Ostatní	37

3.5.1.	Ochrana povrchu před účinky povětrnostních vlivů	37

3.5.2.	Značení	40

3.5.3.	Izolace	40

3.5.4.	Ostatní požadavky na DÍLO jako celek	42

4.	PŘÍLOHY	46

Seznam použitých zkratek

V rámci tohoto dokumentu jsou použity následující zkratky:

- ASŘTP	-	Automatizovaný systém řízení technologických procesů

- BAT	-	Nejlepší dostupné techniky

- BOZP	-	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- DIČ	-	Daňové identifikační číslo

- EPS	-	Elektronická požární signalizace

- HVB	-	Hlavní výrobní blok

- HZS	-	Hasičská záchranný sbor

- IO	-	Inženýrský objekt

- MaR	-	Měření a regulace

- MRT 	-	Hodnota střední doby opravy

- MTTR	-	Střední doba do obnovy

- NB	-	Napojovací bod

- OK	-	Ocelové konstrukce

- PED	-	Pressure Equipment Directive

- PBŘ	-	Požárně bezpečnostní řešení

- PO	-	Požární ochrana

- POK	-	Pomocná ocelová konstrukce

- PS	-	Provozní soubor

- ŘS	-	Řídicí systém

- SKŘ		Systém kontroly a řízení

- SO	-	Stavební objekt

- ŽP	-	Životní prostředí

- PPC1 (PPC2) -       Paroplynový celek 1(2)

- NB                          Napojovací bod

Použití uvedených zkratek není mandatorní a text může být vypsán plným názvem a platnost je v obou případech použití rovnocenná.

# Úvod

## Základní informace o Zakázce

Předmětem díla je úprava potrubních tras v hlavním výrobním bloku pro výrobu elektřiny a tepla včetně příslušenství v areálu teplárny v Komořanech, přičemž bude zajištěna komplexnost a úplná funkčnost celého zařízení.

## Minimální technické podmínky dle §61 odst. 4 ZZVZ

Minimální technické podmínky DÍLA jsou

Zpracování dokumentace dle smlouvy

Dodávka a montáž potrubních tras v rozsahu definovaném v zadávací dokumentaci.

## Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je vymezit základní technické požadavky objednatele na dílo v návaznosti na místní podmínky a ostatní podmínky stanovené objednatelem.

Tento dokument tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace a platí tak ve vazbě na ostatní její částí a jeho případná platnost jako samostatného dokumentu anebo jednotlivých informací v něm uvedených je omezena touto podmínkou.

## Definice a výklad pojmů

Pojmy a zkratky používané v tomto dokumentu jsou:

- zhotovitel		zhotovitelem se rozumí osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací, nebo více těchto osob společně. Za ZHOTOVITELE se považuje i pobočka závodu; v takovém případě se za sídlo ZHOTOVITELE považuje sídlo pobočky závodu.

- objednatel		objednatelem je zadavatel, který s vybraným účastníkem podepíše smlouvu za účelem provedení díla.

- zadavatel

Obchodní firma	:	United Energy, a.s.

Sídlo	:	Most-Komořany

Teplárenská 2

PSČ 434 03

Česká republika

IČO	:	273 09 959

Zapsaný	:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 1769

- dílo		dílem je v rámci tohoto dokumentu:

Úprava potrubních rozvodů v hlavním výrobním bloku v Teplárně Komořany

## Objektová skladba DÍLA

Objektová skladba je v návaznosti na vypracovanou dokumentaci pro společné povolení následující:

### Stavební objekt

SO107            Stavební úpravy v HVB

### Provozní soubor

| PS04-1 | Vnitřní propojovací potrubí v HVB |
| --- | --- |

## Požadavky na dodávky

Z hlediska požadavků na dodávky, které jsou součástí díla, platí následující požadavek:

Je požadováno, aby v rámci provádění díla zhotovitel všechna zařízení, zboží anebo dodávky dodal pouze nová, nelze použít použitá anebo repasovaná zařízení.

Veškeré zařízení a dodávky budou označeny vlastním nezaměnitelným označením. Značení bude provedeno dle systému KKS tak, aby navazovalo na stávající systém KKS použitý v UE.

## Stávající stav

### Strojně-technologická část

V areálu společnosti United Energy (dále jen Zdroj) je realizována kombinovaná výroba tepelné a elektrické energie o celkovém instalovaném tepelném výkonu 1 076 MWt (ve smyslu licencí na výrobu tepelné a elektrické energie), přičemž výroba energií je uskutečňována na základě příslušných licencí pro výrobu tepelné energie a výrobu elektřiny držených Provozovatelem Zdroje.

Hlavním výrobním zařízením jsou vysokotlaké parní kotle s prvky fluidní technologie (10 kotelních jednotek) a parní turbosoustrojí. Vyrobenou tepelnou energií jsou prostřednictvím soustav centralizovaného zásobování teplem zásobována odběrná místa lokalit vymezených příslušnou licencí, tj. lokalit Most, Litvínov a průmyslové oblasti v blízkosti Zdroje. Teplonosným médiem je horká voda. Pro uvedené lokality je Zdroj hlavním zdrojem tepelné energie. Vyrobená elektrická energie jednak pokrývá vlastní spotřebu Zdroje, popř. je podle potřeby vyvedena výstupními elektrickými vedeními o napětí 110 kV do elektrizační soustavy České republiky, popř. výstupními elektrickými vedeními o napětí 35 kV do elektrizační soustavy povrchových dolů.

### Stavební část

Území pro výstavbu objektů se nachází uvnitř areálu United Energy, a.s. (dále jen UE, a.s.) na pozemcích UE, a.s.

Území má rovinný charakter a je dopravně napojeno na stávající vnitřní komunikace a vlečkový systém ve stávajícím výrobním areálu a také na ostatní stávající inženýrské a energetické sítě. Napojení na veřejné venkovní komunikace je přes stávající vrátnici závodu, která umožňuje dopravu pro potřeby jak výstavby, tak i budoucího provozu nových zařízení.

### Část Elektro

Níže uvedený popis stručně popisuje stávající stav vyvedení výkonů stávajících generátorů do rozvodny R110, R35 a rozvoden 6 kV systémů a jejich vlastních spotřeb v souvislostech s provozem elektrárny / teplárny. Podrobný popis jednotlivých zařízení, jejich technických parametrů apod. včetně provozních stavů a dalšího je uveden v Provozním předpisu MPP pro rozvodnu 110 kV, 35 kV a 6 kV. MPP jsou přiloženy. Jednopólové schéma je přiloženo v přílohách pod označením B.3_Stávající_Dokumenty.

Turbosoustrojí TG4 (32 MWe), TG5 (32 MWe), TG6 (32 MWe), TG20 (35 MWe) a TG21 (22 MWe) je vyvedeno do sběren rozvodny R110 kV. Rozvodna R110 je napojena linkami V114, V148, V151, V1530 a V 1529 do vnější soustavy ČEZ. Rozvodna R 110 je dvousystémová a má přípojnice označené A a C.   Turbosoustrojí TG22 (34 MWe) a TG9 (32 MWe) je vyvedeno do sběren rozvodny R35 kV. Rozvodna R 35 je třísystémová a má přípojnice označené A, B a C. Turbosoustrojí TG27 je vyvedeno do sběren rozvodny HR6b (6 kV) a to do kobky č. 14. Rozvodna HR6b je dvousystémová a má přípojnice označené A a B.

Vlastní spotřeby jsou zajištěny ze systémů napájení rozváděčů 6 kV a z nich napájených transformátorů 6 kV / 0.4 kV dle napěťové úrovně spotřebičů.

### Část MaR a ASŘTP

V objektu strojovny a kotelny jsou instalována turbosoustrojí a kotle, jejich popis je uveden ve strojní části v předchozích kapitolách. Zařízení je osazeno potřebným počtem prvků MaR tak, aby bylo možno sledovat veškeré provozní stavy zařízení a provádět běžné manipulace z operátorského pracoviště. V minulosti docházelo k postupné rekonstrukci jednotlivých výrobních bloků, resp. zařízení. Vzhledem k tomu jsou aktuální instalované prvky MaR a ASŘ různého stáří a tomu odpovídající technické úrovně.

Přístroje a snímače MaR použité v areálu UE jsou od renomovaných ZHOTOVITELů, kteří mají zkušenosti s aplikacemi v podmínkách průmyslových závodů. Konkrétně se jedná například o přístroje Endress+Hauser, Siemens, Krohne, ZPA NP, ZPA Pečky či JSP. Signály z přístrojů polní instrumentace jsou přivedeny kabely do rozvaděčů a systémových skříní, které jsou umístěny v prostorách výrobního bloku v blízkosti ovládaného celku technologie. Ve skříních řídicího systému jsou instalovány prvky ŘS Honeywell Experion PKS s procesorovými jednotkami C300 a ŘS Siemens PCS7 s procesorovými jednotkami S7-400. Jednotlivé skříně ŘS jsou propojeny ethernetovou technologickou sítí dvěma nezávislými optickými trasami.

Řízení veškeré technologie je z dozorny v objektu výrobního bloku na podlaží +7,70m v blízkosti stávajícího turbosoustrojí TG27. Zde jsou umístěna operátorská pracoviště jednotlivých technologií. Servery a společná inženýrská stanice jsou umístěny v serverovně SKŘ v mezipatře budovy (vchod od soustrojí TG6).

# Technické požadavky na dílo

## Strojně-technologická část

### Úvod

Návrh zařízení v rozsahu dodávky bude proveden zhotovitelem v návaznosti na požadavky a omezení stanovená touto dokumentací.

Návrh zařízení musí být proveden zhotovitelem s ohledem zejména na následující požadavky:

Snadná přístupnost pro opravu a údržbu

Minimalizace nákladů na opravu a údržbu.

Dosažení optimálního řešení s ohledem na vlastní spotřeby souvisejících zařízení.

Dodržení okrajových podmínek stanovených objednatelem dle zadávací dokumentace.

Je nutné uvažovat se skutečností, že po dobu prací na díle může být ostatní zařízení elektrárny v provozu a této skutečnosti se musí přizpůsobit návrh technického řešení a postup prací navržený zhotovitelem.

### Vstupní parametry

Vstupními parametry pro návrh zařízení v rozsahu díla jsou parametry:

Oběhové vody

Chladicí vody

Demi vody

Kondenzátu

Napájecí vody

VT a NT páry

Přídavné chladicí vody

### Obecné požadavky na technické řešení

zhotovitel v nabídce uvede takové informace, aby bylo možno posoudit nabídku z pohledu:

Technického řešení,

Materiálového řešení,

Využití vymezeného prostoru,

Provádění údržby a případného servisu.

Součástí díla bude zejména následující:

Kontrola stávajících zařízení a nosných konstrukcí s ohledem na návrh technického řešení a provádění díla.

Demontáže a případné demolice stávajících zařízení, popřípadě jejich částí s ohledem na navržené technické řešení.

Dodávky a instalace příslušenství nutného pro řádný provoz zařízení jako jsou:

Obslužné plošiny, schodiště a žebříky.

Nátěry a izolace proti ztrátě tepla a proti popálení.

Pomocná zařízení pro údržbu a opravy – zvedací úchyty, drážky, zvedací zařízení.

Propojovací potrubí. Pomocné potrubní rozvody.

Uvolňovací a další bezpečnostní zařízení.

Pomocná zařízení pro provoz.

Osvětlení

Platí následující obecné požadavky:

- Provozní uspořádání

Provoz zařízení musí být navržen jako bezobslužný pouze s nutností kontrolních obchůzek v nezbytném rozsahu.

- Kapacity

Návrh kapacit všech nových zařízení musí být proveden s minimálně 10% rezervou při provozním stavu s maximálním průtokem, pokud není dále v tomto dokumentu přímo u jednotlivých zařízení / dodávek uvedeno jinak.

- Rychlosti

Rychlosti pro proudění potrubím musí být navrženy jako ekonomické, to znamená, že nesmí docházet k nepřiměřeným ztrátám prouděním, zanášení, usazování a dále nesmí navrhovaná rychlost způsobovat abrazi, vibrace anebo jiné negativní vlivy v potrubí anebo zařízení při všech jeho standardních plánovaných provozních stavech. Rychlosti v potrubí budou doloženy výpočtem zhotovitele.

Tento požadavek platí zcela obecně s výjimkou potrubí anebo tras, kde v rámci této dokumentace byla rychlost anebo související omezení přímo předepsáno objednatelem.

- Tepelné vlivy a silová působení

Vzhledem k tomu, že všechna zařízení pracují s vysokými teplotami, je nutné, aby dílo bylo obecně řešeno s přihlédnutím k:

- Kompenzace tepelných a souvisejících silových účinků v rámci díla – mezi jednotlivými částmi díla.

- Životnost, provozní doba

objednatel požaduje, aby:

- Životnost nových strojních zařízení v rozsahu díla byla 25 let (200 000 provozních hodin).

- Opravy a údržba

Jednotlivé části musí být konstruovány tak, aby byla zajištěna snadná přístupnost pro opravu a údržbu. Dále musí být zajištěna snadná demontovatelnost a snadná opětovná montáž zařízení.

- Provádění montážních prací

Demontáž a montáž bude probíhat za plného provozu stávajícího zařízení.

Demontáž a montáž nesmí ohrozit plynulý, bezpečný a spolehlivý provoz ostatních stávajících zařízení, nesmí být ohrožena bezpečnost obsluhy a dalších pracovníků.

Po provedených pracích bude prostor staveniště předán v bezvadném stavu objednateli.

Demontáž a montáž musí probíhat podle všech platných předpisů BOZP, požární ochrany ŽP.

Demontované části strojní, elektro a MaR budou umístěny a uloženy na pozemcích objednatele, místo uložení je definováno v části POV.

Demontáž bude probíhat dle předpisů a podmínek objednatele uvedených ve smlouvě.

- Požární bezpečnost

V rozsahu díla bude zařízení na zajištění požární bezpečnosti, hasebními prostředky pro podmínky v areálu objednatele, bude uveden způsob zásahu v případě požáru včetně použití hasebních prostředků, budou specifikována riziková místa a opatření pro minimalizaci rizika vzniku požáru.

## PS04-1 Vnitřní PROPOJOVACÍ POTRUBÍ V hvb

### Úvod

Předmětem akce je realizace nového vnitřního propojovacího potrubí v prostoru stávajícího hlavního výrobního bloku – kotelny a strojovny.

Připojovací místa nových potrubních tras pro napojení od navazující nové technologie PPC1 jsou na hranici stávající kotelny „HVB“ – 1 m od fasády a na stávajícím potrubí technologie uvnitř strojovny a kotelny.

Součástí akce je vypracování projektové dokumentace pro realizaci a zkoušky díla ve všech stupních, včetně provedení statického posouzení stávajících a nových ocelových a betonových konstrukcí pro uložení nových tras potrubí od PPC1.

Návrh, dodávky, výroba, zkoušky nových tras potrubí budou provedeny dle souboru norem ČSN EN 13480 a souvisejících.

### Stručný popis rozsahu díla

Potrubní zapojení, armatury, měření.

Pomocné ocelové konstrukce, závěsy a podpěry.

Obslužné plošiny a žebříky.

Nátěry a izolace (včetně oplechování) proti ztrátě tepla a proti popálení s ohledem na jejich umístění a funkci

Pomocné potrubní rozvody.

Kompenzátory pro eliminaci teplotních posuvů.

Zemnění a pospojení.

Zhotovení veškerých přeložek stávajících kabelových, potrubních a jiných technologických tras v uvažovaném prostoru s ohledem na návrh nových tras potrubí je předmětem díla a bude splňovat veškeré normy.

Stavební úpravy v HVB

Projekt a realizace profuků potrubí páry + vyvářky

Zpracování dílčího PBŘ pro HVB

Zpracování dílčího protokolu vnějších vlivů

Zpracování dodatečného přitížení od potrubí a elektro, MaR, ASŘTP PPC2 do statického posouzení stávajících a nových konstrukcí pro uložení nových tras od PPC1 dle přiložené dispozice potrubí a od PPC2, včetně vytvoření prostorové rezervy pro toto potrubí a části elektro, MaR a ASŘTP

Nátěry a štítkování.

Zpracování případných přeložek osvětlení a instalace nového osvětlení pro celé dílo a inkriminovaná místa (armatury, pochozí plošiny atd.)

Ověření rozměrů (průměr x tloušťka stěny) u stávající technologie pro napojení nových tras potrubí.

### Rozsah DÍLA

Rozsah díla definován viz přílohy:

PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA

SCHÉMA NAPÁJENÍ KOTLE

SEZNAMY MĚŘENÍ, TRAS, ARMATUR

DISPOZICE

SEZNAM PŘIPOJOVACÍCH BODŮ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

V hlavním koridoru nových tras potrubí napříč kotelnou bude řešeno přitížení nových a stávajících ocelových a betonových konstrukcí od uložení nových potrubí pro PPC1, ale i přitížení od kabeláže ŘS, MAR, ASŘTP, ELEKTRO. Tato kabeláž bude vstupovat do HVB stejným prostorem jako potrubí – přes opláštění HVB. Přitížení od kabeláže bude 600 kg/m. Dispozičně nutno uvažovat 6 lávek elektro nad sebou.

Dále bude řešeno přitížení od navazující technologie – potrubí PPC2 v hlavním koridoru napříč kotelnou. Rozsah přitížení těchto potrubí od PPC2 je definován v seznamu tras, dispozici. (Bude řešeno pouze přitížení od PPC2 potrubí, elektro, MaR, ASŘTP a prostorová rezerva od těchto potrubí, elekto, MaR, ASŘTP PPC2 dle dispozice. Potrubí PPC2 není součástí díla.)

Při dispozičním návrhu nových potrubních tras uvnitř HVB lze využít přeložek elektro částí a demontáže stávající nefunkční technologie, které umožní umístění nových tras potrubí v HVB. Náklady na tyto přeložky jsou součástí díla.

Hlavní koridor pro instalaci nových páteřních tras potrubí je navržen napříč kotelnou od stěny HVB – volným prostorem mezi stávajícími kotli K6 a K5. Na tento volný koridor navazuje stěna do strojovny, kdy navrhované potrubí přes nové prostupy touto stěnou bude přivedeno na jednotlivé napojovací body.

Součástí díla je dodávka a instalace armatur, čerpadel, měření průtoku, filtry, měření místní a garanční (pro dálkové měření jen příprava ve strojní části) dle rozsahu v seznamu armatur, měření.

Součástí díla nejsou žádné části ELEKTRO, MaR, ASŘTP pro novou technologii – potrubí v HVB.

Napojení, nebo přeložení bude obecně realizováno v odstávkách, které budou předem konzultovány a odsouhlaseny s pracovníky provozu v předem dohodnutých termínech.

Bude provedeno statické posouzení stávajících betonových konstrukcí pro nové i existující ocelové konstrukce kotelny a strojovny s ohledem na umístění podpůrných konstrukcí pro závěsy a podpěry vnitřního propojovacího potrubí DÍLA.

V rámci projektové části BD Zhotovitel doloží výpočtem prokázání – splnění požadovaných diferencí. Výpočet musí být na všechny trasy, kde požadujeme dodržení delta p,t tedy i na ty, co jsou pro oba PPC.

Dojde-li v rámci realizace DÍLA k zastínění – omezení funkčnosti stávajícího osvětlení v kotelně a strojovně, bude toto osvětlení v rámci DÍLA přemístěno/ upraveno na náklady zhotovitele. Pro kritická místa (armatury, čerpadla, pochozí a obslužné lávky) bude provedeno posouzení stávajícího osvětlení dle platné legislativy a případě nutnosti bude na náklady zhotovitele nové osvětlení doplněno. (Napájení nových osvětlení ze stávajících rozvaděčů v HVB.)

Hlavní potrubní koridor povede od připojovacího místa na stěně kotelny na patře +7,7 m.

Mezi sloupy č.11 a č.12 nad a pod stávající plošinou +7,7 m směrem ke stěně

### Slovní popis jednotlivých tras:

Návrh trasování viz dispozice_ složka výkresy:

Potrubí vratné vody do HRSG – NB01a – NB01b NB01c– NB01c-01; DN250

Potrubní trasa je vedena od napojovacího bodu v mezipatře TG27 na sání zvyšovacího čerpadla a z výtlaku zvyšovacího čerpadla. Dále bude trasa směřována směrem ke stěně kotelny a kotelnou na fasádu HVB, kde je připojovací bod NB01c-1.

Potrubí topné vody z HRSG za ZO TG27 – NB02 – NB02-01; DN250

Potrubní trasa je vedena od napojovacího bodu NB02 v mezipatře TG 27. Dále bude trasa vedena strojovnou ke stěně kotelny a kotelnou na fasádu HVB, kde je připojovací bod NB02-01.

Potrubí admisní páry do parní sběrny – NB03a – NB03a-01; DN250

Potrubní trasa je vedena od napojovacího bodu NB03a ze společné parní sběrny v prostoru uzlu U6. Dále bude trasa vedena strojovnou ke stěně kotelny a kotelnou na fasádu HVB, kde je připojovací bod NB03a-01.

Potrubí admisní páry do Najížděcí redukce u RS2 – NB03b – odbočka na potrubí admisní páry; DN150

Trasa začíná na odbočce z hlavního potrubí admisní páry do parní sběrny a pokračuje na najížděcí redukci mezi RS1 a RS2. Trasa bude provedena uvnitř HVB.

Potrubí NT páry do sběrny 1 MPa - NB04 - NB04-01; DN150

Potrubní trasa je vedena od napojovacího bodu NB04. kdy bude trasa vedena strojovnou ke stěně kotelny a kotelnou na fasádu HVB, kde je připojovací bod NB04-01.

Prohřev HRSG NB05-NB05-01; DN65

Napojovací bod vznikne jako součást NB04 a dále bude veden skrz strojovnu a kotelnu na fasádu HVB. Bude veden souběžně jako trasa NB04-NB04-1.

Potrubí kondenzátu z podchlazovače do horní sběrny – NB10c – NB10a; DN150

Trasa začíná na podchlazovači na podlaží +7,7 a je vedena do napojovacího bodu, který vede do stávající sběrny kondenzátu na +0.0 m k odplynění v NN. Potrubní trasa je vedena do napojovacího bodu NB10a. Trasa začíná na podchlazovači na podlaží +7,7 m mezi sloupy 8 a 9 a následně pokračuje do stávající sběrny kondenzátu na +0,0 m k odplynění v NN.

Potrubí kondenzátu z podchlazovače do dolní sběrny – NB10c – NB10b; DN150

Trasa začíná na podchlazovači na podlaží +7,7 a je vedena do napojovacího bodu, který vede do stávající sběrny kondenzátu na +0.0 m k odplynění v NN. Potrubní trasa je vedena do napojovacího bodu NB10b. Trasa začíná na podchlazovači na podlaží +7,7 m mezi sloupy 8 a 9 a následně pokračuje do stávající sběrny kondenzátu na +0,0 m k odplynění v NN.

Potrubí napájecí vody z NN3, NN4, NN5 do podchlazovače – NB11a do NB11b; DN250

Trasa začíná napojením na potrubí sběrny sání napájecích čerpadel mezi uzavíracími armaturami NN3 – NN5 na podlaží +18,7 m a pokračuje k podchlazovači na podlaží +7,7 m. Potrubní trasa je vedena od napojovacího bodu NB11a. Trasa začíná napojením na potrubí sběrny sání napájecích čerpadel mezi uzavíracími armaturami NN3 – NN5 na podlaží +18,7 m a pokračuje k podchlazovači na podlaží +7,7 m

Potrubí napájecí vody z NN3, NN4, NN5 z podchlazovače do sání napájecích čerpadel – NB13c_DN250 – NB13a_DN200 a NB13b_DN65

Trasa začíná napojením na podchlazovač na podlaží +7,7m a končí na sání VT a NT napájecích čerpadel na podlaží +7,7m.

Potrubí kondenzátu z TG27 do podchlazovače – NB12a – podchlazovač; DN150

Potrubní trasa je vedena od napojovacího bodu, které vzniklo v rámci projektu instalace TG27. Dále potrubní trasa pokračuje po podlaží +0,0 m a vystoupá k podchlazovači na +7,7m

Potrubí kondenzátu z TG4 do podchlazovače – NB12b – podchlazovač, DN150

Trasa začíná napojením na výtlak kondenzátních čerpadel TG4 před NTO a za regulačním ventilem na +0,0 m. Dále potrubní trasa pokračuje po podlaží +0,0 m a vystoupá k podchlazovači na +7,7 m.

Potrubí kondenzátu z TG20 do podchlazovače – NB12c – podchlazovač, DN150

Trasa začíná napojením na výtlak kondenzátních čerpadel TG20 za měřící clonou na +0,0 m. Dále potrubní trasa pokračuje po podlaží +0,0 m a vystoupá k podchlazovači na +7,7m.

Potrubí odvodu kondenzátu z odvodnění HRSG NB14 – NB14 – 01, DN32

Potrubní trasa je vedena od napojovacího bodu na fasádu HVB. Trasa začíná podlaží -3m výstupu ze stávající kondenzátní nádrže v HVB a pokračuje na podlaží +7,7 m je vedena strojovnou a kotelnou na fasádu HVB.

Potrubí chladící vody – přívod NB62a – NB62b – NB62c – NB62c – 01, DN250

Potrubní trasa je vedena od napojovacího bodu k sání zvyšovacích čerpadel a dále pak z jejích výtlaku na fasádu HVB. Trasa začíná napojením na stávající vstupní potrubí chl. vody pro výměník UCHS KYI na ±0,0 m a pokračuje skrz dveře mezi strojovnou a kotelnou u K6 a pak na fasádu HVB.

Potrubí chladící vody – zpětná NB 63 – NB63-01; DN250

Potrubní trasa je vedena od napojovacího bodu na fasádu HVB. Trasa začíná napojením na stávající výstupní potrubí chladicí vody pro výměník UCHS KYI na ±0,0 m a pokračuje na podlaží +7,7 m a pokračuje skrz dveře mezi strojovnou a kotelnou u K6 a pak na fasádu HVB.

Potrubí demivody pro plynovou turbínu a HRSG – NB30 – NB30 -01; DN100

Potrubní trasa je vedena od napojovacího bodu NB30. Trasa začíná napojením na stávající potrubí demivody na podlaží ±0,0 m a pokračuje strojovnou a kotelnou ke zdi HVB na napojovací bod NB30-01.

Potrubí pitné vody NB50 – NB50-01 ; DN25

Trasa začíná napojením na stávající rozvod pitné vody v prostoru montážního otvoru u K5-K6 na kótě +3,0m a pokračuje na podlaží +7,7m a pak na fasádu HVB.

Výtlak VT napájecích čerpadel NB70, NB70-01; DN150

Napájecí čerpadla VT budou umístěna na podlaží +7,7m mezi frekvenčními měničem EN2 a turbo napáječkou TN3. Trasa začíná napojením na výtlak VT napájecího čerpadla a pokračuje na fasádu HVB přes strojovnu a kotelnu na napojovací bod NB70-01.

Výtlak NT napájecích čerpadel NB71 NB71-01; DN50

Napájecí čerpadla NT budou umístěna na podlaží +7,7m na místo stávající elektro napáječky EN1 na stávajícím betonovém soklu. Potrubní trasa je vedena od napojovacího bodu NB71 a pokračuje na podlaží +7,7 m je vedena kotelnou ke zdi HVB napojovací bod NB71-01.

Přídavná chladící voda NB20, NB20-01; DN250

Trasa začíná na rozdělovači surové vody u K5 na +0,2m a pokračuje na fasádu HVB. Potrubní trasa je vedena z napojovacího bodu NB20 a pokračuje na podlaží +7,7 m je vedena kotelnou na napojovací bod NB20-01. Na NB20 je provozní tlak 9,0bar(g), který bude přes ruční regulační armaturu snížen na provozní tlak 2,5bar(g), průtok trasou bude 150-200 m3/hod. V případě využití jako zdroje pro požární řád v technologii PPC 1 bude redukce umístěna tak, aby zaručovala ochranu chladičů v PPC1 a zároveň aby byl dodržen parametr množství vody pro potřeby požárního řádu.

Odvodnění NT parovodu NB68 ; DN50

Trasa začíná napojením na stávající sběrnu odvodnění -3,0m a bude pokračovat dle potřeb na místa určena pro odvodnění v celé délce NT parovodu.

Odvodnění VT parovodu NB69; DN80

Trasa začíná napojením na stávající sběrnu odvodnění -3,0m a bude pokračovat dle potřeb na místa určena pro odvodnění v celé délce VT parovodu.

Najížděcí odvodnění NT parovodu NB72; DN50

Trasa začíná napojením na stávající sběrnu odvodnění -3,0m a bude pokračovat dle potřeb na místa určena pro odvodnění v celé délce NT parovodu.

Najížděcí odvodnění VT parovodu NB73; DN80

Trasa začíná napojením na stávající sběrnu odvodnění -3,0m a bude pokračovat dle potřeb na místa určena pro odvodnění v celé délce VT parovodu dle projektu.

Vypouštění kondenzátů do sběrny vypouštění čistého kondenzátu NB74; DN40

Trasa začíná na stávajícím potrubí sběrny vypouštění dobrého kondenzátu z patra NN v prostoru RS1 a RS 2, 7,7m a bude pokračovat dle potřeb na místa určena pro vypouštění kondenzátu z podchlazovače, NT a VT napájecích čerpadel.

Sběrna vypouštění na kanál NB75; DN40

Trasa začíná na stávajícím potrubí sběrny vypouštění kotlů na “kanál”, a bude pokračovat dle potřeb na místa určena pro vypouštění a odvzdušnění (např. chladicí voda, horkovod, aj.)

Vypouštění kondenzátů do sběrny vypouštění čistého kondenzátu NB78; DN40

Trasa začíná na potrubí vypouštění dobrého kondenzátu z cirkulace napájecích čerpadel KY I, v prostoru TN 3 na 7,7m a bude pokračovat dle potřeb na místa určená pro vypouštění kondenzátu z VT napájecích čerpadel.

Minimální obtok NT čerpadel NB80a – NB80b; DN80

Trasa začíná na potrubí minimální obtoku u sestavy NT čerpadel NB80a a pokračuje k NN (kóta 23 m) napojí se do potrubí sběrny cirkulace od NČ, co nejblíže NN 3,4,5.(mezipatro pod NN)

Pokud půjdou sdružit cirkulace od NT a VT čerpadel do jednoho potrubí může být pak vedena jako jedna trasa.

Minimální obtok VT čerpadel NB81a – NB81b; DN80

Trasa začíná na potrubí minimální obtoku u sestavy VT čerpadel NB81a a pokračuje k NN (kóta 23 m) a napojí se do potrubí stávající sběrny cirkulace od NČ, co nejblíže NN 3,4,5. (mezipatro pod NN)

Pokud půjdou sdružit cirkulace od NT a VT čerpadel do jednoho potrubí může být pak vedena jako jedna trasa.

______________________________________________________________________

Potrubí PPC2

Přitížení těchto tras bude součástí společného přitížení od nového potrubí HVB od PPC1 viz popis výše.

Tyto trasy (PPC2) nebudou projekčně dále řešeny – jen jejich přitížení a prostorová rezerva.

VT PÁRA ; DN250

Trasa začíná na společné stěně kotelna/strojovna a bude vedena hlavním koridorem napříč kotelnou ke stěně – fasádě HVB.

NT PÁRA; DN150

Trasa začíná na společné stěně kotelna/strojovna a bude vedena hlavním koridorem napříč kotelnou ke stěně – fasádě HVB.

VT NAPÁJENÍ; DN150

Trasa začíná na společné stěně kotelna/strojovna a bude vedena hlavním koridorem napříč kotelnou ke stěně – fasádě HVB.

NT NAPÁJENÍ; DN50

Trasa začíná na společné stěně kotelna/strojovna a bude vedena hlavním koridorem napříč kotelnou ke stěně – fasádě HVB.

### Garantované hodnoty:

V níže uvedené tabulce jsou definovány povolené diference tlaku a teploty u vybraných tras potrubí v hranicích DÍLA.

U těchto tras budou při prokazování garantovaných diferencí zhotovitelem osazeny kalibrované místní ukazatele tlaku a teploty, na kterých bude odečtem dokladováno prokázání garantovaných hodnot.  Prokazování garantovaných diferencí tlaku a teploty bude probíhat za provozu navazujícího zdroje – kotle HRSG a čerpadla chladící vody. Za ustáleného provozu kotle HRSG a čerpadla chladící vody bude po dobu 8 hodin kontrolován jednohodinový průměr povolených diferencí tlaku a teploty na níže uvedených trasách v tabulce. Dodávky kalibrovaných měření pro garanční měření jsou součástí DÍLA. Po ukončení zkoušek zůstanou měření v majetku investora.

V rámci projektové části BD Zhotovitel doloží výpočtem prokázání – splnění požadovaných diferencí.

V seznamu měření a přehledovém schématu je nadefinován rozsah garantovaného měření diferencí – viz přílohy.

Trasy a garantované hodnoty:

| HODNOTA | HODNOTA GARANTOVANÉHO PARAMETRU | POVOLENÁ ODCHYLKA (%) | NEPŘÍPUSTNÝ GARANTOVANÝ PARAMETR (%) | PRŮTOK MÉDIA V POTRUBÍ (kg/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tlaková ztráta VT Parovodu z HRSG [bar] | 0,9 bar | ± 5 | větší jak ± 5 | 25,54 |
| Tlaková ztráta NT Parovodu z HRSG [bar] | 0,51 bar | ± 5 | větší jak ± 5 | 3,15 |
| Teplotní ztráta VT páry z HRSG [°C] | 0,9 °C | ± 5 | větší jak ± 5 | 12,84 |
| Teplotní ztráta NT páry z HRSG [°C] | 1,4°C | ± 5 | větší jak ± 5 | 1,19 |
| Tlaková ztráta VT napájení do HRSG [bar] | 0,22 bar | ± 5 | větší jak ± 5 | 25,54 |
| Tlaková ztráta NT napájení do HRSG [bar] | 0,61 bar | ± 5 | větší jak ± 5 | 3,15 |
| Teplotní ztráta VT napájení do HRSG [°C] | 0,1°C | ± 5 | větší jak ± 5 | 12,84 |
| Teplotní ztráta NT napájení do HRSG [°C] | 0,1°C | ± 5 | větší jak ± 5 | 1,19 |
| Tlaková ztráta topné vody od HRSG [bar] | 0,3 bar | ± 5 | větší jak ± 5 | 125 |
| Tlaková ztráta topné vody z HRSG za OOV [bar] | 0,2 bar | ± 5 | větší jak ± 5 | 125 |
| Teplotní ztráta topné vody od HRSG [°C] | 0,1°C | ± 5 | větší jak ± 5 | 125 |
| Teplotní ztráta topné vody z HRSG za OOV [°C] | 0,1°C | ± 5 | větší jak ± 5 | 125 |

## SO107 Úpravy v HVB

Jedná se o stavební úpravy potřebné pro vedení nových potrubních tras přes stávající opláštění objektu HVB a dále prostorem stávající kotelny a strojovny na připojovací místa potrubí.

### Úprava opláštění HVB

Součástí DÍLA bude úprava stávajícího pláště objektu (prosklená plocha z drátoskla) kterým budou procházet všechna potrubí a kabelové lávky. Půjde o plochu 4x4m stávající fasády.

### Prostupy stěn v HVB

Součástí DÍLA bude realizace stavebních úprav – prostupy potrubí stěnami mezi HVB / STROJOVNA a stěnami ve STROJOVNĚ. Realizace prostupů stěnami musí respektovat závěry z nové revize PBŘ. Počty prostupů stěnami viz dispozice potrubí.

### Nový základ pro čerpadla chladící vody

Součástí DÍLA bude realizace stavebních úprav – úprava stávajícího základu po instalaci nových čerpadel chladící vody. Půjde o úpravu stávající plochy 2x3m na podlaží ±0,20m. Stávající plocha je podsklepená – podlaha pro úpravu – železobeton.

## Část MAR – STROJNÍ rosah díla

### Polní instrumentace strojní

Součástí DÍLA budou dodávky nové polní instrumentace. Zhotovitel navrhne a dodá v rámci potřebné strojní prvky polní instrumentace v rozsahu dle požadavků příslušné technologie a jím navrženého technického řešení.

Obecně

Dodané zařízení bude vybaveno veškerými prvky MaR tak, aby splňovalo příslušné normy a nařízení. Vybavení bude umožňovat bezpečný, přehledný a spolehlivý provoz zařízení a veškerého příslušenství.

### Zvláštní nářadí

Zvláštní nářadí bude dodáno jako jedna sada pro všechny části díla. Dodávkově bude začleněno do té části díla, která bude předávána objednateli jako první.

Zhotovitel vybaví pracoviště údržby Objednatele veškerým zvláštním vybavením potřebným pro montáž, oživování, zkoušení a údržbu Díla, přičemž zvláštním vybavením se rozumí nářadí, přípravky a dále pomůcky montážní, přepravní i jiné vyrobené speciálně pro montáž, oživování, zkoušení a údržbu zařízení dodávaného Zhotovitelem. Toto vybavení bude zahrnovat, kromě jiného i veškerý sortiment zvláštního vybavení, které bude používat Zhotovitel pro montáž, zkoušky, Uvádění do provozu a odstraňování závad. To znamená, že Zhotovitel nebude pro tyto účely používat jiné druhy a typy speciálního vybavení než ty, které současně dodal Objednateli. Zvláštní vybavení bude dodáno v počtech a druzích odpovídajících navržené koncepci údržby. Způsob užívání zvláštního vybavení bude v plném rozsahu součástí přípravy pracovníků správy, provozu a údržby Objednatele a bude taktéž popsán v pracovních postupech pro údržbu.

Zvláštní vybavení bude dodáno včetně pracovních postupů pro jeho kontrolu a údržbu.

Standardní, tj. běžně dostupné nářadí a pomůcky nebo jejich části vyráběné i jinými zhotoviteli nejsou součástí díla.

## Ostatní

### POV – Plán organizace výstavby

Jedná se o základní informace o staveništích a prostorech pro zařízení staveniště a zhotovitel je povinen tyto informace doplnit během místního šetření v návaznosti na své navržené technické řešení díla dle Nabídky / Smlouvy o dílo.

#### Zařízení staveniště

Jedná se o venkovní prostor, který bude pro potřeby ZHOTOVITELE umístěn uvnitř oploceného areálu OBJEDNATELE. Prostor je přístupný ze stávajících obslužných komunikací.

#### Mezideponie:

Skládka odpadů

ZHOTOVITEL si v rámci svého zařízení staveniště anebo staveniště vyčlení prostor, kde bude mít uloženy nádoby / kontejnery pro tříděný komunální odpad a dále si zajistí jeho řádnou likvidaci na řízených skládkách.

Stávající skládka kovového materiálu

Jedná se o oplocenou a zabezpečovacím zařízením zabezpečenou plochu – Odpadové hospodářství. Skládka slouží k ukládání kovových materiálů / šrotu kde nesmí být ukládán kontaminovaný odpad. Skládka slouží k dočasnému uložení demontovaných dílů anebo zařízení před jejich dalším transportem mimo areál. Skládku lze používat s ohledem na požadavek objednatele pro uložení demontovaných kovových dílců a zařízení před jejich dalším transportem mimo areál objednatele. Pro ukládaný kovový odpad je požadavek objednatele, aby tzv. šrotové délky byly maximálně 1,5 x 0,5 x 0,5 m. Kovový odpad je majetkem objednatele.

#### Hlavní příjezd a přístup

Jako hlavní příjezd a přístup do areálu objednatele bude výhradně používána stávající hlavní vrátnice.

Dále je možné využití vlečkové sítě v areálu objednatele, která je prostřednictvím externí vlečky spojena s veřejnou železniční sítí ve stanici Most.

### PO, BOZP a ŽP

#### PO – Požární Ochrana

Požární bezpečnost staveb se bude řídit, zejména ČSN 73 0804, ČSN 73 0834 a norem souvisejících.

V rámci umístění nových staveb musí být respektovány stávající komunikace areálu. Návrh DÍLA musí být proveden s ohledem na možnost úniku osob ze stávajících a nových objektů, vedení protipožárního zásahu a zhodnocení/zabezpečení požárně nebezpečného prostoru stávajících a nových objektů.

#### Bezpečnost a Ochrana při Práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci bude zajišťována v souladu se zákoníkem práce, zákonem 309 a se souvisejícími prováděcími právními předpisy. Jedná se o požadavky týkající se zejména:

Obecných požadavků na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky,

Předcházení ohrožení života a zdraví (rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma),

V souladu s uvedeným právními předpisy jsou jednotlivá pracoviště prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, že pracovní podmínky odpovídají bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí.

Prostory určené pro práci, převážně stávající chodby, schodiště a jiné komunikace mají požadované rozměry a povrch. Jednotlivá pracoviště jsou osvětlena denním a umělým osvětlením. Dopravní komunikace, stávající únikové cesty a východy musí být stále volné.

Ve všech prostorách musí být zajištěn ve stanovených lhůtách pravidelný úklid, údržba a čištění. Pracoviště budou vybavena, v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením poskytujícím pracovně lékařskou péči, prostředky pro poskytnutí první pomoci a budou vybavena prostředky pro přivolání zdravotnické lékařské pomoci.

ZHOTOVITEL je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. Zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců může pouze odborně způsobilá osoba. Předpoklady odborné způsobilosti fyzické osoby stanoví § 10 zákona č. 309/2006 Sb.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při výstavbě stanoví 
NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Další podrobnější požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci řeší nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení přístrojů a nářadí, nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu a nařízení vlády č. NV č. 375/2017,o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.

Zhotovitel připraví v návaznosti na požadavky smlouvy o dílo detailní manuál BOZP.

#### Životní prostředí

Při provádění díla přijme zhotovitel taková opatření jak v technickém návrhu řešení, tak i při provádění prací na staveništi, aby se minimalizoval vliv díla na životní prostředí, Jedná se zejména o následující:

Budou přijata opatření na minimalizaci hluku během provádění prací a navržené technické řešení bude splňovat legislativní hygienické limity týkající se šíření hluku a vibrací.

Voda použitá k tlakování zařízení a potrubí bude vždy kontrolována před vypuštěním do systému stávající kanalizace. Voda bude také ve většině případů použita vícekrát tak aby se snížila její spotřeba.

Veškerá stavební zařízení budou pravidelně kontrolována, aby se zabránilo případnému úniku ropných anebo jiných chemických látek.

Stávající zařízení, která budou případně demontována, budou vždy před touto demontáží kontrolována a propláchnuta tak, aby se jednak zabránilo případnému požáru a dále znečištění životního prostředí.

Případné vypouštění provozních látek bude vždy do zvláštních nádob/cisteren tak aby nedošlo k úniku do okolí.

Stavební odpady a suť budou tříděny a podle charakteru likvidovány na řízené skládce. Při třídění bude přihlíženo k recyklaci.

Práce natěračské budou prováděny tak, aby nedocházelo k uniku barev do okolí – v případě bez-vzduchového stříkání pak bude prostor zakryt. Obaly od nátěrů a případné další odpady budou likvidovány na řízené skládce.

Budou přijata opatření týkající se snížení prašnosti při provádění prací na staveništi.

Práce budou prováděny tak, aby svým vlivem nerušili okolí mimo areál závodu – toto se týká zejména hlučnosti prací a prací prováděných v noci anebo o víkendech.

ZHOTOVITEL připraví v návaznosti na požadavky smlouvy o DÍLO detailní informace v manuálu jakosti.

# Všeobecné Technické požadavky

Jedná se o obecně platné požadavky na provedení DÍLA.

## Strojně-technologická část

### Obecné

Součástí dodávky provozních souborů obsažených v DÍLE bude a to, i jestliže to není specificky uvedeno, zejména:

Elektromotory pohánějící strojní zařízení, jako jsou čerpadla, servopohony pro uzavírací armatury.

Prvky měřicí, které jsou obvykle zajišťovány jako součást strojní technologie.

### Pohony

Pokud není výslovně uvedeno jinak, budou všechny pohony, instalované v rámci nových zařízení elektrické případně elektrohydraulické.

### Potrubí, armatury a příslušenství

#### Všeobecné

Všeobecně je požadováno:

Dispozice potrubí musí být v souladu s obecnými pravidly a s nejlepší inženýrskou praxí a zkušeností ZHOTOVITELe.

Musí být respektována snadná obsluha a údržba potrubí a jeho příslušenství.

Potrubí musí být s minimálními vibracemi.

Síly a momenty přenášené potrubím na hrdla aparátů a strojů nesmí přestoupit síly a momenty, povolené dodavatelem příslušného zařízení.

Potrubí musí být označeno podle použitého média (barva nátěru, barva pruhů, štítky a šipky).

Jmenovité světlosti potrubí viz ČSN EN ISO 6708.

Potrubí včetně příslušenství musí odpovídat všem pevnostním a rozměrovým požadavkům a podmínkám pro zhotovení všech uvažovaných potrubních větví a tras.

Potrubní systémy všech médií musí být vybaveny uzavíracími armaturami tak, aby bylo možné potrubní systém bezpečně oddělit od provozované části a umožnit provádění údržbářské práce za provozu.

Potrubí musí být navrhováno pro nejméně příznivé podmínky, kterým může být vystaveno. Do úvahy musí být brány i stavy vznikající při uvádění zařízení do provozu a jeho čištění (tlak a teplota při propařování, rázový tlak, závěrný tlak čerpadla, podtlak způsobený chladnutím a kondenzací media v uzavřeném prostoru a tlak při profukování párou, dusíkem apod.).

Potrubí pro rozvod sušeného přístrojového tlakového vzduchu bude z nerezového materiálu. V případech odůvodněných ZHOTOVITELem mohou být rozvody provedeny z jiného materiálu, avšak musí být zabezpečeno udržení kvality, resp. čistoty tohoto média, např. osazením filtrů. Použití jiného, než nerezového materiálu pro rozvody přístrojového vzduchu podléhá schválení objednatelem.

Těsnění u spojů, které jsou rozebírány v průběhu zkoušek (tlaková apod.) musí být po zkoušce vyměněno za nové.

U procesních potrubí se nesmí používat závitové spoje.

Ve výtlačném potrubí čerpadel musí být zabudována zpětná a uzavírací armatura u každého zařízení,

Průchody potrubí patry budovy / stavební konstrukce musí zohlednit průměr izolace / redukce izolace není povolena,

Ke všem technologickým prvkům (armatury, servopohony, čidla) bude zajištěn trvalý přístup z podlahy nebo z obslužných plošin.

Dočasná propojení a provizoria související s postupem montážních prací, zkoušek a uváděním potrubí do provozu jsou součástí DÍLA,

Ucpávky průchodu potrubím do jiného požárního úseku v návaznosti na požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby anebo na požadavky ZHOTOVITELE stavebních konstrukcí jsou součástí DÍLA

ZHOTOVITEL zajistí, aby veškeré potrubí bylo schopno trvalého a spolehlivého provozu. Nepřípustné jsou takové stavy potrubí, které mohou vést k jeho poruše či ke snížení jeho životnosti. Za nepřípustné se zejména považují:

Netěsnosti všeho druhu na potrubí, potrubních tvarovkách, armaturách, čerpadlech a kompenzátorech,

Utržení potrubí v pevném bodě, utržení závěsu potrubí či jeho vedení,

Nadzdvihnutí potrubí nad podporu,

Vychýlení potrubí mimo podporu,

Plovoucí potrubní trasy bez pevných bodů,

Chvění potrubí vyvolané dynamickým účinkem proudícího media,

Zamrzání potrubí, nádrží, odvzdušňovacích a odvodňovacích armatur,

Nemožnost potrubní systémy dokonale odvodnit a odvzdušnit,

Zatékání vody do izolace,

Koroze zařízení – z hlediska životnosti potrubí, kde hrozí z důvodu provozovaného média vnitřní koroze potrubí, volit minimální korozní přídavek stěny potrubí 1mm.

Zavzdušňování potrubí či odpařování vody v potrubí vlivem nízkého tlaku,

Přetržení vodního sloupce či jiné efekty vodního rázu na potrubí při výpadku čerpadel.

#### Materiálové provedení

Volba materiálu pro všechny provozní potrubí / provozní trasy bude vycházet z:

Očekávaného druhu provozu,

Provozních medií,

Technických parametrů DÍLA,

Upřednostnit potrubí z plastu (PP nebo PE) před kovovým (chl. Voda, přídavná chl. Voda, pitná voda).

Základní návrh potrubních tříd pro provozní potrubí (potrubí zatížené vnitřním přetlakem) vychází z ČSN EN 13480-3, článek 6, 7, 8 a je v souladu s ČSN EN 12952-3 a bude odsouhlasen Objednatelem v rámci Basic Design.

#### Uložení

Druh a umístění uložení potrubí bude volen s ohledem na parametry potrubí a bude tak vycházet zejména z následujících požadavků:

Materiálu potrubí,

Tlakového a teplotního zařazení potrubí a s tím souvisejících dilatačních pohybů potrubí,

Statického zatížení od potrubí, provozních a zkušebních medií, izolací a dalšího příslušenství na potrubí instalovaném, a to včetně případných zkoušek a čištění potrubních tras,

Místních provozních podmínek,

Dále pro uložení platí:

Uložení bude řešeno v maximální míře jako stavebnicový systém s minimalizací svářečských a zámečnických prací při montáži.

Uložení bude bez-údržbové anebo bude jejich údržba minimalizována – toto platí i pro případná pružinová anebo obdobná uložení.

Při tepelné dilataci potrubí anebo jeho částí nebude instalované uložení tomuto roztahování bránit, avšak současně při splnění podmínky, že se musí zabránit nežádoucím pohybům potrubí, jako jsou kmity anebo jeho výkyvy a části uložení přivařené přímo k potrubí (zejména svislé závěsy) budou umožňovat dilataci a nebudou zdrojem koncentrace napětí.

U uložení budou minimalizovány pasivní odpory. Tuhé podpěry s vedením a bez vedení a dále zarážky budou navrhovány pro součinitel tření 0,3.

Uložení, která lze přestavovat s ohledem na polohu anebo přenášené síly (pružinová a další) budou vždy umístěna tak, aby k nim byl zajištěn řádný a snadný přístup, a to včetně nutnosti instalovat případné obslužné plošiny.

Uložení budou navržena s ohledem na okrajové podmínky v daných potrubních větvích po dobu provozu stavby, a to včetně souvisejících zkoušek – v případě, že při takových stavech nutné, bude uložení umožňovat aretaci.

Uložení bude řešeno s ohledem na instalovanou izolaci a bude řešen jejich vzájemný posun.

Pro nerezová potrubí bude přednostně použito uložení z nerezového materiálu a v případě použití standardních uložení z uhlíkatých ocelí anebo uložení zinkovaných bude vždy zaručeno jejich oddělení od nerezového povrchu potrubí bez omezení funkce uložení.

Pro pohyblivé díly anebo pružinová uložení pak bude v maximální míře aplikována ochrana zinkováním.

#### Pomocné ocelové konstrukce (POK)

Jedná se konstrukce, které jsou součástí dodávky v rámci DÍLA, a které zajišťují instalaci uložení potrubních dílů na technologické ocelové konstrukce, stavební ocelové konstrukce anebo přímo do stavby.

POK budou v maximální míře prefabrikované a bude minimalizována nutnost provádění svarových spojů při jejich montáži na stavbě anebo při případné společné prefabrikaci s potrubními díly.

Pro kotvení POK do stavební části budou přednostně používány chemické kotvy anebo šroubové spoje v případě kotvení do stavebních ocelových konstrukcí a stejné pravidlo bude platné i pro případy kotvení na technologické ocelové konstrukce.

S ohledem na přesnost montáže je u všech POK, až na výjimky uvažováno s možností úprav na montáži, tedy s:

Zkrácením POK na přesnou délku s ohledem na založení stavební ocelové anebo betonové konstrukce,

Úprava velikosti kotevních desek na POK,

Pro POK lze používat i typizované konstrukce ZHOTOVITELŮ uložení a dále platí, že pro potrubí malých dimenzí (DN15 až 25) vedeného samostatně budou POK řešeny až přímo na montáži dle místní situace z volně vydaného materiálu.

#### Kompenzace – tepelné vlivy

Potrubní systémy budou respektovat následující omezení, která souvisí s jejich tepelným posuvem:

Teplota provozního media,

Dimenze potrubí,

Tvar a potrubní trasy,

Délka potrubní trasy mezi dvěma pevnými body,

Dovolená zatížení prvků MaR anebo dalšího instalovaného příslušenství potrubí mezi dvěma pevnými body,

Dovolená zatížení koncových bodů / přírub na zařízeních anebo v připojovacích bodech,

Případné dynamické rázy vnášené do potrubního systému,

Dále platí:

Tepelné posuvy jsou kontrolovány v rámci výpočtů prováděných na potrubních trasách.

Přednostně bude provedena kompenzace formou vedením trasy – tj. instalace vlnovcových anebo obdobných kompenzačních členů není uvažována pro eliminaci tepelného posuvu.

Před napuštěním provozních medii musí být provedeno tzv. předepnutí potrubní trasy, které umožní její nastavení na provozní podmínky – v případě, že během zkoušek dochází ke změně parametru v trase, musí být takováto předepnutí v průběhu zkoušek revidována a opětovně přestavěna.

#### Zemnění

Jedná se o propojení jednotlivých tras a ocelových konstrukcí / potrubních větví provozního potrubí se zemnící sítí stavební části.

#### Pospojení

Pro řádné provedení zemnění je nutné zajistit řádné vodivé pospojení / propojení jednotlivých částí potrubní trasy a ocelových konstrukcí / potrubní větve – tj. všech potrubních dílů v trase / větvi instalovaných. Toto propojení je prováděno:

Nerozebíratelné za pomoci svarů – toto platí pro potrubní trasy svařované,

Rozebíratelné za pomoci:

Přírubového spoje a použitých vějířových podložek. Platí, pro rozměry šroubů až do rozměru M24, kdy pro běžné provozní látky / media jsou vždy minimálně dva spoje na přírubě opatřeny vějířovými Zn podložkami – alternativně lze použít i podložky vějířové provedené z nerezu. Pro látky výbušné anebo v prostorech s nebezpečím výbuchu jsou takto vybaveny všechny šrouby přírubového spoje. Opakované použití vějířových podložek není s ohledem na zajištění spojení povoleno.

Přírubového spoje a použitých svorek. Budou se používat tam, kde je rozměr šroubu větší než M24 a v takovémto případě bude vždy provedena jedna svorka na přírubový spoj.

#### Spádování

Všechny potrubní trasy budou spádovány a použití potrubí bez spádu není přípustné. Instalace a návrh potrubí bude splňovat podmínku pro spád jak za provozu, tak i ve studeném stavu. Potrubí musí být v celém rozsahu spádované a vypustitelné a musí být opatřeno zavzdušňovacími a odvzdušňovacími armaturami. Spádování bude řešeno dvěma základními způsoby a to:

Potrubí je vedeno prostorem ve spádu a uložení, popřípadě navazující POK se budou spádu přizpůsobovat.

Spádována bude již technologická ocelová konstrukce, stavební ocelová konstrukce anebo stavební část sloužící k instalaci potrubí a potrubí samo bude daný spád kopírovat.

Pro spádování platí zejména následující zásady:

Spádováním potrubí se bude řídit i navazující systém odvodnění / vypouštění a odvzdušnění potrubních větví.

Spád potrubí má být volen tak, aby se zabránilo vzniku mrtvých prostorů v potrubí, které nelze odvodnit / vypustit anebo odvzdušnit.

V případě přechodu potrubí na stávající stav bude spádování řešeno v návaznosti navazující potrubní trasy anebo zařízení.

#### Armatury

Pro instalaci a dodávku armatur instalovaných do potrubních tras / větví v rámci potrubí platí zejména následující informace:

V případě použití šoupátek nebude mít nejmenší otvor průtočných částí šoupátek menší průměr než 100 procent vnitřního průměru potrubí – tzv. plno průtočná šoupátka. Šoupátka a hlavní oddělovací armatury na připojovacích místech budou mít 100% těsnost z obou stran.

Armatury musí být vždy umístěny ve směru proudění na nich uvedeném.

V případě rozměrných armatur, armatur speciálních anebo armatur s elektrickým anebo jiným druhem pohonu / ovládání musí mít tyto armatury vždy přímo uložen / podepřen vlastní pohon, aby se zabránilo zvýšenému namáhání vřetene. Stejné pravidlo platí pro případná prodloužená ovládání.

Armatury budou umístěny v obslužné výšce a v případě nutnosti budou vybaveny pomocnou ocelovou konstrukcí / plošinou nutnou pro jejich kontrolu, údržbu a ovládání.

V případě krytí potrubí izolací bude izolace v místě armatury opatřena snímatelným krytem.

Armatury budou odpovídat kategorizaci potrubí dle PED.

Veškeré armatury nutné pro požadovaný stupeň automatizovaného provozu budou opatřeny servopohony. V případech, kde dochází k nahrazení nebo návaznosti na stávající technologii s pneumatickým ovládáním, bude použito pneupohonů. V ostatních případech odůvodněných ZHOTOVITELEM mohou být použity pneumaticky ovládané ventily, avšak tato změna podléhá odůvodnění ze strany ZHOTOVITELe a odsouhlasení ze strany objednatele.

Armatury budou přístupné pro ovládání i pro opravy z podlahy, nebo pochozí lávky.

Ovládání armatur nesmí způsobit vznik tlakových rázů v potrubí.

Uzavírací armatury na jedovatá a nebezpečná media oddělující rozvody od vnějšího prostředí (vypouštění, odvzdušnění apod.) budou zdvojené (dvě armatury za sebou).

Ruční uzavírací armatury od DN 250 včetně a větší musí být opatřeny převodovkami.

### Požadavky na provedení technologických ocelových konstrukcí

Platí požadavky identické pro stavební část.

## Část MaR – strojní část

Požadavky na odběry

Každé měření technologických parametrů musí být vybaveno vlastním odběrovým místem (tj. např. u škrtícího orgánu pro měření průtoku dvěma snímači bude mít každý vlastní odběry). Rozbočení může být využito pouze ve výjimečných případech, kdy dva odběry technologické zařízení neumožňuje, a to po předchozím odsouhlasení OBJEDNATELEM.

Materiál a povrchová úprava uzavíracích armatur a veškerého spojovacího a pomocného materiálu musí odpovídat typu měřeného média a okolního prostředí, aby byla zajištěna protikorozní ochrana a těsnost spojů.

Odběry pro měření, čidla, snímače a ventily budou montovány se zřetelem na snadný přístup, případně budou mít zajištěnu přístupovou lávku či žebřík.

Pro měření teplot bude zajištěna samostatná jímka o stejném ponoru jako provozní (místní ukazování) měření, vyvedená nad izolaci a s krytem proti nečistotám.

Každé odběrové místo na technologii bude zakončeno armaturou.

### Servopohony

Servopohony budou přednostně od jednoho výrobce z jedné typové řady.

Princip ovládání regulačních a uzavíracích armatur (elektro, pneumatické) navrhne ZHOTOVITEL dle nabízené technologie a předloží OBJEDNATELI ke schválení.

Výkonové zesilovače pro regulační servopohony mohou být integrovány přímo do servopohonů.

Polohy regulačních orgánů (ventilů, klapek) budou měřeny snímači s proudovým výstupem 4÷20 mA.

Ovládání regulačních servopohonů bude provedeno výstupním signálem o úrovni 4-20 mA z řídicího systému.

Velké uzavírací servopohony a uzavírací servopohony, u nichž se během najíždění, provozu a odstavování technologie předpokládá krokování, budou vybaveny snímači polohy s proudovým výstupem 4÷20 mA.

Pro snímání poloh budou použity bezkontaktní snímače – použití jiných typů snímačů v odůvodněných případech podléhá schválení Zadavatele.

## Polní instrumentace – MaR

### Všeobecně

Potrubí budou vybavena dostatečným množstvím vzdálených měřicích čidel tak, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz všech zařízení s dostatečným monitorováním všech důležitých parametrů. Všechny stavy zařízení během ustáleného provozu a přechodné stavy při najíždění, odstavování, změnách parametrů atd. musí být bezpečně pokryty.

Měření teploty bude prováděno odporovými nebo v případě vyšších teplot termočlánkovými teploměry. Důležitá měření budou zdvojená nebo ztrojená a dvojí signál bude ověřen a dále bude použita pouze jedna vyhodnocená informace.

Čidla tlaku budou dostatečného měřicího rozsahu, případně s ochranou proti přetlaku a tlakovým rázům.

Pro měření průtoku budou využity měřicí clony a čidla diferenčního tlaku nebo ultrazvuková čidla. Průtokoměry budou umístěny tak, aby naměřené hodnoty nebyly zkresleny vlivy nerovných úseků potrubí, vírů v potrubí a tlakových rázů.

Měření hladiny bude realizováno např. snímači diferenčního tlaku. Ultrazvukové nebo tlakové snímače mohou být použity v otevřených nádobách. Koncové spínače budou použity pro signalizaci limitních hladin.

Měření otáček bude zajištěno podle požadavků na bezpečnost a spolehlivost (standardní měření rychlosti otáčení elektronickým snímačem, otáček měření pro řízení, mechanické pojistky).

Monitorování polohy, posunu a vibrací bude zajištěno diagnostickým systémem, který bude sledovat radiálních a axiálních posuny a vibrace jednotlivých částí

Polní instrumentace musí zahrnovat dodávky všech kompletních měřicích okruhů, potřebných pro monitorování a automatizované řízení technologií v dodávce ZHOTOVITELE včetně všech souvisejících a kompletačních zařízení jako jsou zejména:

Návarky,

Jímky,

Protipříruby,

Odběrové ventily,

Kondenzační nádoby,

Oddělovací nádoby,

Regulační ventily a uzavírací ventily včetně pohonů,

Zahrnuje také dodávku veškerých odběrných a měřicích míst včetně kompletačních zařízení potřebných pro provádění garančních a dalších měření dle smlouvy o DÍLO, kterými se budou prokazovat parametry DÍLA.

Místní ukazovací přístroje budou dodávány, pokud jejich instalaci vyžadují zvláštní předpisy (tzv. zákonná měření) a dále všude tam, kde je jejich umístění potřebné nebo vhodné pro kontrolu funkce zařízení při provádění údržby a pochůzkové kontrolní činnosti. Místní ukazovací přístroje kruhového tvaru budou mít min. průměr 100 mm a u digitálních přístrojů bude velikost číslice displeje min. 20 mm.

Použité šroubové spoje budou s metrickými závity. U přístrojů umístěných v potrubí jako jsou například průtokoměry a další je preferováno připojení pomocí přírub. Příruby budou dle normy DIN anebo EN ČSN.

Všechny přístroje, musí být určeny pro provoz v podmínkách jejich nasazení a musí být chráněny proti specifickým vnějším vlivům, jako jsou povětrnostní podmínky, chvění, atmosférická koroze apod., platí tedy:

Všechny přístroje, které budou umístěny v interních prostorech v provozu, musí být určeny pro normální provoz při teplotách 0 až +50°C.

Přístroje umístěné ve venkovním prostředí musí být určeny pro teploty:

- 20 až +50 °C a musí být chráněny proti specifickým vnějším vlivům, jako jsou povětrnostní podmínky, chvění, atmosférická koroze apod.

Pokud se v prostoru přístrojů bude vyskytovat teplota vyšší je nutno tomu přizpůsobit i přístroje a kabeláž. V případě otápění přístrojů bude použito elektrické otápění.

### Počty snímačů

V celém systému musí být uplatněn princip jediného zdroje informací, tj. využití signálu z jednoho snímače nebo výsledného verifikovaného signálu z více snímačů jedné měřené veličiny pro všechny funkce systému (sekvenční i spojité řízení, ochrany, archivace atd.). Počet snímačů pro jednotlivá měření navrhne Zhotovitel s ohledem na bezpečnost a spolehlivost provozu DÍLA.

### Požadavky na odběry

Platí požadavky dle následujícího:

Každé měření technologických parametrů musí být vybaveno vlastním odběrovým místem (tj. např. u škrticího orgánu pro měření průtoku dvěma snímači bude mít každý vlastní odběr). Rozbočení může být využito pouze ve výjimečných případech, kdy dva odběry technologické zařízení neumožňuje, a to po předchozím odsouhlasení.

Odběry pro měření, čidla, snímače a ventily budou montovány se zřetelem na snadný přístup, případně budou mít zajištěnu přístupovou lávku.

U všech měření pro bilance a ověření parametrů (i chemických) bude zajištěna přípojka pro zkušební přístroj. Přípojky musí být opatřeny metrickým závitem – preferuje se M20x1,5.

Pro měření teplot pro ověřovací měření bude zajištěna samostatná jímka o stejném ponoru jako provozní měření, vyvedená nad izolaci a s krytem proti nečistotám.

Každé tlakové odběrové místo na technologii bude zakončeno armaturou (pro tlaky od 10 MPa zdvojenou).

### Měření základních veličin

Měření teplot

Platí následující:

V případě šroubovacích jímek budou použity metrické závity.

Parní potrubí budou osazena teploměry s rychle reagující jímkou.

Měření tlaků a tlakových diferencí

Platí následující:

Místní měření tlaku (manometry) na tlakových nádobách musí mít stupnice s vyznačeným maximálním provozním tlakem.

Preferovány jsou jednotky (Pa) a příslušné násobky, tolerovány jsou rovněž jednotky (bar) a příslušné násobky.

Manometry budou trvale přetížitelné minimálně na 1,2násobek max. tlaku. Přístroje v místech s tlakovými rázy (např. sání a výtlaky čerpadel) budou opatřeny zařízením pro tlumení rázů.

Měření množství

Platí následující:

Volba škrticího orgánu pro měření množství vody a páry (bodové či komorové clony dle parametrů měřicího místa) bude záviset hlavně na požadované přesnosti měření. Měřicí clony budou mít kotouče z nerezavějícího materiálu.

Pro měření množství plynů, par a kapalin budou přednostně použity více otvorové rychlostní sondy.

Pro měření průtoku chladicí vody mohou být použity ultrazvukové nebo magnetické průtokoměry.

Pro případnou indikaci průtoků chladicí vody u jednotlivých agregátů je možno použít binární indikátory průtoku.

## Provozní požadavky

Veškeré dodané zařízení a zařízení navazující musí umožňovat provoz v plně automatizovaném, nepřetržitém, 24hodinovém režimu.

### Provozní prostředí

Veškerá dodaná zařízení musí být schopna trvalého provozu v prostředí své instalace.

### Provozní režimy řízené technologie

Dodané zařízení musí být navrženo a dodáno tak, aby umožnilo v součinnosti se stávajícími zařízeními:

bezpečné a ekonomické najetí technologie,

normální (ustálený) provozní režim

bezpečné a ekonomické odstavení technologie,

mimořádné provozní stavy technologie.

## Ostatní

### Ochrana povrchu před účinky povětrnostních vlivů

Povrchy všech konstrukcí, potrubí, strojních částí anebo dílců instalovaných v rámci DÍLA budou chráněny proti vlivu atmosférické koroze a proti chemickým vlivům v návaznosti na ZHOTOVITELEM navržené technické řešení DÍLA.

#### Klasifikace

- Z hlediska korozního zatížení platí následující:

Vnější prostředí je klasifikováno dle ČSN EN ISO 12944-2 na stupeň korozivní agresivity C4,

Vnitřní prostředí je klasifikováno dle ČSN EN ISO 12944-2 na stupeň korozivní agresivity C3.

Na základě uvedených údajů je požadována životnost ochranného nátěrového systému klasifikována dle ČSN EN ISO 12 944-1 jako střední M (5 až 15 let).

V rozsahu dokumentace Basic Design bude zpracována dokumentace zahrnující všechny požadavky na protikorozní ochranu, které musí být vzaty v úvahu, jestliže je ocelová konstrukce nebo strojní zařízení chráněno povlakovým systémem. Dokumentace bude v souladu s ČSN EN ISO 12944-8. Dokumentace bude obsahovat:

Specifikace pro DÍLO – technická dokumentace, která popisuje projekt a jeho speciální požadavky včetně specifikace nátěrových systémů a specifikace inspekce a hodnocení. Obsah, co musí tato specifikace obsahovat, je uveden v tabulce č. 1 v normě ČSN EN ISO 12 944-8

Specifikace ochranného nátěrového systému – specifikace, která popisuje přípravu povrchu a ochranný nátěrový systém ve shodě se specifikací DÍLA. Zpracovatelem specifikace pro nátěrový systém může být pro OBJEDNATELE například výrobce nátěrových hmot nebo speciální pracoviště řešící povrchovou ochranu. Obsah, co musí tato specifikace obsahovat, je uveden v tabulce č. 2 v normě ČSN EN ISO 12 944-8

Specifikace natěračských prací – specifikace, která podrobně popisuje způsob provedení natěračských prací ve shodě s projektovou specifikací a specifikací ochranného nátěrového systému a také se specifikací inspekce a hodnocení. Obsah, co musí tato specifikace obsahovat, je uveden v tabulce č. 3 v normě ČSN EN ISO 12 944-8

Kontrola a hodnocení technické dokumentace – specifikace popisuje provedení inspekce a hodnocení. Obsah, co musí tato specifikace obsahovat je uveden v tabulce č. 4 v normě ČSN EN ISO 12 944-8.

#### Ostatní Požadavky

Obecně je dále požadováno:

Pro nátěrové systémy mohou být použity pouze materiály s nízkým obsahem těkavých organických látek (VOC).

Podle charakteru zařízeni, jeho rozměrů, podmínek pro dopravu a skladování na staveništi a podle podmínek montáže platí pro povrchovou ochranu jednotlivých komponentů zejména následující požadavky:

Hutní materiál (tj. trubky, profilový materiál) bude dodáván na stavbu povrchově chráněný.

Izolované plochy budou natřeny pouze jednovrstvým nátěrem pod izolací ze speciální pryskyřice, která při teplotě nad 180 °C ekologicky shoří, (pokud nebude ve výrobní dokumentaci uvedeno jinak). Izolace bude krytá plechem dle specifikace izolací, který nebude natírán, ale bude označen barevnými pruhy s odstínem, který určuje protékající médium.

Povrchy zařízení určené pro přímý styk se stavebními prvky – beton, betonová mazanina anebo které budou přímo zabetonovány / zazděny atd. - budou bez nátěru, pokud není v dokumentaci přímo požadováno jinak.

Použité nátěrové systémy budou odpovídat korozní agresivitě prostředí i okolním teplotám.

Finální povrch bude dostatečně odolávat mechanickému působení odpovídajícímu provozu v daném prostoru.

Nátěrové hmoty budou odpovídat podkladovému materiálu, budou dostatečně krycí, barevně stálé, budou vytvářet stejnoměrné vrstvy, použitá ředidla budou bezpečná a zdravotně nezávadná.

Související normy a technické listy výrobců jednotlivých nátěrových hmot: budou respektovány při návrhu stavby a pro aplikaci nátěrů (jedná se zejména o nepoužívání uzavřených profilů - vše je nutno natřít, průběžné sváry a dodržení maximální doby mezi tryskáním a aplikací základního nátěru v závislosti na klimatických podmínkách)

Pro dílce / potrubí / konstrukce / zařízení natírané ve výrobě / na dílně a pouze montované / sestavované na stavbě je nutné uvažovat s minimálně 10% výměry pro opravu nátěru po instalaci / sestavení.

Odstín vrchního nátěru – Barevné řešení vrchního nátěru bude provedeno v souladu s ČSN 13 0072 a bude v konečné verzi odsouhlaseno OBJEDNATELEM v rámci zpracování Basic Design.

Díly provedené z nekorodujícího materiálu (nerez) nebudou, pokud není výslovně uvedeno jinak, chráněny nátěry anebo jiným systéme ochrany povrchu.

Následující části / dílce / prvky / konstrukce, které jsou součástí DÍLA, budou provedeny s ochranou povrchu žárovým zinkováním s plánovanou životností minimálně 25 let:

Žebříky včetně ochranných košů a bezpečnostních závor – pokud není výslovně uvedeno jinak,

Schodnice,

Zábradlí – pokud není výslovně uvedeno jinak,

Pochozí části ocelových podlah a obslužných lávek – pokud není výslovně uvedeno jinak,

Prvky zemnící sítě – materiál FeZn,

Uvedené pravidlo nebude použito v případě, že dané dílce budou z konstrukčních anebo provozních důvodů provedeny z jiného materiálu, jakým je například nerez, plast, kompozit a další. Všechny zinkované části nebudou chráněny ochranným nátěrem s výjimkou značení, pokud není výslovně uvedeno jinak.

### Značení

Součástí DÍLA bude i zajištění značení:

Značení DÍLA a jeho jednotlivých částí,

Bezpečnostní značení v návaznosti na ČSN ISO 38 64 s přihlédnutím k požadavků BOZP a PO platným pro daný charakter DÍLA,

Veškeré zařízení a dodávky budou označeny vlastním nezaměnitelným označením. Značení bude provedeno dle systému KKS tak, aby navazovalo na stávající systém KKS použitý v UE.

Základní návrh značení DÍLA a jeho jednotlivých částí bude ze strany ZHOTOVITELe předložen jako součást Basic Design.

### Izolace

Součástí DÍLA budou i nezbytné izolace navržené ZHOTOVITELem s přihlédnutím na charakter DÍLA a jím navržené technické řešení, které budou řešit tepelné, chemické, hlukové a další vlivy působící na DÍLO anebo naopak eliminující vlivy DÍLA na okolí.

#### Izolace tepelné

Tepelnými izolacemi se rozumějí všechny izolace potrubí a zařízení, které zajišťují bezpečnou teplotu na povrchu zařízení. Místa, která tuto podmínku nesplní, jako je:

Místa, kde okolní teplota neumožní dosažení nižší teploty na povrchu zařízení,

Místa, kde se nepodaří aplikovat dostatečnou tloušťku izolace,

Potrubí a zařízení, která se obvykle provozuji bez izolace,

Budou ochráněna jiným způsobem a budou vyznačena v dokumentaci, aby se zabránilo instalaci dalších zařízení / kabeláží v nevhodných podmínkách a zabránilo se také případnému nesouladu s požadavky BOZP. Platí obecně, že:

Tepelnou izolací budou opatřena potrubí a zařízení s teplotou povrchu vyšší než 50 °C tak, aby povrchová teplota izolace nepřekračovala 50 °C při teplotě okolí 25 °C, a to po celé délce trasy, respektive celém povrchu zařízení podle normy ČSN 130108.

Potrubí a zařízení s teplotou nižší než 10 °C bude opatřeno tepelnou izolací s parotěsnou zábranou, tak aby nedocházelo k rosení a tím možnosti vzniku koroze.

Dále je požadováno, aby:

Síla izolace (tloušťka) je stanovena kombinací požadavků:

Na teplotu povrchu izolovaného předmětu,

Okolním podmínkám,

Dostupné síle izolace,

Ekonomii provozu ve vztahu k nákladovým ukazatelům,

Dále pak tloušťka bude též přizpůsobena:

Pracovnímu mediu a jeho provozní teplotě,

Průměru / rozměru potrubí anebo izolované části.

Hygienickým předpisům,

U výfuků pojistných ventilů bude izolace pouze do podchodné výšky (2,1m).

Izolace budou ve vnitřním i venkovním provedení opatřeny oplechováním hliníkovým plechem – v případě výrazných korozních vlivů pak krytím z nerezového plechu.

Místa vyžadující opakovaný přístup (armatury, clony a zařízení) budou opatřena odnímatelnou izolací.

Plochy větších rozměrů budou pro zachování tvarové stálosti a kvůli vzhledu zakryty hliníkovými trapézovými plechy.

Izolace musí vyhovovat podmínkám, ve kterých jsou instalovány, být řádně upevněny, odolávat chvění, vibracím a dilatacím zařízení.

U izolací vystavených účinkům vody bude zajištěna těsnost a odvodnitelnost ploch. Spáry budou utěsněny silikonovým tmelem proti vniknutí vlhkosti

V místech, kde hrozí usazování uhelného prachu, nebudou zbytečné vodorovné plochy.

Použití izolačních materiálů obsahujících azbest anebo jiné nebezpečné látky ve smyslu platných předpisů není povoleno.

Místa s výraznými posuvy potrubí budou vhodně utěsněna tak, aby nedošlo k pronikání vlhkosti do izolace.

Řešení stavební části a navazujících nosných konstrukcí musí umožnit průchody izolovaných zařízení a potrubí bez redukce rozměru izolace.

Musí se použít nehořlavý materiál izolace,

Izolační materiál pro nerezová potrubí nesmí obsahovat chloridy (materiál musí být certifikován pro izolace nerezového potrubí),

Armatury všech světlostí, přírubové spoje a místa vyžadující přístup pro provoz a údržbu budou opatřeny snímatelnými izolačními pouzdry,

Pro izolaci proti popálené provedené plechovým obložením bude povrch eliminující možnost popálení a opatřený odpovídajícím nátěrem. Vzdálenost od potrubí bude navržena tak, aby povrch obložení neměl teplotu vyšší než 50 °C.

### Ostatní požadavky na DÍLO jako celek

#### Osvědčený proces a zařízení

DÍLO bude založeno na technologii, jejíž provozní spolehlivost byla ověřena v trvalém provozu a která vytváří předpoklady pro splnění kvalitativních a výkonových záruk za DÍLO dle ustanovení smlouvy.

Všechny zařízení, jejich části a materiály, tj. stroje, zařízení a aparáty budou, pokud není jinými ustanoveními smlouvy uvedeno jinak, osvědčené konstrukce, prvotřídního provedení, ověřené, prokázané referencemi a nová. Zařízení všech druhů musí být vhodné pro daný účel, provozně ověřené, vysoké účinnosti, bezpečné, konstruováno a provedeno v souladu s ČSN nebo mezinárodně uznávanými normami a pořízeno od zkušených a spolehlivých výrobců, kteří mají zajištěn servis dodávaných zařízení v České republice.

Vhodnou konstrukcí bude vyloučen únik provozních látek (např. u ucpávek čerpadel apod.) veškeré úniky provozních materiálů budou zachycovány a vraceny zpět do procesu nebo příslušným způsobem likvidovány.

Přístupnost jednotlivých zařízení pro údržbu musí být jednoduchá, bez nutnosti demontovat další zařízení.

#### Nízké náklady na údržbu

Náklady na údržbu musí být co nejnižší, jak je racionální a dosažitelné, za předpokladu, že konečný záměr z hlediska životnosti a pohotovosti DÍLA nebude ovlivněn. Tyto obecné požadavky budou promítnuty v technologii, konstrukci a standardizaci zařízení, generálním a detailním uspořádání DÍLA.

#### Nízké provozní náklady

Zařízení bude vykazovat nízké spotřeby hmot, energií a vody při splnění zadané kapacity a všech kvalitativních parametrů v souladu s požadavky smlouvy o DÍLO. Tento požadavek znamená i optimalizaci návrhu koncepce předmětu DÍLA z hlediska účinnosti využití energie z předmětu DÍLA a z hlediska spotřeby technologické.

#### Bezpečnost procesu

DÍLO bude navrženo a dodáno tak, aby byla omezena rizika vznikající z procesu. Proces musí být bezpečný a musí se provést všechna nutná opatření, aby se předešlo nebezpečí pro personál, zařízení a okolí během najíždění, normálního provozu, plánovaných odstávek, nouzového odstavení a výpadků. Uvolňovací a odvětrávací systémy budou řešit bezpečné odvedení uvolňovaných plynů nebo par.

DÍLO musí současně splňovat všechny bezpečnostní předpisy, požadavky vyplývající ze stavebního povolení a požadavky schvalujících orgánů.

#### Standardizace

ZHOTOVITEL musí vyvinout úsilí standardizovat zařízení, jak dalece je to možné, tak, aby byl racionalizován provoz DÍLA, jeho údržba a redukováno množství náhradních dílů. Doporučuje se zajistit zařízení téhož druhu a typu u jednoho výrobce. Týká se to např. čerpadel, armatur, elektrických motorů, řídicích systémů atd. Toto však nesmí mít negativní vliv na funkci, cenu a provozní spolehlivost daného zařízení.

Rozměry budou vždy v metrické soustavě s použitím jednotek ISO a použité Přímočinné ukazovací přístroje budou ukazovat v plném rozsahu stupnice s rezervou 10 %.

#### Požadavky na údržbu

- Základní požadavky

Veškeré zařízení / části / prvky a další co je součástí DÍLA bude navrženo, provedeno a instalováno tak, aby jeho údržba byla jednoduchá, bezpečná, v maximální možné míře hospodárná a zajistitelná prostřednictvím postupů, respektující konkrétní podmínky a časová omezení pro provádění údržby na jednotlivých zařízeních a nevytvářejí rizika pro pohotovost a bezpečnost provozu předmětu DÍLA. Zejména je požadováno:

Použití zařízení s minimálními nároky na provádění fyzické kontroly – bezobslužný provoz a údržby (např.: samomazná ložiska čerpadel, keramické ucpávky, centrální mazací systémy atp.),

Unifikace technických prostředků pro zajišťování stejných funkcí, omezení sortimentu náhradních dílů, záměnnost komponent,

Použití prostředků pro on-line diagnostiku technologických zařízení – zejména vibrace u hlavních točivých strojů.

Rozsáhlá a automaticky prováděná on-line vnitřní diagnostika elektronických systémů vč. on-line verifikace měřicích obvodů,

Dlouhodobé sledování a vyhodnocování stavu zařízení podle výsledků naměřených dat, diagnostických informací, provozních hodin strojů, doby provozu mimo povolené meze apod., umožňující na základě zjištěných hodnot a trendů plánovat preventivní údržbu, stanovovat doby a rozsah bezpečnostních opatření.

Zařízení budou navržena tak, aby redukovala na minimum lidskou práci a čas potřebný pro údržbu – bezobslužný provoz,

DÍLO musí být konstruováno a realizováno tak, aby pravidelná údržba, vyžadující odstavení zařízení, mohla být prováděna při pravidelných odstávkách technologie.

Požadavky na přístup

Součástí DÍLA je zajištění přístupových cest a obslužných konstrukcí pro dodávaný rozsah DÍLA (průchodů, lávek, plošin, montážních otvorů apod.) pro potřeby obsluhy, kontroly a údržby veškerého zařízení.

Platí, že veškeré části DÍLA, které jsou předmětem provozních manipulací nebo vyžadující údržbu, musí být přístupné bez použití dočasných konstrukcí (žebříků a lešení)" a bez demontáže jiných částí DÍLA (tj. např. použití snímacích izolací anebo dílů). U šroubových spojů musí být dostatek prostoru k použití nástrojů na jejich manipulaci.

U těžkých a velkorozměrových dílů, jejichž výměna se předpokládá v důsledku údržby anebo řešení poruch, musí být vyřešen způsob jejich demontáže bez podstatných zásahů do ostatních částí DÍLA i po dokončení DÍLA.

Požadavky na transport

Musí být zajištěny dostatečné přístupové cesty umožňující transport speciálních zařízení, vybavení a náhradních dílů, potřebných pro údržbu a opravy zařízení včetně potřebných transportních obalů a přepravních prostředků, na místo použití nebo instalace.

U těžkých a velkorozměrových dílů, jejichž transport se předpokládá při montáži nových zařízení a výměna jen v důsledku závažných poruch, musí být vyřešen způsob jejich transportu i po dokončení DÍLA.

#### Konstrukční materiál a vnitřní protikorozní ochrana (přídavek na korozi)

Obecně platí, že za volbu materiálu zodpovídá ZHOTOVITEL, s tím že kvalita materiálu pro tlakové nádoby, potrubí, armatury atd. musí splňovat požadavky příslušných norem a použití šedé litiny se nepřipouští. Při volbě přídavku na korozi je nutné přihlédnout k požadované životnosti zařízení a přídavky na korozi určí ZHOTOVITEL v rámci potrubních tříd.

ZHOTOVITEL musí uvažovat správnou volbu materiálu už v základním technickém návrhu pro nabídku a smlouvu o DÍLO a detailní materiálové řešení s přesně specifikovanými potrubními třídami bude předloženo ZHOTOVITELem a odsouhlaseny Objednatelem v rámci Basic Design.

#### Zdvihací prostředky / zařízení

Všechny části zařízení, kde se předpokládá jejich demontáž, a to buď z hlediska provozu anebo údržby budou vybavena tak, aby tuto demontáž bylo možné provést buď mobilními zvedacími prostředky bez nutnosti zásahu do staveb anebo jiných konstrukcí anebo za pomoci místních zdvíhacích prostředků jako jsou jeřáby anebo kladkostroje. Pro jejich umístění bude technologická část vybavena:

Závěsy / pevnými anebo mobilními,

Drážkami,

Jeřábovými dráhami,

Tam, kde se předpokládá pravidelné použití zdvíhacích prostředků (alespoň jednou týdně) se požadují zdvíhací zařízení s elektrickým pohonem a na ostatních místech pak mohou být s pohonem ručním – toto však neplatí pro mostové jeřáby, kde je elektrický pohon požadován jak pro posun, tak i zdvih. Délka obslužných řetězů a kabelů bude volena tak, aby bezpečně dosáhla k nejbližší obslužné plošině a závěsné řetězy a lana musí umožňovat bezpečný pohyb břemen na úroveň ±0,000, pokud není výslovně uvedeno jinak. Zdvíhací prostředky musí být navrženy tak, aby se minimalizoval šikmý tah. Jednotlivé drážky a zdvihací zařízení budou viditelně a zřetelně označeny max. nosností. Zvedací zařízení s nosností nad 1 t budou s elektrickým pohonem. Ovládací skříně budou v odolném provedení; krytí bude odpovídat místu nasazení.

# PŘÍLOHY

B.1	Technická část

Příloha č. 1		Připojovací body

Příloha č. 2		Seznam dodávek

Příloha č. 3		Využívaní dodavatelé

Příloha č. 4		Parametry médií

Příloha č. 5		Seznam měřících míst

Příloha č. 6		Seznam potrubních tras

Příloha č. 7		Seznam armatur