## MINI korpus
Příloha č. 6_Technické požadavky na svítidla pro soustavu veřejného osvětlení (Prohlášení výrobce svítida)
Vlastník soustavy: |  | Provozovatel:
Svítidla pro nasvětlení pozemních komunikací
Provozovatel soustavy veřejného osvětlení stanovuje závazná pravidla (standardy) pro typy svítidel, jejich fotometrické vlastnosti a certifikáty bezpečnosti a spolehlivosti. Standardy jsou závazné pro dodavatele svítidel včetně ostatních komponent pro soustavu VO. Vyhlášením těchto standardů provozovatel sleduje cíl dlouhodobého hospodárného provozu spravovaných osvětlovacích soustav, záruku trvanlivosti a bezpečnosti soustavy a to při respektování předpisů pro nasvětlování pozemních komunikací v souladu s normami ČSN EN 13201-1-5 (Osvětlení pozemních komunikaci) a ČSN EN 12464-2 (Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory). Dále také normami pro elektrické výzbroje svítidel certifikované pro provoz v ČR/EU podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a splňující požadavky na nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady dle vyhlášky č. 352/2005 Sb.
Pozice | Technické požadavky | Vyhovuje [Ano/Ne] | Způsob doložení
1 | Svítidlo musí být originálně zamýšleno pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o tzv. retrofit s možností osadit svítidla jak konvenčními zdroji (výbojka, zářivka), tak zdroji LED. |  | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
2 | Rozměr svítidla nesmí přesáhnout / d,š,h / 410 x 230 x 90 mm. Hmotnost nesmí být vyšší než 3,5 kg. Návětrná plocha svítidla nesmí být větší než 0,13 m2. |  | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
3 | Svítidlo se musí otevírat směrem nahoru bez nutnosti použití speciálního nářadí. Po otevření svítidla, musí být obě části stále v pevném spojení, aby při servisování svítidla nedošlo k pádu žádné z nich. Zároveň musí automaticky dojít k odpojení 230VAC pomocí rozpojovací svorkovnice. Po otevření svítidla musí být okamžitý přístup k elektronickému předřadníku, svorkovnici a optické části. Svítidlo musí být v otevřené poloze zajištěno aretovatelným mechanismem zabraňující samovolnému zavření svítidla. |  | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
4 | Optická část musí být chráněna rovným, čirým kaleným sklem. |  | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
5 | Svítidlo musí být chlazeno pasivně, bez žebrování na korpusu svítidla. |  | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
6 | Svítidlo musí být vybaveno membránovým ventilem zajišťujícím kompenzaci změny tlaku v důsledku rozdílu teplot mezi vnitřkem a vnějškem. |  | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
7 | Korpus svítidla musí být tvořen hliníkovým odlitkem. Na horní části svítidla se nesmí držet voda. Příruba svítidla umožňuje uchycení jak na výložník, tak přímo na sloup o průměru 60 mm. Pro zajištění dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku musí být svítidlo k těmto upevněno alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli. Z důvodu optimalizace světelně technického návrhu musí svítidlo umožňovat změnu úhlu sklonu s vodorovnou rovinou, při montáži na stožár i výložník v rozsahu -/+15° (pro přesné nastavení dle světelného výpočtu musí být úhly na svítidle vyznačeny). |  | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
8 | Svítidlo musí mít na vrchní části prolis, který lze v budoucnu provrtat a osadit RF anténu, NEMA socket, soumrakové čidlo nebo obdobné příslušenství. |  | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
9 | Distribuce světelného toku pomocí optické čočky na každém jednotlivém LED čipu. |  | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
10 | Svítidlo musí mít porvrchovou úpravu v barvě RAL 9006. |  | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
11 | Napájecí zdroj a LED modul musí být snadno vyměnitelný za použití jednoduchých nástrojů přímo provozovatelem soustavy bez porušení záručních podmínek a světelně technických parametrů svítidla. |  | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
12 | Výrobce musí uvádět u parametrů svítidla tzv. „hot lumen", tedy skutečný světelný tok svítidla v reálných ustálených pracovních podmínkách. Měrná účinnost svítidla při teplotě Ta 25°C musí být minimálně 100 Im/W při teplotě chromatičnosti 2700K. |  | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
13 | Požadovaná teplota chromatičnosti je 2700 K. V případě požadavku objednatele musí být výrobce svítidel schopný dodat svítidla ve stejném designu s teplotou chromatičnosti světla v rozmezí 2700 K až 5000 K. Je to z důvodu osvětlení přechodů pro chodce dle předpisu TKP 15 a jednotnosti typů svítidel ve městě. |  | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
14 | Index podání barev zdrojů LED musí být alespoň 70 pro dostatečně věrné podání barev. |  | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
15 | LED modul musí být vybaven termistorem NTC. Napájecí zdroj musí umožňovat regulovat výkon svítidla pokud teplota na termistoru NTC překročí nastavenou hraniční teplotu. |  | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
16 | Provozní rozsah (okolní teplota Ta), požadavek -40° až 50 °C. |  | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
17 | Na svítidlo musí být jako celek poskytnuta záruka 5 let. |  | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
18 | Svítidlo musí být vybaveno autonomní regulací (například ASTRODIM) světelného toku podle časového harmonogramu s možností snížení světelného toku v nočních hodinách. Snížení světelného výkonu nesmí probíhat skokově, ale v časovém úseku několika minut s rozsahem 10-100%. |  | Technický list napájecího zdroje. Prohlášení výrobce svítidla.
19 | Regulace svítidla musí být analogově (amplitudou) pro zabránění flicker efektu. |  | Technický list napájecího zdroje. Prohlášení výrobce svítidla.
20 | Každé svítidlo musí mít nastavenou funkci CLO (konstantní světelný tok). Za 60 000h resp. 15let provozu nedojde k poklesu světelného toku. Postupné snižování měrné účinnosti je kompenzováno zvýšením příkonu o 1%/rok, tedy o 15% za 15 let. Světelný tok svítidla tedy v průběhu jeho života zůstává konstantní; příkon svítidla postupně stoupá. Příkon svítidel uváděný ve světelně-technických výpočtech odpovídá hodnotě na počátku života svítidla při plném výkonu. |  | Technický list napájecího zdroje. Prohlášení výrobce svítidla.
21 | Pro bezproblémové použití svítidla ve všech elektrických instalacích musí být svítidlo možné dodat variantě ve třídě ochrany I. i II. |  | Technický list napájecího zdroje. Prohlášení výrobce svítidla.
22 | Přepěťová ochrana svítidla musí být minimálně tř. I - 10kV L/N-PE ; tř.II - 6kV L-N. |  | Technický list napájecího zdroje. Prohlášení výrobce svítidla.
23 | Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické i předřadníkové části nejméně v IP66. |  | Test report prokazující shodu. Prohlášení výrobce svítidla.
24 | Mechanická odolnost svítidla nejméně IK10. |  | Test report prokazující shodu. Prohlášení výrobce svítidla.
25 | Svítidlo musí být připraveno pro doplnění o stínící clony nebo optické prvky, omezující svícení za svítidlo nebo před svítidlo tak aby byla splněna norma ČSN EN 12 464-2 stanovující přístupné maximum rušivého světla na objektech. |  | Přiložená LDT data. Výpočet osvětlení. Prohlášení výrobce svítidla.
26 | Výrobce musí mít u nabízeného svítidla změřeno minimálně 10 druhů různých optik včetně přechodové pro efektivní nasvětelení různých typů komunikací. |  | Přiložená LDT data. Prohlášení výrobce svítidla.
27 | Podíl dolního toku svítidla musí být 100 %, = ULOR 0% z důvodu omezení vzniku rušivého světla. |  | Přiložená LDT data. Výpočet osvětlení. Prohlášení výrobce svítidla.
28 | Každý uchazeč předloží všechna LDT data k nabízeným svítidům pro ověření správnosti výpočtů a to v elektronické podobě pro použití v softwarových programech Dialux či Relux. |  | Přiložená LDT data. Prohlášení výrobce svítidla.
29 | Svítidlo musí být možné vybavit pojistkovou svorkovnicí pro možnost napájení z nadzemního vedení. |  | Prohlášení výrobce svítidla.
30 | Jednotlivé elektro komponenty svítidla lze dodat jako náhradní díly (výrobce má na skladě). Dodání na adresu provozhovatele musí proběhnout do 15ti pracovních dnů od objednávky. |  | Prohlášení výrobce svítidla.
31 | Použité LED čipy nesmí mít pokles světelného toku o více než 10% za 100 000h. To by mělo být patrné z přiloženého LM80 test reportu. Plánovaný pokles se dopočítá podle metodiky TM-21. |  | LM80 test report čipu. Prohlášení výrobce svítidla
32 | Certifikát o elektromagnetické kompatibilitě EMC. |  | Certifikát vydaný akreditovanou zkušebnou. Prohlášení výrobce svítidla.
33 | Certifikát ENEC |  | Certifikát ENEC
Dne:
podpis uchazeče

## Příkony
Nominální instalovaný příkon bez započítání CLO a regulace
Označení Svítidla | Max. Přikon Svítidla [W] | Min. Světelný tok svítidla [lm] | Příkon svítidla | Světelný tok svítidla | Splnění parametrů
|  |  | (doplní účastník) | (doplní účastník) | (doplní účastník)
Svítidlo č.1 | 22 | 2740
Svítidlo č.2 | 23.1 | 2370
Svítidlo č.3 | 39.6 | 4560
Svítidlo č.4 | 44 | 5250
Svítidlo č.5 | 56.1 | 6520
SVÍTIDLO VYHOVUJE POŽADAVKŮM ZADÁNÍ ZŘ :
Svítidlo nevyhovuje v těchto parametrech (doplnit čísla označení)
V …............................ dne …...................... Podpis oprávněné osoby, razítko : …..................................