## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 10943-003-000_R02 | AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024
| Zadavatel |  | Město Vizovice |  |  |  | IČO: | 002 84 653
|  |  | Masarykovo náměstí 1007 |  |  |  | DIČ: | CZ 002 84 653
|  |  | 763 12 | Vizovice
| Projektant: |  | HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. |  |  |  | IČO: | 45193584
|  |  | 28. října 1495 |  |  |  | DIČ: | CZ45193584
|  |  | 73801 | Frýdek-Místek-Místek
| Zhotovitel: |  | HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. - divize Uherské Hradiště |  |  |  | IČO: | 451 93 584
|  |  | Palackého náměstí 231 |  |  |  | DIČ: | CZ 451 93 584
|  |  | 686 11 | Uherské Hradiště
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | VON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | SO01 | Víceúčelový bazén |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D1.01a | Víceúčelový bazén |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D1.01b | Brodítka |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D1.01d | Objekty technologie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D1.04 | Zdravotně technické instalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D1.06 | Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D1.08 | Elektroinstalace silnoproudé |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D1.12a | Víceúčelový bazén-nerez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D1.12b | Brodítka a sprchy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO02 | Zpevněné plochy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO02 | Zpevněné plochy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO03 | Vnitřní areálové rozvody |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D3.01 | Rozvody NN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D3.02 | Kanalizace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D3.03 | Vodovod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO04 | Přípojka kanalizace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO04 | Přípojka kanalizace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Provozní soubor |  |  |  |  | 0
2 | PS01 | Bazénová technologie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | 1.Bazén |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02 | 2.Potrubní rozvody |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 03 | 3.Tepelné čerpadlo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 10943-003-000_R02 - AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024
#POPO | Popis objektu: PS01 - Bazénová technologie
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - 1.Bazén
#POPR | Popis rozpočtu: 02 - 2.Potrubní rozvody
#POPR | Popis rozpočtu: 03 - 3.Tepelné čerpadlo
#POPO | Popis objektu: SO01 - Víceúčelový bazén
#POPR | Popis rozpočtu: D1.01a - Víceúčelový bazén
#POPR | Popis rozpočtu: D1.01b - Brodítka
#POPR | Popis rozpočtu: D1.01d - Objekty technologie
| Rozpočet obsahuje dílčí objekty : | [8 empty] | Rozpočet obsahuje dílčí objekty :
| - objekt filtrů | [8 empty] | - objekt filtrů
| - žb.akumulační nádrž a šachta | [8 empty] | - žb.akumulační nádrž a šachta
#POPR | Popis rozpočtu: D1.04 - Zdravotně technické instalace
#POPR | Popis rozpočtu: D1.06 - Vzduchotechnika
#POPR | Popis rozpočtu: D1.08 - Elektroinstalace silnoproudé
#POPR | Popis rozpočtu: D1.12a - Víceúčelový bazén-nerez
#POPR | Popis rozpočtu: D1.12b - Brodítka a sprchy
#POPO | Popis objektu: SO02 - Zpevněné plochy
#POPR | Popis rozpočtu: SO02 - Zpevněné plochy
#POPO | Popis objektu: SO03 - Vnitřní areálové rozvody
#POPR | Popis rozpočtu: D3.01 - Rozvody nn
#POPR | Popis rozpočtu: D3.02 - Kanalizace
#POPR | Popis rozpočtu: D3.03 - Vodovod
#POPO | Popis objektu: SO04 - Přípojka kanalizace
#POPR | Popis rozpočtu: SO04 - Přípojka kanalizace
#POPO | Popis objektu: VON - Vedlejší a ostatní náklady
#POPR | Popis rozpočtu: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| _1 | Zařízení 1 - větrání strojovny |  |  | HSV |  |  | 0
| 001 | zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 045 | podkladní a vedl. konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 087 | potrubí z trub plastických |  |  | HSV |  |  | 0
| 089 | drobné objekty a zařízení |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | TĚLESO BAZÉNU |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 2,01 | Potrubí a tvarovky PPR D50 |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 35 | Zařízení 2 - větrání akumulační nádrže |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | VYBAVENÍ BAZÉNU |  |  | HSV |  |  | 0
| 43 | Schodiště |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | ATRAKCE |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 930 | hodinové zůčtovací sazby |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 998 | Přesuny hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 1 | Brodítka a sprchy |  |  | MON |  |  | 0
| 1. | 1.Bazén |  |  | MON |  |  | 0
| 3. | 3.Tepelné čerpadlo |  |  | MON |  |  | 0
| E.01 | KABELY A VODIČE (strojovny,rozváděč) |  |  | MON |  |  | 0
| E.02 | SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ |  |  | MON |  |  | 0
| E.03 | PŘÍSTROJE |  |  | MON |  |  | 0
| E.04 | ÚLOŽNÝ MATERIÁL |  |  | MON |  |  | 0
| E.05 | UZEMNĚNÍ A BLESKOSVODY |  |  | MON |  |  | 0
| E.06 | REVIZE A HZS |  |  | MON |  |  | 0
| E.07.1 | ROZVÁDĚČ RMS01.1 |  |  | MON |  |  | 0
| E.07.2 | ROZVÁDĚČ RMS01 |  |  | MON |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  | MON |  |  | 0
| M99 | Ostatní práce "M" |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VON VON Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10943-003-000_R02 | AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024 | [25 empty] | STA
O: | VON | Vedlejší a ostatní náklady | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | VON | Vedlejší a ostatní náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. | [25 empty] | POP
|  | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. | [25 empty] | POP | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.
5 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | [25 empty] | POP | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
6 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
7 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
8 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
9 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
10 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
11 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
12 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [25 empty] | POP | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
13 | 005261020R | Bankovní záruky | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. | [25 empty] | POP | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.
14 | 005281010R | Propagace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. | [25 empty] | POP | Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO01 D1.01a Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10943-003-000_R02 | AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024 | [25 empty] | STA
O: | SO01 | Víceúčelový bazén | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D1.01a | Víceúčelový bazén | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 734.53 |  | 0 |  |  |  |  | 369.54 | [6 empty] | DIL
1 | 131201111R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 108.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.12 | 13.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | technologické rozvody okolo bazénu, průměrná : | [25 empty] | VV | 0
|  | hloubka 800 mm, cca : 40*3,4*0,8 |  | 108.8 | [23 empty] | VV | 0
2 | 131201119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 108.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.0431 | 4.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
3 | 132201210R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 25.857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.365 | 9.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | základy - skluzavka - z.s.-1,610 m : 5,85*1,9*1,3 |  | 14.4495 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,85*1,5*1,3 |  | 11.4075 | [23 empty] | VV | 0
4 | 132201211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 67.248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.2 | 13.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | technologické rozvody okolo bazénu, průměrná : | [25 empty] | VV | 0
|  | hloubka 800 mm, cca : (0,6*0,4+0,6*0,5+0,6*0,6*2+3,5*0,9+37*0,9)*0,8 |  | 30.168 | [23 empty] | VV | 0
|  | (11,5*0,3+3*0,8+45*0,9)*0,8 |  | 37.08 | [23 empty] | VV | 0
5 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 67.248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.084 | 5.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
6 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 25.857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.084 | 2.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
7 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 25.857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.345 | 8.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | základy - skluzavka : 25,857 |  | 25.857 | [23 empty] | VV | 0
8 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 25.857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.011 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | základy - skluzavka : 25,857 |  | 25.857 | [23 empty] | VV | 0
9 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 176.048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.011 | 1.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | technologické rozvody : 67,248+108,8 |  | 176.048 | [23 empty] | VV | 0
10 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 25.857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.652 | 16.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základy - skluzavka : 25,857 |  | 25.857 | [23 empty] | VV | 0
11 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 176.048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.053 | 9.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | technologické rozvody : 67,248+108,8 |  | 176.048 | [23 empty] | VV | 0
12 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 66.018 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.202 | 13.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | technologické rozvody - recyklát tl.300 mm : 40*3,4*0,3 |  | 40.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz pol.13220-1211 : (0,6*0,4+0,6*0,5+0,6*0,6*2+3,5*0,9+37*0,9)*0,3 |  | 11.313 | [23 empty] | VV | 0
|  | (11,5*0,3+3*0,8+45*0,9)*0,3 |  | 13.905 | [23 empty] | VV | 0
13 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 20.975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.202 | 4.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | základy - skluzavka - patky mimo bazén : 25,85 |  | 25.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet patky : -(0,9*0,9*3+0,6*0,6*2+1,5*0,4)*1,3 |  | -4.875 | [23 empty] | VV | 0
14 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 147.7232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.202 | 29.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | vnitřní bazén pod dnem : (23*2,95+1,5*1,53)*0,4 |  | 28.058 | [23 empty] | VV | 0
|  | (5,18*2,95-0,35*0,35+2,5*1+16,81*2,95+5,5*0,6)*0,4 |  | 28.2192 | [23 empty] | VV | 0
|  | (24,4*5,6-1,5*0,6*3-0,35*0,35)*0,4 |  | 53.527 | [23 empty] | VV | 0
|  | (4,38*13,5-2,5*0,8-1*0,8-0,6*0,6*6)*0,7 |  | 37.919 | [23 empty] | VV | 0
15 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 68.8059 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.202 | 13.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | zásypy vně bazénového tělesa : | [25 empty] | VV | 0
|  | řez D-D : 1,35*0,9*10,4-0,6*0,6*0,9 |  | 12.312 | [23 empty] | VV | 0
|  | řez E-E : (0,35*0,3+1,5*0,75)*13,25 |  | 16.2975 | [23 empty] | VV | 0
|  | řez F-F : 7,3*2,3*0,4 |  | 6.716 | [23 empty] | VV | 0
|  | řez H-H : 1,2*1,1*10,35 |  | 13.662 | [23 empty] | VV | 0
|  | řez I-I : (0,4*0,27+1,5*0,5)*14,8 |  | 12.6984 | [23 empty] | VV | 0
|  | řez J-J : 5,3*0,8*0,5 |  | 2.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | R : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
16 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 88.024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 149.64 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.587 | 139.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | technologické rozvody tl.400 mm : 40*3,4*0,4 |  | 54.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz pol.13220-1211 : (0,6*0,4+0,6*0,5+0,6*0,6*2+3,5*0,9+37*0,9)*0,4 |  | 15.084 | [23 empty] | VV | 0
|  | (11,5*0,3+3*0,8+45*0,9)*0,4 |  | 18.54 | [23 empty] | VV | 0
17 | 175101109R00 | Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny | m3 | 88.024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.94 | 82.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
18 | 199000005R00 | Poplatky za skládku zeminy 1- 4 | t | 333.1433 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (25,857+176,048)*1,65 |  | 333.1433 | [23 empty] | VV | 0
19 | 583326831R | Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 16/32; OH = 2,60 Mg/m3; štěrkopísek | t | 273.2879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 273.29 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | vnitřní bazén pod dnem : | [25 empty] | VV | 0
|  | hrubá vrstva 4/32 mm s odstupňovaným : | [25 empty] | VV | 0
|  | granulováním, E def = 45 MPa : 147,7232*1,85 |  | 273.2879 | [23 empty] | VV | 0
20 | 59691004R | Recyklát betonový; frakce 32,0 až 63,0 mm | t | 41.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 41.95 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 20,975*2 |  | 41.95 | [23 empty] | VV | 0
21 | 59691004R | Recyklát betonový; frakce 32,0 až 63,0 mm | t | 137.6118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 137.61 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | zásypy vně bazénového tělesa : 68,8059*2 |  | 137.6118 | [23 empty] | VV | 0
22 | 59691004R | Recyklát betonový; frakce 32,0 až 63,0 mm | t | 132.036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 132.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | technologické rozvody : 66,018*2 |  | 132.036 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 268.4 |  | 0 |  |  |  |  | 368.16 | [6 empty] | DIL
23 | 212753113R00 | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.052 | 7.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | drenáž : 150 |  | 150 | [23 empty] | VV | 0
24 | 212971110R00 | Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, | m2 | 37.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.075 | 2.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v rýze nebo v zářezu se stěnami, | [25 empty] | SPI
|  | trubka DN 80 : 150*6,28*0,04 |  | 37.68 | [23 empty] | VV | 0
25 | 215901101RT5 | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou | m2 | 19.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.15 | 2.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 | [25 empty] | SPI |  | z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
|  | skluzavka - patky : 5,85*(1,9+1,5) |  | 19.89 | [23 empty] | VV | 0
26 | 271531114R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm | m3 | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 45.36 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.085 | 22.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod dno bazénu tl.50 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | jemná vrstva 4/8 mm, plošná tolerance +-5 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | technická specifikace materiálu - viz výkres základů : (25*14+5*14)*0,05 |  | 21 | [23 empty] | VV | 0
27 | 274321411R00 | Beton základových pasů železový třídy C 25/30 | m3 | 81.7986 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 206.54 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.48 | 39.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže | [25 empty] | SPI
|  | přídavné betony a dnové kanály : | [25 empty] | VV | 0
|  | PB1 : 0,6*0,5*7,7 |  | 2.31 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB2 : (0,25*0,27+0,37*0,77)*14,8 |  | 5.2155 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB3 : (0,607*0,67+0,35*0,29)*13,5 |  | 6.8606 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB4 : (1,1*0,7+0,15*0,15)*9,9 |  | 7.8457 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB5 : 1,2*0,3*13,2 |  | 4.752 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB6 : (0,5*0,82+0,3*0,15+0,5*0,3+0,35*0,15)*5,5 |  | 3.6162 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB7 : (0,68*0,5+0,45*0,22)*18,9 |  | 8.2971 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB8 : 1,1*0,5*10,5 |  | 5.775 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB9 : 1,1*0,27*15,2 |  | 4.5144 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB10 : (0,45*0,67+0,22*0,6+0,35*0,7)*5 |  | 3.3925 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB11 : (0,27*0,5+2,5*0,7)*2,5 |  | 4.7125 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB12 : 0,5*0,7*8,4 |  | 2.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB13,14 : 0,6*0,5*49 |  | 14.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB15 : 0,6*0,5*4,5 |  | 1.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB16 : 0,6*0,7*3,6 |  | 1.512 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB17 : 0,8*0,7*3,5 |  | 1.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB18 : (1,75*0,27+0,37*0,77)*2,7 |  | 2.045 | [23 empty] | VV | 0
28 | 274354111R00 | Bednění základových pasů, prahů, věnců, ostruh zřízení bednění | m2 | 265.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.05 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.45 | 119.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přídavné betony a dnové kanály : | [25 empty] | VV | 0
|  | PB1 : 7,7*0,7 |  | 5.39 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB2 : 14,8*(0,9+1) |  | 28.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB3 : 13,5*1,5 |  | 20.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB4 : 9,9*0,9 |  | 8.91 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB5 : 13,2*0,5*2 |  | 13.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB6 : 5,5*2 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB7 : 18,9*(1+1) |  | 37.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB8 : 10,5*0,7 |  | 7.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB9 : 15,2*0,5*2 |  | 15.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB10 : 5*1*2 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB11 : 2,5*1*2 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB12 : 8,4*1 |  | 8.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB13,14 : 49*0,7*2 |  | 68.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB15 : 4,5*0,7*2 |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB16 : 3,6*1*2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB17 : 3,5*1*2 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB18 : 2,7*(1+1) |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
29 | 274354211R00 | Bednění základových pasů, prahů, věnců, ostruh odstranění bednění | m2 | 265.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.32 | 84.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 274361821R00 | Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) | t | 0.99473 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0212 | 1.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 23.531 | 23.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přídavné betony - viz výkaz výztuže : 994,732*0,001 |  | 0.99473 | [23 empty] | VV | 0
31 | 275321411R00 | Beton základových patek železový třídy C 25/30 | m3 | 5.856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 14.79 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.48 | 2.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [25 empty] | SPI
|  | skluzavka : (0,9*0,9*3+0,6*0,6*2+1,5*0,4)*1,36 |  | 5.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,6*1,05*2 |  | 0.756 | [23 empty] | VV | 0
32 | 275354111R00 | Bednění základových patek a bloků zřízení bednění | m2 | 34.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.45 | 15.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | skluzavka : (0,9*4*3+0,6*4*2+3,8)*1,5 |  | 29.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6*4*2*1,2 |  | 5.76 | [23 empty] | VV | 0
33 | 275354211R00 | Bednění základových patek a bloků odstranění bednění | m2 | 34.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.32 | 11.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 275361821R00 | Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.16298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0212 | 0.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 23.531 | 3.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | skluzavka - viz výkaz výztuže : 162,984*0,001 |  | 0.16298 | [23 empty] | VV | 0
35 | 275361921RT4 | Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0455 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 15.231 | 0.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | skluzavka - viz výkaz výztuže : 36*0,001 |  | 0.036 | [23 empty] | VV | 0
36 | 289970111R00 | Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 | m2 | 328.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.16 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.094 | 30.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vnitřní bazén pod dnem : | [25 empty] | VV | 0
|  | viz pol.17410-1101 : 328,68 |  | 328.68 | [23 empty] | VV | 0
37 | R_3042023 | Montáž ocelové chráničky - drenáže | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přídavný beton : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | stávající beton - vrtání : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
38 | 14211110R | trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 152,0 mm; tloušťka stěny 4,5 mm | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0164 | 0.21 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | drenáže : 13 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
39 | 28611222.AR | trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 80,0 mm | m | 154.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 150*1,03 |  | 154.5 | [23 empty] | VV | 0
40 | 69366198R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 43.332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 37,68*1,15 |  | 43.332 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33 |  | 0 |  |  |  |  | 367 | [6 empty] | DIL
41 | 380932224R00 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 10 mm, beton, malta, dovolené namáhání v tahu 8 kN | m | 359.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00091 | 0.33 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ II | Kalkul | 1.02 | 367 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | PB1 : 31*2*0,1 |  | 6.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB2 : 410*0,1+60*2*0,1 |  | 53 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB3 : 326*2*0,1 |  | 65.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB4 : 40*2*0,1+159*2*0,1 |  | 39.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB5 : 114*2*0,1+75*2*0,1 |  | 37.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB6 : 22*2*0,1+22*0,1 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB7 : 137*2*0,1+76*2*0,1 |  | 42.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB8 : 42*2*0,1+42*2*0,1 |  | 16.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB9 : (61+61)*2*0,1 |  | 24.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB10 : (20+20)*2*0,1 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB11 : 30*2*0,1 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB12 : 34*2*0,1+34*0,1 |  | 10.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB13, PB14 : 294*0,1 |  | 29.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB15 : 18*2*0,1 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB16 : 15*2*0,1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB17 : 14*2*0,1 |  | 2.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB18 : 22*2*0,1 |  | 4.4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41.61 |  | 0 |  |  |  |  | 37.3 | [6 empty] | DIL
42 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 22.006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 41.61 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.695 | 37.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | technologické rozvody tl.100 mm : 40*3,4*0,1 |  | 13.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | viz pol.13220-1211 : (0,6*0,4+0,6*0,5+0,6*0,6*2+3,5*0,9+37*0,9)*0,1 |  | 3.771 | [23 empty] | VV | 0
|  | (11,5*0,3+3*0,8+45*0,9)*0,1 |  | 4.635 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
43 | R_3042014 | Bariéra ze soliterních kamenů (valounů) D+M, skluzavka | m | 21.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0.77 | [6 empty] | DIL
44 | 631312511R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, | m3 | 0.239 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.6 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.213 | 0.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | skluzavka - patky tl.50 mm : (1*1*3+0,7*0,7*2+1,6*0,5)*0,05 |  | 0.239 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.08 |  | 0 |  |  |  |  | 9.29 | [6 empty] | DIL
45 | 893225111R00 | Šachtice domovní pro vodoměry z betonu obestavěného prostoru přes 0,75 do 5 m3 | m3 | 2.187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8674 | 4.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4.246 | 9.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vodovodní uzávěry se základovou deskou (dnem) z betonu s cementovým potěrem se stěnami z betonu s vyspravením nerovností, s vynecháním prostupů ve stěnách pro potrubí a jeho obetonováním, s dodáním a osazením lehkého litinového poklopu vel. 600 x 600 mm | [25 empty] | SPI |  | nebo vodovodní uzávěry se základovou deskou (dnem) z betonu s cementovým potěrem se stěnami z betonu s vyspravením nerovností, s vynecháním prostupů ve stěnách pro potrubí a jeho obetonováním, s dodáním a osazením lehkého litinového poklopu vel. 600 x 600 mm
|  | drenáže - čerpací šachta - cca : 0,9*0,9*2,7 |  | 2.187 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.34 |  |  |  |  | 75.83 | [6 empty] | DIL
46 | 962052211R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 1.944 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0 | 2.4 | 4.67 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 8.5 | 16.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | stáv.stěny bazénu - drenáže - čerpací šachta : 1,2*0,6*2,7 |  | 1.944 | [23 empty] | VV | 0
47 | 970051060R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00707 | 0.01 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.55 | 5.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | technologie - stáv.stěny bazénu : | [25 empty] | VV | 0
|  | prostupy - č.5 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | č.6 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
48 | 970051100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm | m | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01963 | 0.04 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.25 | 5.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | technologie - stáv.stěny bazénu : | [25 empty] | VV | 0
|  | prostupy - č.2 : 0,9 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | č.3 : 0,9 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
49 | 970051200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm | m | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0785 | 0.38 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 6.2 | 29.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | technologie - stáv.stěny bazénu : | [25 empty] | VV | 0
|  | prostupy - č.1 : 0,8 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | č.4 : 0,8 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | č.7 : 0,8 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | č.12-14 : 0,8*3 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
50 | 970051200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0785 | 0.24 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 6.2 | 18.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | drenáže : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1326.63 | [6 empty] | DIL
51 | 998012021R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m | t | 1049.5516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.264 | 1326.63 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou | [25 empty] | SPI |  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 7.5 | [6 empty] | DIL
52 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 | m | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00357 | 0.05 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.55 | 7.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | AN+ šachta - přívod vzduchu : | [25 empty] | VV | 0
|  | u podlahy : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | pod stropem : 2,5*3 |  | 7.5 | [23 empty] | VV | 0
53 | R_3042021 | PVC ventilační hlavice 160 mm D+M | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | AN + šachta : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
54 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m | t | 0.04819 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.523 | 0.07 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.63 | [6 empty] | DIL
55 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 5.3274 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.49 | 2.61 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
56 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 47.9464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
57 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 5.3274 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.942 | 5.02 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
58 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 5.3274 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO01 D1.01b Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10943-003-000_R02 | AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024 | [25 empty] | STA
O: | SO01 | Víceúčelový bazén | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D1.01b | Brodítka | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23.21 |  | 0 |  |  |  |  | 33.82 | [6 empty] | DIL
1 | 131201110R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 19.329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.26666 | 5.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | jednoduché : (3,1*3,1+1,52*0,75)*0,85 |  | 9.1375 | [23 empty] | VV | 0
|  | imobilní : (3,5*3,1+1,52*0,75)*0,85 |  | 10.1915 | [23 empty] | VV | 0
2 | 131201119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 19.329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.0431 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
3 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m | m3 | 19.329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.087 | 1.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
4 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 19.329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.011 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
5 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 19.329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.652 | 12.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 11.607 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.15 | 13.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | jednoduché : 2,5*1,5*0,65+12,8*0,3*0,85 |  | 5.7015 | [23 empty] | VV | 0
|  | imobilní : 2,5*1,5*0,65+13,6*0,3*0,85 |  | 5.9055 | [23 empty] | VV | 0
7 | 199000005R00 | Poplatky za skládku zeminy 1- 4 | t | 31.8928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 19,329*1,65 |  | 31.8928 | [23 empty] | VV | 0
8 | 59691002.AR | recyklát betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm | t | 23.214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 23.21 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 11,607*2 |  | 23.214 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.3 |  | 0 |  |  |  |  | 28.26 | [6 empty] | DIL
9 | 271531113R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm | m3 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 2.59 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.085 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jednoduché : 2*1,5*0,2 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | imobilní : 2*1,5*0,2 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
10 | 271571111R00 | Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný, | m3 | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.1 | 0.84 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.965 | 0.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jednoduché : 2*2*0,05 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | imobilní : 2*2*0,05 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
11 | 275321321R00 | Beton základových patek železový třídy C 20/25 | m3 | 5.4317 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 13.71 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.48 | 2.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [25 empty] | SPI
|  | jednoduché : 0,55*0,3*1,03 |  | 0.16995 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,5*0,5*0,85*2 |  | 2.125 | [23 empty] | VV | 0
|  | imobilní : 0,55*0,3*0,98 |  | 0.1617 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,5*0,7*0,85*2 |  | 2.975 | [23 empty] | VV | 0
12 | 275354111R00 | Bednění základových patek a bloků zřízení bednění | m2 | 27.236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.45 | 12.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jednoduché : (0,55*0,3)*2*1,2 |  | 0.396 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,5+0,5)*2*1*2 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | imobilní : (0,55+0,3)*2*1,2 |  | 2.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,5+0,7)*2*1*2 |  | 12.8 | [23 empty] | VV | 0
13 | 275354211R00 | Bednění základových patek a bloků odstranění bednění | m2 | 27.236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.32 | 8.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | 275361921RT5 | Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.14648 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0554 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 15.231 | 2.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | jednoduché : 17,28*3,033*1,3*0,001 |  | 0.06813 | [23 empty] | VV | 0
|  | imobilní : 19,87*3,033*1,3*0,001 |  | 0.07835 | [23 empty] | VV | 0
15 | 289970111R00 | Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.094 | 0.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jednoduché : 2*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | imobilní : 2*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.72 |  | 0 |  |  |  |  | 7.92 | [6 empty] | DIL
16 | 631312511R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, | m3 | 0.40114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 1.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.213 | 1.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | P.B. 50 mm - jednoduché : (2,5*0,5*2+0,55*0,3+0,92*0,92)*0,05 |  | 0.17557 | [23 empty] | VV | 0
|  | imobilní : (2,5*0,7*2+0,55*0,3+0,92*0,92)*0,05 |  | 0.22557 | [23 empty] | VV | 0
17 | 631313621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, | m3 | 0.633 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 1.6 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.58 | 1.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | přídavný beton tl.100 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | jednoduché : (2,5*0,5*2+0,55*0,3)*0,1 |  | 0.2665 | [23 empty] | VV | 0
|  | imobilní : (2,5*0,7*2+0,55*0,3)*0,1 |  | 0.3665 | [23 empty] | VV | 0
18 | 631351101R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení | m2 | 7.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0141 | 0.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.396 | 3.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přídavný beton : | [25 empty] | VV | 0
|  | jednoduché : 11,7*0,3 |  | 3.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | imobilní : 14,5*0,3 |  | 4.35 | [23 empty] | VV | 0
19 | 631351102R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění | m2 | 7.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.24 | 1.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.83 |  | 0 |  |  |  |  | 10.32 | [6 empty] | DIL
20 | 893215121R00 | Šachtice domovní pro vodoměry z betonu obestavěného prostoru do 0,75 m3 | m3 | 1.185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.5412 | 1.83 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 8.711 | 10.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vodovodní uzávěry se základovou deskou (dnem) z betonu s cementovým potěrem se stěnami z betonu s vyspravením nerovností, s vynecháním prostupů ve stěnách pro potrubí a jeho obetonováním, s dodáním a osazením lehkého litinového poklopu vel. 600 x 600 mm | [25 empty] | SPI |  | nebo vodovodní uzávěry se základovou deskou (dnem) z betonu s cementovým potěrem se stěnami z betonu s vyspravením nerovností, s vynecháním prostupů ve stěnách pro potrubí a jeho obetonováním, s dodáním a osazením lehkého litinového poklopu vel. 600 x 600 mm
|  | jednoduché : 0,92*0,92*0,7 |  | 0.59248 | [23 empty] | VV | 0
|  | imobilní : 0,92*0,92*0,7 |  | 0.59248 | [23 empty] | VV | 0
21 | R_3041816 | PVC chránička DN 80 D+M | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jednoduché : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | imobilní : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 56.97 | [6 empty] | DIL
22 | 998012021R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m | t | 45.0733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.264 | 56.97 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou | [25 empty] | SPI |  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
23 | R_3041829 | Plastový vodotěsný poklop 600x600 mm D+M, Z9, 5 kN/m2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO01 D1.01d Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10943-003-000_R02 | AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024 | [25 empty] | STA
O: | SO01 | Víceúčelový bazén | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D1.01d | Objekty technologie | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 62.21 |  | 0 |  |  |  |  | 70.79 | [6 empty] | DIL
1 | 131201110R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 35.991 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.26666 | 9.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | filtry : 9,3*4,3*0,9 |  | 35.991 | [23 empty] | VV | 0
2 | 131201119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 35.991 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.0431 | 1.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 35.991 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.011 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | viz pol.13120-1110 : 35,991 |  | 35.991 | [23 empty] | VV | 0
4 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 35.991 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.652 | 23.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz pol.13120-1110 : 35,991 |  | 35.991 | [23 empty] | VV | 0
5 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 31.106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.15 | 35.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | AN+šachta - podélná strana : 15,05*(1*0,2+1,2*0,55) |  | 12.943 | [23 empty] | VV | 0
|  | boční strany : 4,1*(0,3*0,85+0,65*0,4+1,7*1)*2 |  | 18.163 | [23 empty] | VV | 0
6 | 199000005R00 | Poplatky za skládku zeminy 1- 4 | t | 59.3835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 35,99*1,65 |  | 59.3835 | [23 empty] | VV | 0
7 | R_3041718 | Ruční začištění jámy, filtry | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 59691002.AR | recyklát betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm | t | 62.212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 62.21 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 31,106*2 |  | 62.212 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 88.64 |  | 0 |  |  |  |  | 56.73 | [6 empty] | DIL
9 | 215901101RT5 | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou | m2 | 39.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.15 | 6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 | [25 empty] | SPI |  | z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
|  | filtry : 9,3*4,3 |  | 39.99 | [23 empty] | VV | 0
10 | 271531111R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm | m3 | 19.995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 43.19 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.085 | 21.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | filtry v.500 mm : 9,3*4,3*0,5 |  | 19.995 | [23 empty] | VV | 0
11 | 273351215RT1 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 8.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0364 | 0.3 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.527 | 4.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | filtry : (9,3+4,3)*2*0,3 |  | 8.16 | [23 empty] | VV | 0
12 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 8.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.32 | 2.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [25 empty] | POP
13 | 273361821R00 | Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.20906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0217 | 0.21 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 23.531 | 4.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | filtry - viz výkaz výztuže : (109,064+100)*0,001 |  | 0.20906 | [23 empty] | VV | 0
14 | 273361921RT8 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0544 | 0.54 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 15.231 | 7.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | filtry - viz výkaz výztuže : 513*0,001 |  | 0.513 | [23 empty] | VV | 0
15 | 275313621R00 | Beton základových patek prostý třídy C 20/25 | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 2.53 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.477 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | obetonování VZT potrubí : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
16 | 275361921RT4 | Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0455 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 15.231 | 0.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | základky - viz výkaz výztuže : 64*0,001 |  | 0.064 | [23 empty] | VV | 0
17 | 273321411R0X | Železobeton základových desek C 25/30, XC2, XA1 | m3 | 16.5559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 41.8 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.48 | 7.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | filtry v.400 mm : 9,3*4,3*0,4*1,035 |  | 16.5559 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 148.97 |  | 0 |  |  |  |  | 699.1 | [6 empty] | DIL
18 | 311351901R00 | Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 0,5 m2 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02338 | 0.21 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.82 | 16.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | AN+nádrž - P2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | P3 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | P5 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
19 | 380356211R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, zřízení | m2 | 232.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06031 | 14.02 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.045 | 242.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: | [25 empty] | SPI
|  | - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního | [25 empty] | SPI
|  | - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového | [25 empty] | SPI
|  | AN+nádrž : | [25 empty] | VV | 0
|  | jímky : 5,2*0,5 |  | 2.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : (15,05+3,8)*2*2,56 |  | 96.512 | [23 empty] | VV | 0
|  | (8*2+6,3*2+3,3*4)*2,06 |  | 86.108 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop : 14,3*3,3 |  | 47.19 | [23 empty] | VV | 0
20 | 380356212R00 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 232.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.395 | 91.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: | [25 empty] | SPI
|  | - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního | [25 empty] | SPI
|  | - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového | [25 empty] | SPI
21 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 | t | 6.3707 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0253 | 6.53 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 22.07 | 140.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | viz výkaz výztuže : (4082,735+410)*0,001 |  | 4.4927 | [23 empty] | VV | 0
|  | Kari : 1878*0,001 |  | 1.878 | [23 empty] | VV | 0
22 | 380326142RTX | Beton komplet.konstr.vodostavební C 30/37 do 30 cm, železobeton, vliv prostředí XC2, XA2 | m3 | 49.4763 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5914 | 128.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 4.193 | 207.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | AN+nádrž, tl.250 mm, systém "bílé vany" : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno : 15,05*3,8*0,25+6,1*0,25*0,45 |  | 14.9838 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : (15,05+3,3)*2*0,25*2,06+3,3*0,25*2,06 |  | 20.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop : 15,05*3,8*0,25-0,9*0,9*0,25*2 |  | 13.8925 | [23 empty] | VV | 0
23 | R_3041802 | Systémové utěsnění prostupů D+M, těsnící prvek + hydroizolační malta | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz detail "těsnosti prostupů" : | [25 empty] | VV | 0
|  | AN + nádrž - P1 - D50 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | - D150 : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | - D200 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | P2 - D100 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | - D400 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | P3 - D100 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | - D200 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | - D250 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | P4 - D100 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | P5 - D100 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | - D200 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | - D400 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 345x150 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 990x450 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.68 |  | 0 |  |  |  |  | 49.48 | [6 empty] | DIL
24 | 430321314R00 | Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 20/25 | m3 | 2.3988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 6.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.675 | 8.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | AN+šachta : 0,3*1*2*2+1,5*2*0,15*2 |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | stupně : 0,166*0,3*2*3 |  | 0.2988 | [23 empty] | VV | 0
25 | 431351121R00 | Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení | m2 | 11.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04597 | 0.53 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.3 | 26.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m | [25 empty] | SPI
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | POP
|  | AN+šachta : 1*2*4+0,9*2*2 |  | 11.6 | [23 empty] | VV | 0
26 | 431351122R00 | Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění | m2 | 11.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.338 | 3.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m | [25 empty] | SPI
27 | 434351141R00 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení | m2 | 5.592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01693 | 0.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.5396 | 8.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | AN+šachta : (0,166+0,3)*2*6 |  | 5.592 | [23 empty] | VV | 0
28 | 434351142R00 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění | m2 | 5.592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.26 | 1.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 43 | Schodiště |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
29 | R_3041785 | Příplatek za pohledový beton a pemrlování | m3 | 2.3988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | AN+šachta - schody : 2,3988 |  | 2.3988 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.11 |  | 0 |  |  |  |  | 34.35 | [6 empty] | DIL
30 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 58.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 4.35 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.452 | 26.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [25 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
|  | AN+nádrž : 58,9 |  | 58.9 | [23 empty] | VV | 0
31 | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm | m | 18.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.41 | 7.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | AN+nádrž : 15,05+3,8 |  | 18.85 | [23 empty] | VV | 0
32 | 592451124R | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm | m2 | 60.078 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.129 | 7.75 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | AN+nádrž : 58,9*1,02 |  | 60.078 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26 |  | 0 |  |  |  |  | 20.75 | [6 empty] | DIL
33 | 622319510R00 | Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 50 mm | m2 | 22.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00603 | 0.14 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.493 | 11.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.
|  | AN+šachta - pod U.T. : 15,15*1+3,8*1*2 |  | 22.75 | [23 empty] | VV | 0
34 | 622319520RU1 | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka | m2 | 7.5895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01602 | 0.12 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.2558 | 9.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | AN+šachta - pod U.T. : 15,17*0,35+3,8*0,3*2 |  | 7.5895 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36.76 |  | 0 |  |  |  |  | 76.61 | [6 empty] | DIL
35 | 631312511R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, | m3 | 1.9995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 5.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.213 | 6.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | filtry v.50 mm : 9,3*4,3*0,05 |  | 1.9995 | [23 empty] | VV | 0
36 | 631312611R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, | m3 | 3.1343 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 7.91 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.213 | 10.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | AN+šachta : | [25 empty] | VV | 0
|  | podlaha - spádový beton : 14,3*3,3*0,075 |  | 3.5393 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet jímky : -(0,9*0,5+0,6*0,6)*0,075 |  | -0.06075 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet základky : -4,59*0,075 |  | -0.34425 | [23 empty] | VV | 0
37 | 631315611R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 , | m3 | 1.204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 3.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.317 | 2.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | AN+šachta - dobetonování u dna bazénu - viz řez P-P : 15,05*0,4*0,4/2 |  | 1.204 | [23 empty] | VV | 0
38 | 631315621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, | m3 | 1.1487 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 2.9 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.317 | 2.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | AN+šachta - základy : (1,4*0,5+0,9*1,5+1,9*0,5+1,3*0,8+0,2*0,5+0,7*0,65)*0,25 |  | 1.1487 | [23 empty] | VV | 0
39 | 631316115R00 | Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřik nových betonových podlah proti prvotnímu vysychání, | m2 | 39.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.02 | 0.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | filtry : 9,3*4,3 |  | 39.99 | [23 empty] | VV | 0
40 | 631316231R00 | Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně, | m2 | 39.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.178 | 7.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | filtry : 9,3*4,3 |  | 39.99 | [23 empty] | VV | 0
41 | 631319161R00 | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 3.1343 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.13 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.7 | 8.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny | [25 empty] | SPI
42 | 631319165R00 | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm | m3 | 1.1487 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.675 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny | [25 empty] | SPI
43 | 631351101R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení | m2 | 5.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0141 | 0.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.396 | 2.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | AN+šachta - základky : 18,9*0,3 |  | 5.67 | [23 empty] | VV | 0
44 | 631351102R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění | m2 | 5.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.24 | 1.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 632451136R00 | Potěr pískocementový na mazaninách hlazený dřevěným hladítkem o tloušťce od 40 do 50 mm | m2 | 58.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.118 | 6.95 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.334 | 19.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3) | [25 empty] | SPI
|  | AN+nádrž : 58,9 |  | 58.9 | [23 empty] | VV | 0
46 | 639571110R00 | Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 100 mm | m2 | 9.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18 | 1.69 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.17 | 1.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez obrubníku | [25 empty] | SPI
47 | 639571215R00 | Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm | m2 | 9.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.24 | 2.26 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.27 | 2.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
48 | 639571215R00 | Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm | m2 | 8.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.24 | 2.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.27 | 2.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | AN+šachta : 8,7 |  | 8.7 | [23 empty] | VV | 0
49 | 639571311R00 | Textilie proti prorůstání 45 g/m2 | m2 | 8.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.13 | 1.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | AN+šachta : 8,7 |  | 8.7 | [23 empty] | VV | 0
50 | 639571311R00 | Textilie proti prorůstání 45 g/m2 | m2 | 9.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.13 | 1.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | 639561121R00 | Obrubník pro okapový chodník výšky 250 mm, šedý | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12068 | 2.41 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.14 | 2.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm. Včetně dodávky obrubníku. | [25 empty] | SPI
52 | 639561121R00 | Obrubník pro okapový chodník výšky 250 mm, šedý | m | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12068 | 2.23 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.14 | 2.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm. Včetně dodávky obrubníku. | [25 empty] | SPI
|  | AN+šachta : 18,5 |  | 18.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.95 | [6 empty] | DIL
53 | 952901411R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží | m2 | 57.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.139 | 7.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | AN + šachta : 15,05*3,8 |  | 57.19 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.89 |  |  |  |  | 133.45 | [6 empty] | DIL
54 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 1.0508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.52 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 13.301 | 13.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech | [25 empty] | SPI
|  | AN+šachta - dno : (1*1,4+0,85*1,1)*0,45 |  | 1.0508 | [23 empty] | VV | 0
55 | 962052211R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 2.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0 | 2.4 | 5.3 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 8.5 | 18.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | AN+šachta - pro schody : 2*0,85*0,65*2 |  | 2.21 | [23 empty] | VV | 0
56 | 970051060R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm | m | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00707 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.55 | 0.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | AN+šachta - P1 : 0,25 |  | 0.25 | [23 empty] | VV | 0
57 | 970051100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm | m | 1.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01963 | 0.03 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.25 | 5.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | AN+šachta - P2 : 0,25 |  | 0.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | P3 : 0,25 |  | 0.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | P4 : 0,25*3 |  | 0.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | P5 : 0,25*2 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
58 | 970051160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05024 | 0.08 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4.6 | 6.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | AN+šachta - P1 : 0,25*6 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
59 | 970051160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05024 | 0.9 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4.6 | 82.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stáv.stěna bazénu - technologie : 12*1,5 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
60 | 970051200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm | m | 0.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0785 | 0.06 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 6.2 | 4.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | AN+šachta - P1 : 0,25 |  | 0.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | P5 : 0,25*2 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 449.52 | [6 empty] | DIL
61 | 998012021R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m | t | 355.6368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.264 | 449.52 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou | [25 empty] | SPI |  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 3.66 | [6 empty] | DIL
62 | 711823121RT7 | Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie | m2 | 22.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.16 | 3.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | AN+šachta - pod U.T. : 15,15*1+3,85*1*2 |  | 22.85 | [23 empty] | VV | 0
63 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 21.74 | [6 empty] | DIL
64 | 712372121R00 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, | m2 | 18.326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.848 | 15.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. | [25 empty] | POP
|  | filtry : 3,85*4,76 |  | 18.326 | [23 empty] | VV | 0
65 | 712378003R00 | Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 3.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00184 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.252 | 0.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávek výrobků | [25 empty] | SPI
|  | Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. | [25 empty] | POP
|  | K3 : 3,85 |  | 3.85 | [23 empty] | VV | 0
66 | 712378004R00 | Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00184 | 0.02 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.252 | 3.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávek výrobků | [25 empty] | SPI
|  | Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. | [25 empty] | POP
|  | K4 : 13,5 |  | 13.5 | [23 empty] | VV | 0
67 | 712391171RZ5 | Textílie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylénové textílie plošné hmotnosti 300 g/m2 | m2 | 18.326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.1 | 1.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | filtry : 3,85*4,76 |  | 18.326 | [23 empty] | VV | 0
68 | 28322103.AR | fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P, výztužná mřížka | m2 | 20.5251 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0023 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 18,326*1,12 |  | 20.5251 | [23 empty] | VV | 0
69 | 998712201R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 8.83 | [6 empty] | DIL
70 | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 58.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.08 | 4.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | AN+šachta : 58,9 |  | 58.9 | [23 empty] | VV | 0
71 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 58.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07 | 4.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | AN+nádrž : 58,9 |  | 58.9 | [23 empty] | VV | 0
72 | 283758901R | deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 1,470 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3 | m2 | 60.078 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | AN+nádrž : 58,9*1,02 |  | 60.078 | [23 empty] | VV | 0
73 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.23 |  | 0 |  |  |  |  | 69.19 | [6 empty] | DIL
74 | 762132135RT3 | Bednění stěn s dodávkou řeziva z prken hoblovaných 32 mm na sraz, s olištováním spár, prkna, tloušťky 24 mm | m2 | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01468 | 0.75 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.176 | 8.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | filtry - stěny a římsa : 51 |  | 51 | [23 empty] | VV | 0
75 | 762341210RT2 | Bednění a laťování s dodávkou řeziva bednění střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm | m2 | 18.326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01452 | 0.27 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.27 | 4.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | filtry : 3,85*4,76 |  | 18.326 | [23 empty] | VV | 0
76 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace | m3 | 0.43982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02357 | 0.01 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | filtry - bednění : 3,85*4,76*0,024 |  | 0.43982 | [23 empty] | VV | 0
77 | 762495000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty | m2 | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | filtry - stěny a římsa : 51 |  | 51 | [23 empty] | VV | 0
78 | 762712110R00 | Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00255 | 0.05 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.5 | 9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. | [25 empty] | SPI
|  | filtry - pásek 80/120 : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | zavětrování 80/80 : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
79 | 762712120R00 | Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 35.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00255 | 0.09 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.6 | 21.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. | [25 empty] | SPI
|  | filtry - krokev 100/160 : 25 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
|  | kleština 80/160 : 8,4 |  | 8.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | výztuha 120/150 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
80 | 762712130R00 | Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 | m | 36.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00255 | 0.09 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.68 | 25.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. | [25 empty] | SPI
|  | filtry - sloupek 150/150 : 27,2 |  | 27.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozpěra 150/150 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | vaznice 150/180 : 7,6 |  | 7.6 | [23 empty] | VV | 0
81 | 762795000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace | m3 | 1.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0291 | 0.04 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | filtry - hranoly : 1,54 |  | 1.54 | [23 empty] | VV | 0
82 | 762911111R00 | Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu | m2 | 87.3672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bednění : 3,85*4,76*2*1,1 |  | 40.3172 | [23 empty] | VV | 0
|  | hranoly : 47,05 |  | 47.05 | [23 empty] | VV | 0
83 | R_3041742 | Kotvení dřevěných sloupků D+M | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | filtry - viz detail, žárově zinkováno : 9 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
84 | 60515280R | Hranol dřevina: SM | m3 | 1.6632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 0.91 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1,54*1,08 |  | 1.6632 | [23 empty] | VV | 0
85 | 998762202R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 2.82 | [6 empty] | DIL
86 | 764819210R00 | Odpadní trouby kruhové, průměr 75 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00161 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.46345 | 1.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | K2 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
87 | 764815211R00 | Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž | m | 3.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00184 | 0.01 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.264 | 1.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací | [25 empty] | SPI
|  | včetně háku, čela a spojky. | [25 empty] | POP
|  | K1 : 3,85 |  | 3.85 | [23 empty] | VV | 0
88 | 764815808R00 | Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.41 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
89 | 998764201R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 3.74 | [6 empty] | DIL
90 | 767911130RT1 | Montáž oplocení z pletiva strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 1,75 m | m | 12.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00148 | 0.02 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.3 | 3.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | filtry : 1,55+1,55+4,05+5,3 |  | 12.45 | [23 empty] | VV | 0
91 | R_3041708 | Ocelová brána 2200x1750 mm D+M, Z3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní provedení v rozsahu dle technické : | [25 empty] | VV | 0
|  | specifikace ve výpisu výrobků : | [25 empty] | VV | 0
|  | Z3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
92 | R_3041709 | Dveře 1000x2450 mm D+M, Z4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní provedení v rozsahu dle technické : | [25 empty] | VV | 0
|  | specifikace ve výpisu výrobků : | [25 empty] | VV | 0
|  | Z4 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
93 | R_3041730 | Kotvení sloupku oplocení D+M | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz detail - filtry, žárově zinkováno : | [25 empty] | VV | 0
|  | sloupek : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | vzpěra : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
94 | R_3041731 | Kotvení sloupku brány D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz detail - filtry, žárově zinkováno : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
95 | R_3041732 | Montáž sloupku oplocení | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | filtry : 6+6 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
96 | R_3041753 | Kompozitní poklop 900x900 mm D+M, Z5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní provedení v rozsahu dle technické : | [25 empty] | VV | 0
|  | specifikace ve výpisu výrobků : | [25 empty] | VV | 0
|  | Z5 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
97 | R_3041754 | Šachtové stupadlo š.300 mm D+M, Z6 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní provedení v rozsahu dle technické : | [25 empty] | VV | 0
|  | specifikace ve výpisu výrobků : | [25 empty] | VV | 0
|  | Z6 : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
98 | R_3041755 | Hliníkový žebřík v.3200 mm D+M, Z7 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní provedení v rozsahu dle technické : | [25 empty] | VV | 0
|  | specifikace ve výpisu výrobků : | [25 empty] | VV | 0
|  | Z7 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
99 | R_3041756 | Nerezové zábradlí v.900 mm D+M, Z8 | m | 31.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | AN + šachta, včetně kotvení, viz detail : | [25 empty] | VV | 0
|  | Z8 : 31,9 |  | 31.9 | [23 empty] | VV | 0
100 | 55342341R | sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; rohový, krajový; pro plot pro drátěné pletivo; l = 2 000 mm; d 48 mm; povrch prášková vypalovací barva | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | filtry, zkráceno na 1750 mm : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
101 | 55342345R | vzpěra plotová; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 38 mm; l = 1 500 mm; povrch prášková vypalovací barva | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | filtry : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
102 | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 139.07 | [6 empty] | DIL
103 | 783626300R00 | Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování | m2 | 167.376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.07 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.379 | 63.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně montáže, dodávkya demontáže lešení. | [25 empty] | POP
|  | filtry - bednění střechy 1x : 3,85*4,76 |  | 18.326 | [23 empty] | VV | 0
|  | hranoly : 47,05 |  | 47.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | obklad stěn : 51*2 |  | 102 | [23 empty] | VV | 0
104 | 783851112R00 | Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, omítky stropů, dvojnásobné+1x email+1x tmel | m2 | 47.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0.06 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.513 | 24.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
105 | 783851117R00 | Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, omítky stropů, napuštění | m2 | 47.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.097 | 4.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | AN+šachta : 14,3*3,3-0,9*0,9*2+3,6*0,25*2 |  | 47.37 | [23 empty] | VV | 0
106 | 783851212R00 | Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, omítky stěn, dvojnásobné+1x email+1x tmel | m2 | 39.552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00114 | 0.05 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.356 | 14.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
107 | 783851217R00 | Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, omítky stěn, napuštění | m2 | 39.552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.073 | 2.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | šachta : (6,3+3,3)*2*2,06 |  | 39.552 | [23 empty] | VV | 0
108 | 783851223R00 | Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné | m2 | 54.515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.03 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.315 | 17.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně penetrace. | [25 empty] | POP
|  | AN+nádrž - podlaha : 14,3*3,3 |  | 47.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka : 5,2*0,5 |  | 2.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | základky : 18,9*0,25 |  | 4.725 | [23 empty] | VV | 0
109 | 783851223R00 | Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné | m2 | 39.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.315 | 12.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně penetrace. | [25 empty] | POP
|  | filtry : 9,3*4,3 |  | 39.99 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.74 | [6 empty] | DIL
110 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 8.9005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.49 | 4.36 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
111 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 80.1043 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
112 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 8.9005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.942 | 8.38 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
113 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 8.9005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO01 D1.04 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10943-003-000_R02 | AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024 | [25 empty] | STA
O: | SO01 | Víceúčelový bazén | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D1.04 | Zdravotně technické instalace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31.92 |  | 0 |  |  |  |  | 221.05 | [6 empty] | DIL
1 | 721100011RA0 | Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce, rýha 300x400 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.21664 | 6.5 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.8997 | 56.99 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | stáv. objekt : 2+1+4+5+2+2 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | filtry : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,2 |  | 5 | [23 empty] | VV | 4
2 | 721100012RA0 | Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 125 mm, zemní práce, rýha 300x400 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.21706 | 5.21 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.9004 | 45.61 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | stáv. objekt : 6+4+3+1+6 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | filtry : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | jímka : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 4
3 | 721100014RA0 | Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 200 mm, zemní práce, rýha 400x500 mm | m | 13.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.36022 | 4.75 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.4095 | 31.81 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | stáv. objekt : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | filtry : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | jímka : 11 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,2 |  | 2.2 | [23 empty] | VV | 4
4 | 831350019RAA | Kanalizace z trub plastových D 250 mm, hloubka 1,5 m | m | 14.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0694 | 15.4 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.0979 | 44.61 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním. | [25 empty] | SPI |  | hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.
|  | filtry : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : ,2 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 4
5 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 | m | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.359 | 3.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | stáv. objekt : 1+1+1+1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | filtry : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,2 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 4
6 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 | m | 13.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.452 | 5.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | stáv. objekt : 3+2+2+2 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | filtry : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,2 |  | 2.2 | [23 empty] | VV | 4
7 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 | m | 8.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.797 | 6.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | stáv. objekt : 1+1+2+2+1 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | filtry : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | jímka : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,2 |  | 1.4 | [23 empty] | VV | 4
8 | 722171215R00 | Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 50 mm, s 4,6 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.878 | 15.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,2 |  | 3 | [23 empty] | VV | 4
9 | 721273200RT2 | Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.333 | 0.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
10 | 721194105R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.174 | 1.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [25 empty] | SPI
|  | Položka pořadí 45 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 52 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
11 | 721194109R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.259 | 1.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [25 empty] | SPI
|  | Položka pořadí 44 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 49 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 51 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
12 | 72101 | Kalové ponorné čerpadlo s plovákem h=8m; DN50 - D+M | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.024 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
13 | 7212300 | Klapka zpětná DN 40 - D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.351 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
14 | 7212310 | Ventil uzavírací DN40 - D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00126 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.351 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
15 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 130.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.048 | 6.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 1 : 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 2 : 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 3 : 13,20000 |  | 13.2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 4 : 14,40000 |  | 14.4 | [23 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 5 : 9,60000 |  | 9.6 | [23 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 6 : 13,20000 |  | 13.2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 7 : 8,40000 |  | 8.4 | [23 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 8 : 18,00000 |  | 18 | [23 empty] | VV | 5
16 | 721223423RT2 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i pří vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.2 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
17 | 721223590R00 | Souprava izolační pro balkonové a podlahové vpusti izolační souprava pro balkonové a podlahové vpusti, s izolační fólií | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.08 | 0.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 16 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
18 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m | t | 0.07104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.523 | 0.11 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 115.64 | [6 empty] | DIL
19 | 722172631R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 21.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.2789 | 6.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stáv. objekt : 5+2+2+7 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | filtry : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | jímka : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,2 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 4
20 | 722172632R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0.06 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.2973 | 28.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stáv. objekt : 15+12+6+5+22+3 |  | 63 | [23 empty] | VV | 0
|  | filtry : 11 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,2 |  | 16 | [23 empty] | VV | 4
21 | 722172633R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 39.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00083 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.3328 | 13.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stáv. objekt : 30+3 |  | 33 | [23 empty] | VV | 0
|  | filtry : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | jímka : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,2 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 4
22 | 722172636R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 10,5 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00221 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.5618 | 2.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stáv. objekt : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | filtry : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | jímka : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,2 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 4
23 | 722181233RZ6 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm | m | 21.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.129 | 2.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 19 : 21,60000 |  | 21.6 | [23 empty] | VV | 5
24 | 722181233RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.129 | 12.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 20 : 96,00000 |  | 96 | [23 empty] | VV | 5
25 | 722181233RU1 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm | m | 39.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.144 | 5.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 21 : 39,60000 |  | 39.6 | [23 empty] | VV | 5
26 | 722181233RY3 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 63 mm | m | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.2 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 22 : 3,60000 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 5
27 | 722212440R00 | Armatury přírubové včetně dodávky materiálu doplňky pro armatury přírubové štítky orientační na zeď | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.242 | 1.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
28 | 722224111R00 | Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.083 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stáv. objekt : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | filtry : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
29 | 722237122R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.207 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stáv. objekt : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | filtry : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | jímka : 0 | [25 empty] | VV | 0
30 | 722237123R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.227 | 1.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stáv. objekt : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | filtry : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka : 0 | [25 empty] | VV | 0
31 | 722237126R00 | Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.424 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stáv. objekt : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | filtry : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | jímka : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
32 | 722237622R00 | Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, mosaz | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.207 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stáv. objekt : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
33 | 722237623R00 | Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.227 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stáv. objekt : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
34 | 722235522R00 | Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 20, PN 20, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.207 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stáv. objekt : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
35 | 722235523R00 | Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 25, PN 20, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.227 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stáv. objekt : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
36 | 722231161R00 | Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový, , DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.165 | 0.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stáv. objekt : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
37 | 722131914R00 | Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 32 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01164 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.291 | 2.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
38 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.425 | 8.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 39 : 14,00000 |  | 14 | [23 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 40 : 3,00000*2 |  | 6 | [23 empty] | VV | 5
39 | 722220111R00 | Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.272 | 3.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 66 : 14,00000 |  | 14 | [23 empty] | VV | 5
40 | 722220121R00 | Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | pár | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00148 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.54 | 1.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 44 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 59 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
41 | 722290226R00 | Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 | m | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.067 | 10.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
|  | Položka pořadí 19 : 21,60000 |  | 21.6 | [23 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 20 : 96,00000 |  | 96 | [23 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 21 : 39,60000 |  | 39.6 | [23 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 22 : 3,60000 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 5
42 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.062 | 9.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [25 empty] | POP
|  | Položka pořadí 41 : 160,80000 |  | 160.8 | [23 empty] | VV | 5
43 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m | t | 0.20429 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.374 | 0.28 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.59 |  | 0 |  |  |  |  | 47.13 | [6 empty] | DIL
44 | 725019101R00 | Výlevky diturvitové výlevka s plastovou mřížkou, stojící | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01444 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.25 | 2.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stáv. objekt : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | filtry : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | jímka : 0 | [25 empty] | VV | 0
45 | 725017162R00 | Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01401 | 0.07 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.189 | 5.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stáv. objekt : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | filtry : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
46 | 725823111R00 | Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.445 | 2.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 45 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
47 | 725860213R00 | Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.246 | 1.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 45 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
48 | RO5002 | Ruční, flexibilní sprcha pro oplach obličeje se dvěma výtoky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stáv. objekt : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | filtry : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka : 0 | [25 empty] | VV | 0
49 | 725013163R00 | Klozetové mísy kombinované, bilé, hluboké splachování, vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 630 mm, výška 400 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02794 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.5 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stáv. objekt : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | filtry : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | jímka : 0 | [25 empty] | VV | 0
50 | 725825114R00 | Baterie umyvadlové a dřezové baterie dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.476 | 0.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 44 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
51 | 725013125R00 | Klozetové mísy kombinované pro ZTP, bilé, hluboké splachování, vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 670 mm, výška 480 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02822 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.5 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stáv. objekt : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
52 | 725017153R00 | Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01701 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.253 | 1.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stáv. objekt : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
53 | 725823111R00 | Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.445 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 52 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
54 | 725860212R00 | Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.246 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 52 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
55 | 725291146R00 | Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.38 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
56 | 725291142R00 | Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 813 mm, nerez | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.38 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
57 | 725291123R00 | Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, nerez | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.33 | 1.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
58 | 725291175R00 | Invalidní program sedátko sklopné s opěrnou nohou, , nerez | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.63 | 0.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
59 | 725845111R00 | Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.587 | 0.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
60 | 55145352R | kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
61 | 725534222R00 | Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 51 l, příkon 2,0 kW, IP 45, včetně dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06482 | 0.06 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.858 | 2.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
62 | 725534228R00 | Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 200 l, příkon 2,2 kW, IP 45, včetně dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10482 | 0.21 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.144 | 6.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
63 | 725534111R00 | Elektrický ohřívač vody zásobníkový beztlakový, závěsný svislý, objem 5 l, příkon 2,0 kW, IP 24, včetně dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00387 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.507 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
64 | 725539102R00 | Montáž elektrického ohřívače objem 80 l | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02882 | 0.06 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.958 | 5.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 63 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 61 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
65 | 725539105R00 | Montáž elektrického ohřívače objem 160 l | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02882 | 0.06 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.144 | 6.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 62 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
66 | 725810402R00 | Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez připojovací trubičky, DN 10 mm | soubor | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.227 | 3.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 45 : 5,00000*2 |  | 10 | [23 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 49 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 51 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 52 : 1,00000*2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
67 | 998725103R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m | t | 0.59677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.629 | 0.97 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.09 | [6 empty] | DIL
68 | 732339103R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 35 l | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.25 | 0.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 71 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 72 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
69 | 732429112R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.53 | 0.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 70 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
70 | 732001 | Cirkulační čerpadlo UP 20-15 N, R 3/4", jednofázová 1x230 V, (provedení z korozivzdorné oceli) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00351 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
71 | 48466003DD1 | Nádoba expanzní DD 2/10, uzavírací armatura s vypouštěním 3/4, uchycení expanzních nádob | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00473 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
72 | 48466003DD0 | Nádoba expanzní DD 33/10, uzavírací armatura s vypouštěním 3/4, uchycení expanzních nádob | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00473 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
73 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | t | 0.01462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4.093 | 0.06 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.58 | [6 empty] | DIL
74 | 734411142R00 | Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 100 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.381 | 1.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
75 | 734421150R00 | Tlakoměry včetně dodávky materiálu deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.433 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
76 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 0.00453 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.351 | 0.01 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 14.4 | [6 empty] | DIL
77 | 767995101R00 | Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 33.534 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.426 | 14.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 15 : 130,80000*0,115 |  | 15.042 | [23 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 41 : 160,80000*0,115 |  | 18.492 | [23 empty] | VV | 5
78 | 7670000T00 | Dodávka atyp. ocel. konstrukcí pro uchycení potrubí | kg | 33.534 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 33,53400 |  | 33.534 | [23 empty] | VV | 5
79 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.03555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.006 | 0.11 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | M99 | Ostatní práce "M" |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
80 | R9709001 | Stavební výpomoce, pomocné zednické práce, burací práce a nespecifikované práce | hod | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | 80 |  | 80 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO01 D1.06 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10943-003-000_R02 | AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024 | [25 empty] | STA
O: | SO01 | Víceúčelový bazén | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D1.06 | Vzduchotechnika | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | _1 | Zařízení 1 - větrání strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1 | ventilátor radiální do čtvercového potrubí 500x500/ O 355 - EC motor, V=3200 m3/h, dp=200Pa,, 1x230V/50Hz, P=526W, I=2,21A, T=+60stC, IP55, m=30kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | ventilátor radiální do čtvercového potrubí 500x500/ O 355 - EC motor, V=3200 m3/h, dp=200Pa, 1x230V/50Hz, P=526W, I=2,21A, T=+60stC, IP55, m=30kg | [25 empty] | POP | ventilátor radiální do čtvercového potrubí 500x500/ O 355 - EC motor, V=3200 m3/h, dp=200Pa, 1x230V/50Hz, P=526W, I=2,21A, T=+60stC, IP55, m=30kg
|  | 1.1 | [25 empty] | POP
2 | 2 | PI regulátor teploty T= -20až+50°C, 0-10V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | PI regulátor teploty T= -20až+50°C, 0-10V | [25 empty] | POP
3 | 3 | rychloupínací spona s neoprenovým těsněním O400 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | rychloupínací spona s neoprenovým těsněním O400 | [25 empty] | POP
4 | 4 | konzola pro ventilátor, žárově zinkovaná nosnost 30kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | konzola pro ventilátor, žárově zinkovaná nosnost 30kg | [25 empty] | POP
5 | 5 | výfukový nástavec 418x418/O400 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | výfukový nástavec 418x418/O400 | [25 empty] | POP
|  | 1.2 | [25 empty] | POP
6 | 6 | krycí mřížka 378x378 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | krycí mřížka 378x378 | [25 empty] | POP
|  | 1.3 | [25 empty] | POP
7 | 7 | krycí mřížka 500x500 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | krycí mřížka 500x500 | [25 empty] | POP
|  | 1.4 | [25 empty] | POP
8 | 8 | lamelová hlavice 800x800/680-800 pozinkovaný plech, hliníkové žaluzie, nátěr RAL dle architekta,, síto proti ptactvu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | lamelová hlavice 800x800/680-800 pozinkovaný plech, hliníkové žaluzie, nátěr RAL dle architekta, síto proti ptactvu | [25 empty] | POP | lamelová hlavice 800x800/680-800 pozinkovaný plech, hliníkové žaluzie, nátěr RAL dle architekta, síto proti ptactvu
|  | 1.5 | [25 empty] | POP
9 | 9 | lamelová hlavice 710x710/620-740 pozinkovaný plech, hliníkové žaluzie, nátěr RAL dle architekta,, síto proti ptactvu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | lamelová hlavice 710x710/620-740 pozinkovaný plech, hliníkové žaluzie, nátěr RAL dle architekta, síto proti ptactvu | [25 empty] | POP | lamelová hlavice 710x710/620-740 pozinkovaný plech, hliníkové žaluzie, nátěr RAL dle architekta, síto proti ptactvu
|  | 1.6 | [25 empty] | POP
10 | 10 | uzavírací klapka těsná 500x500, ovládání ruční s aretací | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | uzavírací klapka těsná 500x500, ovládání ruční s aretací | [25 empty] | POP
|  | 1.7 | [25 empty] | POP
11 | 11 | uzavírací klapka těsná 378x378, ovládání ruční s aretací | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | uzavírací klapka těsná 378x378, ovládání ruční s aretací | [25 empty] | POP
|  | 1.8 | [25 empty] | POP
|  | potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, tř.těsnosti III, spojování vzájemným zasunutím dílů s dotěsněním tmelem a páskou | [25 empty] | POP | potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, tř.těsnosti III, spojování vzájemným zasunutím dílů s dotěsněním tmelem a páskou
12 | 14 | spojka atyp plast/spiro O400 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | spojka atyp plast/spiro O400 | [25 empty] | POP
|  | 1.10 | [25 empty] | POP
13 | 15 | PŘ500x500/O500 plast -150 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | PŘ500x500/O500 plast -150 | [25 empty] | POP
|  | 1.11 | [25 empty] | POP
|  | potrubí plastové KG-PVC s hrdly a těsněním, spojování vzájemným zasunutím dílů | [25 empty] | POP
14 | 18 | TR500-2000 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | TR500-2000 | [25 empty] | POP
|  | 1.15 | [25 empty] | POP
15 | 19 | TR500-1000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | TR500-1000 | [25 empty] | POP
|  | 1.16 | [25 empty] | POP
16 | 20 | TR400-2000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | TR400-2000 | [25 empty] | POP
|  | 1.17 | [25 empty] | POP
17 | 21 | TR400-1000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | TR400-1000 | [25 empty] | POP
|  | 1.18 | [25 empty] | POP
18 | 22 | OBL500/90st | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | OBL500/90st | [25 empty] | POP
|  | 1.19 | [25 empty] | POP
19 | 23 | OBL500/45st | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | OBL500/45st | [25 empty] | POP
|  | 1.20 | [25 empty] | POP
20 | 24 | OBL400/90st | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | OBL400/90st | [25 empty] | POP
|  | 1.21 | [25 empty] | POP
21 | 27 | montáž potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | montáž potrubí | [25 empty] | POP
22 | 28 | montážní a pomocný materiál pro potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montážní a pomocný materiál pro potrubí | [25 empty] | POP
23 | 29 | montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže | [25 empty] | POP
24 | 30 | uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky | [25 empty] | POP
Díl: | 35 | Zařízení 2 - větrání akumulační nádrže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
25 | 37 | ventilátor střešní odklopný s čtvercovou základnou O 160, V=240 m3/h, dp=200Pa, 1x230V/50Hz, P=50W,, I=0,21A, T=+70stC, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | ventilátor střešní odklopný s čtvercovou základnou O 160, V=240 m3/h, dp=200Pa, 1x230V/50Hz, P=50W, I=0,21A, T=+70stC, IP44 | [25 empty] | POP | ventilátor střešní odklopný s čtvercovou základnou O 160, V=240 m3/h, dp=200Pa, 1x230V/50Hz, P=50W, I=0,21A, T=+70stC, IP44
|  | 2.1 | [25 empty] | POP
26 | 38 | rychloupínací spona s neoprenovým těsněním O160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | rychloupínací spona s neoprenovým těsněním O160 | [25 empty] | POP
27 | 39 | střešní nástavec pro ventilátor nízký 395x395-300 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | střešní nástavec pro ventilátor nízký 395x395-300 | [25 empty] | POP
|  | 2.2 | [25 empty] | POP
28 | 40 | zpětná klapka motýlková plastová O160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zpětná klapka motýlková plastová O160 | [25 empty] | POP
|  | 2.3 | [25 empty] | POP
|  | potrubí plastové KG-PVC s hrdly a těsněním, spojování vzájemným zasunutím dílů | [25 empty] | POP
29 | 43 | TR160-1000 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | TR160-1000 | [25 empty] | POP
|  | 2.5 | [25 empty] | POP
30 | 44 | OBL160/90st | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | OBL160/90st | [25 empty] | POP
|  | 2.6 | [25 empty] | POP
31 | 46 | montáž potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | montáž potrubí | [25 empty] | POP
32 | 47 | montážní a pomocný materiál pro potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | montážní a pomocný materiál pro potrubí | [25 empty] | POP
33 | 48 | montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže | [25 empty] | POP
34 | 49 | uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky | [25 empty] | POP
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO01 D1.08 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10943-003-000_R02 | AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024 | [25 empty] | STA
O: | SO01 | Víceúčelový bazén | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D1.08 | Elektroinstalace silnoproudé | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | E.01 | KABELY A VODIČE (strojovny,rozváděč) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42 |  | 0 |  |  |  |  | 200.71 | [6 empty] | DIL
1 | 34111165R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 24x1,5mm2; počet žil 24; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
2 | 210810045RT1 | Kabely silové CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.1 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09955 | 64.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 210810066R00 | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 24 x 1,5 mm2, pevně uložený | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.11586 | 5.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09955 | 67.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 210810049RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09955 | 4.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 210800116RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07246 | 15.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 210800548RT1 | Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.0905 | 8.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 210800547RT1 | Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 6 mm2, pevně uložený včetně dodávky materiálu | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.0905 | 11.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 210220321RT1 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.26417 | 10.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 210100001R00 | v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 | kus | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.0505 | 11.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 211800711R00 | Kabel JYTY-Cu folie pevně uložený, 2x1 mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 211800713R00 | Kabel JYTY-Cu folie pevně uložený, 7x1 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 34121550R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
14 | 34121556R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 7; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | E.02 | SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
15 | PC34841236 | Svítidlo LED, přisazené, dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | "B" Přisazené kruhové LED svítidlo. elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: bílý polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP65. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K, 1900 lm, 21 W | [25 empty] | POP | "B" Přisazené kruhové LED svítidlo. elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: bílý polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP65. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K, 1900 lm, 21 W
16 | PC3481004058 | Nouzové svítidlo, LED zdroj, IP65, 3 hodiny dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | "N" Kompaktní LED nouzové přisazené svítidlo, udržovaný nebo neudržovaný provoz nastavitelný technikem provádějícím instalaci. elektronický předřadník se stálým výstupem s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Těleso a kryt: bílá polykarbonát. Difuzor: čirý polykarbonát. IP65, IK03, Elektrická Třída ochrany II. Připojení k síti prostřednictvím svorkovnice s okruhem vedeným dovnitř / ven. Upevnění pomocí čtyř šroubů se systémem BESA a možnostmi upevnění vedení. Dodáváno s LED zdroji v barvě 6500K.. Celkový výkon: 3 W Světelný tok: 94 lm | [25 empty] | POP | "N" Kompaktní LED nouzové přisazené svítidlo, udržovaný nebo neudržovaný provoz nastavitelný technikem provádějícím instalaci. elektronický předřadník se stálým výstupem s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Těleso a kryt: bílá polykarbonát. Difuzor: čirý polykarbonát. IP65, IK03, Elektrická Třída ochrany II. Připojení k síti prostřednictvím svorkovnice s okruhem vedeným dovnitř / ven. Upevnění pomocí čtyř šroubů se systémem BESA a možnostmi upevnění vedení. Dodáváno s LED zdroji v barvě 6500K.. Celkový výkon: 3 W Světelný tok: 94 lm
17 | PC34841235 | Svítidlo LED, průmyslové, přisazené, dodávka a montáž | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | "A" Průmyslové LED svítidlo ve vysokém krytí IP65. elektronický předřadník se stálým výstupem. Třída ochrany I. Těleso: polykarbonát v barvě světlešedá. Difuzor: polykarbonát s lineárními prizmaty. Bezpečnostní upínací spony: nerezová ocel. Pro přisazenou nebo závěsnou montáž. Konzoly Quick-fix, pro snadnou přisazenou montáž, jsou součástí dodávky. Montážní sady pro zavěšení na řetízek, na průběžný drát a trubkové závěsy jsou dostupné jako příslušenství. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. 4300 lm 34W | [25 empty] | POP | "A" Průmyslové LED svítidlo ve vysokém krytí IP65. elektronický předřadník se stálým výstupem. Třída ochrany I. Těleso: polykarbonát v barvě světlešedá. Difuzor: polykarbonát s lineárními prizmaty. Bezpečnostní upínací spony: nerezová ocel. Pro přisazenou nebo závěsnou montáž. Konzoly Quick-fix, pro snadnou přisazenou montáž, jsou součástí dodávky. Montážní sady pro zavěšení na řetízek, na průběžný drát a trubkové závěsy jsou dostupné jako příslušenství. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. 4300 lm 34W
Díl: | E.03 | PŘÍSTROJE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 22.35 | [6 empty] | DIL
18 | 210110021RT1 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí nástěnného pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení a dodávky spínače, jednopólového, , řazení 1 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.39 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 210110041RT6 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.13 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | PC210110078 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní, se signalizací, včetně dodávky spínače | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.39 | 0.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
21 | PC21011004172 | Spínač jednopólový 16A, řazení 1, IP65, v krabici, vč. dodávky kompletního spínače | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.13 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | PC2101100277 | Spínač nástěnný trojpól.16A - řaz. 3, IP44, v krabici, dodávka a montáž | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.69567 | 5.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 210111032R00 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní v krabici včetně zapojení, provedení 2P+PE, průběžné zapojení venkovní, | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.506 | 4.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 34551476.AR | zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC; IP 44 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
25 | PC210111178 | Zásuvka průmyslová IP 65 3P+PE+N 16 A, včetně dodávky zásuvky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.411 | 0.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | PC451222456 | snímač hladiny, dodávka + montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Pro připojení tří vodivostních sond nebo současné připojení jedné vodivostní sondya dvojité vodivostní sondy | [25 empty] | POP | Pro připojení tří vodivostních sond nebo současné připojení jedné vodivostní sondya dvojité vodivostní sondy
|  | Možnost nastavení vstupní citlivosti snímání | [25 empty] | POP
27 | PC460110458 | ponorná vodivostní sonda | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.86 | 5.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | PC210111072 | Montáž - transformátor do instalační krabice | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.46383 | 0.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | PC34535579 | Tlačítko signální prosvětlené, programovatelené | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
30 | PC34535580 | Tlačítko signální prosvětlené, programovatelené, reset | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
31 | PC21011129 | Montáž - tlačítko signální | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.46383 | 1.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | PC34535581 | Kontrolní modul s alarmem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
33 | PC21011131 | Montáž - kontrolní modul s alarmem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.46383 | 0.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | PC35815778 | Plováčkový snímač hladiny, přímé provedení, IP68, kontakt 48V/0,5A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
35 | 210120421R00 | Montáž jističe jednopólového | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.42 | 1.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [25 empty] | SPI
36 | 35822001013R | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
37 | 35822001015R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | E.04 | ÚLOŽNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 38.22 | [6 empty] | DIL
38 | 210010453R00 | Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.61183 | 3.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 210010313RT1 | Montáž krabice plastové odbočné včetně dodávky, čtvercové, o rozměru 150x150 mm, hloubky 77 mm, s víčkem, bez zapojení | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.232 | 1.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 210010311RT3 | Montáž krabice plastové univerzální včetně dodávky, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, bez zapojení | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.1413 | 2.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | PC220260577 | Trubka ohebná dvouplášťová DN75mm vč. dodávky trubky | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | 34561406R | svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče, barva šedá | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
43 | 34572109R | lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 24 x 22 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
44 | 220301021R00 | Lišta elektroinstalační L 20 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.1 | 8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 34572125R | lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
46 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.1 | 4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
47 | 345710962R | trubka elektroinstalační tuhá hrdlová; znač.dle EN; mat. PVC samozhášivé; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A-3C; barva tmavě šedá RAL 7012; vnější pr.= 20,0 mm; vnitřní pr.= 16,9 mm; délka l = 3 m | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
48 | 210010022R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.087 | 5.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | 345710965R | trubka elektroinstalační tuhá hrdlová; znač.dle EN; mat. PVC samozhášivé; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A-3C; barva tmavě šedá RAL 7012; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 44,3 mm; délka l = 3 m | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
50 | PC21001002256 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 35 mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.094 | 4.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | 553473971R | žlab kabelový pozinkovaná ocel + celkový lak EPOXY 60 µm; neděrovaný; l = 2000,0 mm; š = 125 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 15/ I | RTS 15/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
52 | 55347552R | podpěra na stěnu ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 61 mm; l = 190 mm; tl. 2,0 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
53 | 210020305R00 | Žlab kabelový Mars s přísluš., 125/50 mm s víkem | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.64833 | 9.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [25 empty] | POP
Díl: | E.05 | UZEMNĚNÍ A BLESKOSVODY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 63.78 | [6 empty] | DIL
54 | 210220022RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm | m | 195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.12317 | 24.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. | [25 empty] | POP
55 | 210220101RT1 | Vedení uzemňovací svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm + podpěry, včetně materiálu - drát Pz D 8 mm a podpěry na plechové střechy PV 23 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.03 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.49717 | 12.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | 210220101RT3 | Vedení uzemňovací svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm + podpěry, včetně materiálu - drát Pz D 8 mm a podpěra do zdiva PV 1a-15 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.49717 | 4.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
57 | 210220301RT2 | Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS) | kus | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.244 | 17.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
58 | 210220302RT6 | Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - svorka připojovací SP kovových částí | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.35217 | 5.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | E.06 | REVIZE A HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 115 | [6 empty] | DIL
59 | 905 000005 R01 | Demontáž stávajícího zařízení | h | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1 | 15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svítidla, kabely uložené na povrchu, zásuvky, vypínače | [25 empty] | POP
60 | 905 000004 R01 | Úprava stávajícího zařízení | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1 | 20 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
61 | 905 000002 R01 | Stavební výpomoci | h | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1 | 60 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
62 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1 | 20 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | E.07.1 | ROZVÁDĚČ RMS01.1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.24 | [6 empty] | DIL
63 | PC3583544625 | rozvodnice nástěnná+ vč.příslušenství (svorky,vývodky, krytí, vnitřní propojení, apod.), krytí IP55, V x Š x H 600 x 600 x 200 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
64 | 358938361T | Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí SJBC-25E-3-MZS, typ 1 + 2, Iimp 25 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště, varistor | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
65 | 35814028T | Signálka s integrovanou LED, zelená, 230V AC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
66 | PC358140230 | Signálka s integrovanou LED, žlutá, 230V AC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
67 | 35814029T | Signálka s integrovanou LED, bílá, 230V AC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
68 | 35813320.AR | ovladač provedení tlačítkový"Nouzové zastavení" s hřib.knoflíkem pr.40(rudá); kovové provedení; typ tlačítka s mžikovou funkcí "stiskni-táhni"; typ kontaktu 1 x Z, 1 x V; šroubové připojovací svorky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
69 | 35822001013R | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
70 | 35822002331R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
71 | 35822002316R | jistič modulární jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
72 | 35838439T | Proudový chránič OFI-25-4-030AC-G, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC-G | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
73 | 35838271T | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-6B-1N-030AC, In 6 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
74 | 210190001R00 | Montáž oceloplechové rozvodnice, do hmotnosti 20 kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů | [25 empty] | SPI | montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů
75 | PC210122356 | Mtž svodič blesk nn 1st 1pól -35kA | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
76 | 210120421R00 | Montáž jističe jednopólového | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.42 | 4.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [25 empty] | SPI
77 | 210120441R00 | Montáž jističe třípólového | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.85 | 3.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [25 empty] | SPI
78 | 210120823R00 | Chránič proudový čtyřpólový do 40 A | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.62 | 1.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
79 | 210120803R00 | Chránič proudový dvoupólový do 40 A | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.35 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | E.07.2 | ROZVÁDĚČ RMS01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 47.31 | [6 empty] | DIL
80 | PC3583544685 | rozvodnice plastová+pilíř vč.příslušenství (svorky,vývodky, krytí, vnitřní propojení, apod.), krytí IP55, jednokřídlé dveře, V x Š x H 1500 x 800 x 250 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
81 | 358938361T | Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí SJBC-25E-3-MZS, typ 1 + 2, Iimp 25 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště, varistor | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
82 | 35814028T | Signálka s integrovanou LED, zelená, 230V AC | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
83 | PC358140230 | Signálka s integrovanou LED, žlutá, 230V AC | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
84 | 35814029T | Signálka s integrovanou LED, bílá, 230V AC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
85 | 35835681T | Kolébkový přepínač MSK-001-102, Ith 16 A, Ue 250 V a.c., 12 V d.c., 1x přepínací kontakt, s mezipolohou | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
86 | 35813320.AR | ovladač provedení tlačítkový"Nouzové zastavení" s hřib.knoflíkem pr.40(rudá); kovové provedení; typ tlačítka s mžikovou funkcí "stiskni-táhni"; typ kontaktu 1 x Z, 1 x V; šroubové připojovací svorky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
87 | 358247726R | odpínač pojistek počet pólů 3; vel.poj.vložky 22x58mm, bez signalizace; max.proud poj.vložky 100 A; teplota okolí -5 až + 35°C °C; IP 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
88 | 358247711R | odpínač pojistek počet pólů 1; vel.poj.vložky 14x51mm, bez signalizace; max.proud poj.vložky 50 A; teplota okolí -5 až + 35°C °C; IP 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
89 | 35824711R | pojistka válcová vel. 14x51 mm; charakt. gG; jmen.proud 4 A | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
90 | 35824725R | pojistka válcová vel. 22x58 mm; charakt. gG; jmen.proud 25 A | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
91 | 35834346T | Páčkový spínač APN-63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
92 | 35836881T | Digitální spínací hodiny MAR-16-001-A230, In 16 A, Uc 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, týdenní program, 1 kanál | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
93 | 35822001011R | jistič modulární jmen.proud 4,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
94 | 35822001012R | jistič modulární jmen.proud 6,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
95 | 35822002110R | jistič modulární jmen.proud 6,00 A; charakt. B; počet pólů 2; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
96 | 35822001013R | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
97 | 35822002331R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
98 | PC21053344226 | softstartér 7,5 kW dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
99 | 35838440T | Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC-G | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
100 | 35836807T | Proudový chránič OFI-25-4-100AC, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 100 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
101 | 35835309T | Pomocný spínač PS-OF-1100, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro OF.-16-.., OF.-25-.., OF.-40-.., OF.-63-.., OF.-80-.. | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
102 | 35838333T | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10C-1N-030AC-G, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC-G | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
103 | 35838334T | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-16C-1N-030AC-G, In 16 A, Ue 230 V a.c., charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC-G | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
104 | 35837905T | Spouštěč motoru SM123-1,6, 0,55 kW / 400 V / 50 Hz, In 1,6 A, rozsah nastavení 1,1 - 1,6 A, velikost 12 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
105 | 35837906T | Spouštěč motoru SM123-2,5, 0,75 kW / 400 V / 50 Hz, In 2,5 A, rozsah nastavení 1,8 - 2,5 A, velikost 12 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
106 | 358937911T | Spouštěč motoru SM253-10, 4 kW / 400 V / 50 Hz, In 10 A, rozsah nastavení 7 - 10 A, velikost 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
107 | 35837912T | Spouštěč motoru SM253-12,5, 5,5 kW / 400 V / 50 Hz, In 12,5 A, rozsah nastavení 9 - 12,5 A, velikost 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
108 | 35837908T | Spouštěč motoru SM123-6,3, 2,2 kW / 400 V / 50 Hz, In 6,3 A, rozsah nastavení 4,5 - 6,3 A, velikost 12 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
109 | 35837927T | Spínač PS-SM-B11, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro SM12, SM25, SM50, SM100, boční montáž | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
110 | 35837861T | Stykač ST123-7-A230-10, 3 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 7 A / AC-3, Uc 230 V a.c., 1x zapínací kontakt, velikost 12 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
111 | 35837866T | Stykač ST253-17-A024, 7,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 17 A / AC-3, Uc 24 V a.c., velikost 25 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
112 | 35837888T | Spínač PS-ST12X-C11, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro ST12, čelní montáž | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
113 | PC358257123 | PT-relé 230VAC 6A 4-pólové | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
114 | 35835681T | Kolébkový přepínač MSK-001-102, Ith 16 A, Ue 250 V a.c., 12 V d.c., 1x přepínací kontakt, s mezipolohou | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
115 | PC358939110354 | relé 4PK/6A/24V, ovládací napětí 24/200 ÷ 240 V a.c., 24 V d.c. | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
116 | PC37421101205 | Transformátor 230/24V, 100VA | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
117 | PC37421101206 | Transformátor 230/12V, 100VA | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
118 | PC360190088 | Montáž rozvaděče | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
119 | PC358455225 | GSM Hlásič pro zasílání SMS, vč. napáj.zdroje 12 V DC, 4x vstup, bez SIM karty, ( SIM dodávkou provozovatele) | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
120 | PC210122356 | Mtž svodič blesk nn 1st 1pól -35kA | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
121 | 210120421R00 | Montáž jističe jednopólového | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.42 | 14.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [25 empty] | SPI
122 | 210120441R00 | Montáž jističe třípólového | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.85 | 18.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [25 empty] | SPI
123 | 210120823R00 | Chránič proudový čtyřpólový do 40 A | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.62 | 4.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
124 | 210120803R00 | Chránič proudový dvoupólový do 40 A | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.35 | 2.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
125 | 210130003R00 | Stykač vzduchový vestavný SU 130 40 A 3póly | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.73783 | 5.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
126 | 210290761R00 | Montáž spouštěče do 15 kW | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.2 | 0.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
127 | 35836609T | Instalační stykač RSI-20-10-A230, Ith 20 A, Uc 230 V a.c., 1x zapínací kontakt | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
128 | PC210436 | Snímač hladiny, dodávka amontáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO01 D1.12a Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10943-003-000_R02 | AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024 | [25 empty] | STA
O: | SO01 | Víceúčelový bazén | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D1.12a | Víceúčelový bazén-nerez | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | TĚLESO BAZÉNU |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1.01. | TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY s přelivnými žlábky ze tří stran, komb. se skimmerovou stěnou z jedné krátké, strany bazénu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY s přelivnými žlábky ze tří stran, komb. se skimmerovou stěnou z jedné krátké strany bazénu | [25 empty] | POP | TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY s přelivnými žlábky ze tří stran, komb. se skimmerovou stěnou z jedné krátké strany bazénu
|  | Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábky, rohové díly, výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu. | [25 empty] | POP | Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábky, rohové díly, výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu.
|  | Technické provedení bazénové stěny, tvar přelivné hrany a přelivného žlábku a stejně tak min. požadavek na dodržení vertikálních dělících rovin obvodových stěn bazénů navazujících na horizontální dělící roviny dna je blíže specifikován v PD a je požadováno doložení provedení Technickým listem. Dodržení těchto požadavků je bezpodmínečné a je zaneseno v projektové dokumentaci. | [25 empty] | POP | Technické provedení bazénové stěny, tvar přelivné hrany a přelivného žlábku a stejně tak min. požadavek na dodržení vertikálních dělících rovin obvodových stěn bazénů navazujících na horizontální dělící roviny dna je blíže specifikován v PD a je požadováno doložení provedení Technickým listem. Dodržení těchto požadavků je bezpodmínečné a je zaneseno v projektové dokumentaci.
|  | Tímto způsobem je vytvořena nerezová samonosná vodotěsná vana. | [25 empty] | POP
2 | 1.02. | DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY | m2 | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY | [25 empty] | POP
|  | Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 9,5mm(+0,5mm), výška prolisu 1,0-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10mm. Dno je vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD. | [25 empty] | POP | Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 9,5mm(+0,5mm), výška prolisu 1,0-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10mm. Dno je vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.
3 | 1.03. | ZTRACENÉ BEDNĚNÍ NEREZOVÉ | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | ZTRACENÉ BEDNĚNÍ NEREZOVÉ | [25 empty] | POP
|  | Jedná se o nerezový ohýbaný profil vodotěsně navařený na zadní lem bazénu. Slouží jako ztracené bednění pro další stavební úpravy a zároveň jako plocha pro napojení vodorovné hydroizolace.Tl. plechu 1,5mm,materiál a tvar dle PD. | [25 empty] | POP | Jedná se o nerezový ohýbaný profil vodotěsně navařený na zadní lem bazénu. Slouží jako ztracené bednění pro další stavební úpravy a zároveň jako plocha pro napojení vodorovné hydroizolace.Tl. plechu 1,5mm,materiál a tvar dle PD.
Díl: | 2 | VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | 2.01. | Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, 5 stupňů, šíře 1,5m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, 5 stupňů, šíře 1,5m | [25 empty] | POP
|  | Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných nosníků a styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé délce schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedeny dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 9,5mm (+0,5mm)), s vnodnou výškou prolisu, s vhodnou osovou roztečí prolisů 20mm (± 1mm), které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. | [25 empty] | POP | Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných nosníků a styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé délce schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedeny dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 9,5mm (+0,5mm)), s vnodnou výškou prolisu, s vhodnou osovou roztečí prolisů 20mm (± 1mm), které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°.
|  | U veřejných bazénů je požadavek na zabarvení okraje stupnic. Jedná se o termotlakově nanášené vinylové pásy, které barevně odliší jednotlivé části bazénové konstrukce. Toto řešení umožňuje dodatečné opravy a úpravy barevných ploch. | [25 empty] | POP | U veřejných bazénů je požadavek na zabarvení okraje stupnic. Jedná se o termotlakově nanášené vinylové pásy, které barevně odliší jednotlivé části bazénové konstrukce. Toto řešení umožňuje dodatečné opravy a úpravy barevných ploch.
|  | Připouští se provést barevný efekt procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé zabarvení, kobaltová modř RAL 5013. | [25 empty] | POP | Připouští se provést barevný efekt procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé zabarvení, kobaltová modř RAL 5013.
5 | 2.02. | Zapuštěný žebřík výklenkový | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Zapuštěný žebřík výklenkový | [25 empty] | POP
|  | Provedení dle výrobce, materiál nosné konstrukce dle PD, materiál stupnic nerez, výška stupnic 300 mm, šířka stupnic 600 mm. Konstrukce provedena tak, že jednotlivé stupně jsou vsazeny a vodotěsně zavařeny do vyztužené bazénové stěny. Nášlapné plošky stupnic jsou opatřeny protiskluzovou úpravou. Provedení a tvar dle platných legislativních předpisů. Provedení v souladu s ČSN EN 13451. | [25 empty] | POP | Provedení dle výrobce, materiál nosné konstrukce dle PD, materiál stupnic nerez, výška stupnic 300 mm, šířka stupnic 600 mm. Konstrukce provedena tak, že jednotlivé stupně jsou vsazeny a vodotěsně zavařeny do vyztužené bazénové stěny. Nášlapné plošky stupnic jsou opatřeny protiskluzovou úpravou. Provedení a tvar dle platných legislativních předpisů. Provedení v souladu s ČSN EN 13451.
6 | 2.03. | Madla k zapuštěnému žebříku výkl. - úprava BRUS | pár | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Madla k zapuštěnému žebříku výkl. - úprava BRUS | [25 empty] | POP
|  | Jedná se o broušenou trubku TR KR 40x2mm, která je tvarově upravena tak, aby vytvářela oporu osoby vstupující nebo vystupující z bazénu. Tvar a provedení ergonomicky upraveno v souladu s požadavky na co největší pohodlí a komfort návštěvníků. Tvar dle PD. | [25 empty] | POP | Jedná se o broušenou trubku TR KR 40x2mm, která je tvarově upravena tak, aby vytvářela oporu osoby vstupující nebo vystupující z bazénu. Tvar a provedení ergonomicky upraveno v souladu s požadavky na co největší pohodlí a komfort návštěvníků. Tvar dle PD.
7 | 2.04. | Zábradlí k vodě - povrch.úpr. BRUS (ke schodům) - přímé | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Zábradlí k vodě - povrch.úpr. BRUS (ke schodům) - přímé | [25 empty] | POP
|  | Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené brusem K400. | [25 empty] | POP | Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené brusem K400.
8 | 2.05. | Dělící stěna rovná | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Dělící stěna rovná | [25 empty] | POP
|  | Výškové usazení a délka dělící stěny je dle PD. Horní lem a čelní hrany dělící stěny jsou tvořeny broušenou trubkou. Tento prvek je pevně připevněn k základové konstrukci a navařen na bazénové dno. Z bezpečnostního hlediska se nepřipouští náhrada trubkového lemu za svařovaný lem z plechu. | [25 empty] | POP | Výškové usazení a délka dělící stěny je dle PD. Horní lem a čelní hrany dělící stěny jsou tvořeny broušenou trubkou. Tento prvek je pevně připevněn k základové konstrukci a navařen na bazénové dno. Z bezpečnostního hlediska se nepřipouští náhrada trubkového lemu za svařovaný lem z plechu.
9 | 2.06. | Zábradlí s plexisklem s motivem | m | 14.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Zábradlí s plexisklem s motivem | [25 empty] | POP
|  | Jedná se o zábradlí z nerezových trubek TR KR 40x2mm, tvarově a rozměrově navrženo s ohledem na legislativní předpisy a požadavky projektu. Výplň prostoru mezi trubkami provedena z plexiskla, požadavek na snadnou montáž a demontáž. Provedení dle PD a v souladu s ČSN EN 13451. Z důvodu zvýšení atraktivnosti, je výplň z plexiskla laminována bezpečnostní fólií s obrázkovým motivem (např. louka, safari apod.) | [25 empty] | POP | Jedná se o zábradlí z nerezových trubek TR KR 40x2mm, tvarově a rozměrově navrženo s ohledem na legislativní předpisy a požadavky projektu. Výplň prostoru mezi trubkami provedena z plexiskla, požadavek na snadnou montáž a demontáž. Provedení dle PD a v souladu s ČSN EN 13451. Z důvodu zvýšení atraktivnosti, je výplň z plexiskla laminována bezpečnostní fólií s obrázkovým motivem (např. louka, safari apod.)
10 | 2.07. | Dno pro ostrovy | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Dno pro ostrovy | [25 empty] | POP
|  | Jedná se o jednostranně ražený plech tl.2,5mm který kopíruje vnější tvar ostrova. Vodotěsně navařeno na vnitřní lem bazénové stěny. | [25 empty] | POP | Jedná se o jednostranně ražený plech tl.2,5mm který kopíruje vnější tvar ostrova. Vodotěsně navařeno na vnitřní lem bazénové stěny.
Díl: | 3 | BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
11 | 3.01. | Kanál dnového rozvodu s krytem, opatřeným protiskluzovým dezénem | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Kanál dnového rozvodu s krytem, opatřeným protiskluzovým dezénem | [25 empty] | POP
|  | Pro přívod čerstvé vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány kanály s odnímatelnými poklopy (zajišťující jednoduchou údržbu a čištění) s prolisovanými vstřikovacími tryskami, provedení komplet z nerezové oceli. Těsnění mezi dnovým kanálem a krytem je z elastického pryžového materiálu. Tento profil se na lem krytu přisvorkuje a konce těsnícího profilu se přilepí. Upevnění krytů musí zajišťovat snadnou opětovnou montáž i demontáž, pomoci montážního klíče. | [25 empty] | POP | Pro přívod čerstvé vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány kanály s odnímatelnými poklopy (zajišťující jednoduchou údržbu a čištění) s prolisovanými vstřikovacími tryskami, provedení komplet z nerezové oceli. Těsnění mezi dnovým kanálem a krytem je z elastického pryžového materiálu. Tento profil se na lem krytu přisvorkuje a konce těsnícího profilu se přilepí. Upevnění krytů musí zajišťovat snadnou opětovnou montáž i demontáž, pomoci montážního klíče.
|  | Povrchy krytů dnových kanálů musí mít stejný design a povrch jako okolní dno v bazénu. Kryty musí být vyrobeny v takové délce, aby s nimi byla snadná manipulace a musí mít tuhou a stabilní konstrukci. Tvar kanálů a krytů kanálů, samotné provedení a průřez kanálů včetně napojení na cirkulační systém bazénové vody musí odpovídat platné PD. Množství proudící vody (tlak) vody nesmí překročit 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy kanálu i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 zejména část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Vstřikovací trysky musí být v jedné rovině se dnem bazénu. Rozdělení a dimenze trysek musí odpovídat vyváženým hydraulickým poměrům tak, aby bylo zamezeno vzniku mrtvých zón v prostoru bazénového tělesa. Provedení bude doloženo technickým listem. | [25 empty] | POP | Povrchy krytů dnových kanálů musí mít stejný design a povrch jako okolní dno v bazénu. Kryty musí být vyrobeny v takové délce, aby s nimi byla snadná manipulace a musí mít tuhou a stabilní konstrukci. Tvar kanálů a krytů kanálů, samotné provedení a průřez kanálů včetně napojení na cirkulační systém bazénové vody musí odpovídat platné PD. Množství proudící vody (tlak) vody nesmí překročit 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy kanálu i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 zejména část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Vstřikovací trysky musí být v jedné rovině se dnem bazénu. Rozdělení a dimenze trysek musí odpovídat vyváženým hydraulickým poměrům tak, aby bylo zamezeno vzniku mrtvých zón v prostoru bazénového tělesa. Provedení bude doloženo technickým listem.
12 | 3.02. | Čisticí část dnového kanálu s bezšroubovým uzávěrem krytu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Čisticí část dnového kanálu s bezšroubovým uzávěrem krytu | [25 empty] | POP
|  | Jedná se o závěrnou část dnového krytu kanálu. Kryt čisticího otvoru s tryskami je upevněn k otvoru dnového kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ni kolmá. | [25 empty] | POP | Jedná se o závěrnou část dnového krytu kanálu. Kryt čisticího otvoru s tryskami je upevněn k otvoru dnového kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ni kolmá.
|  | Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru krytu čistící části. Provedení bude doloženo technickým listem. | [25 empty] | POP | Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru krytu čistící části. Provedení bude doloženo technickým listem.
13 | 3.03. | Tryska vtoková ze dna s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Tryska vtoková ze dna s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová | [25 empty] | POP
|  | Pro přívod čisté vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány dnové vtokové trysky fungující na principu dnových kanálů. Kryt dnové trysky je odnímatelný, těsnost zaručena přisvorkovaným těsnícím profilem z elastického materiálu. Horní strana trysky musí být ve stejné úrovni se dnem bazénu. Tlak na trysce nesmí přesáhnout hodnotu 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy dnové trysky i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Způsob napojení dnových trysek na cirkulační systém bazénové vody dle PD. Kryt s tryskami je upevněn k otvoru vtokové trysky pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového kanálu a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru. | [25 empty] | POP | Pro přívod čisté vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány dnové vtokové trysky fungující na principu dnových kanálů. Kryt dnové trysky je odnímatelný, těsnost zaručena přisvorkovaným těsnícím profilem z elastického materiálu. Horní strana trysky musí být ve stejné úrovni se dnem bazénu. Tlak na trysce nesmí přesáhnout hodnotu 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy dnové trysky i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Způsob napojení dnových trysek na cirkulační systém bazénové vody dle PD. Kryt s tryskami je upevněn k otvoru vtokové trysky pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového kanálu a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.
14 | 3.04. | Odtok ze žlábku | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Odtok ze žlábku | [25 empty] | POP
|  | Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábku, jeho umístění a dimenze musí odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí nežádoucích předmětů do cirkulačního systému. | [25 empty] | POP | Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábku, jeho umístění a dimenze musí odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí nežádoucích předmětů do cirkulačního systému.
15 | 3.05. | Lapač hrubých nečistot | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Lapač hrubých nečistot | [25 empty] | POP
|  | Slouží ke snížení propadu hrubých nečistot do odtoku ze žlábku. Je tvořený perforovaným nerezovým plechem tvarově uzpůsobeným odtoku ze žlábku. | [25 empty] | POP | Slouží ke snížení propadu hrubých nečistot do odtoku ze žlábku. Je tvořený perforovaným nerezovým plechem tvarově uzpůsobeným odtoku ze žlábku.
16 | 3.06. | Sací kanál atrakcí L=1,25m s bezšroubovým uzávěrem krytu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Sací kanál atrakcí L=1,25m s bezšroubovým uzávěrem krytu | [25 empty] | POP
|  | Zajišťuje bezpečné sání vody z bazénu pro nainstalované vodní atrakce. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Kanál je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem umístěným v úrovni dna bazénu s těsněním z elastického pryžového materiálu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. | [25 empty] | POP | Zajišťuje bezpečné sání vody z bazénu pro nainstalované vodní atrakce. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Kanál je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem umístěným v úrovni dna bazénu s těsněním z elastického pryžového materiálu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1.
|  | Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Kryt sacího kanálu je upevněn k otvoru sacího kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ní kolmá. Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru. | [25 empty] | POP | Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Kryt sacího kanálu je upevněn k otvoru sacího kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ní kolmá. Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.
17 | 3.07. | Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu | [25 empty] | POP
|  | Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přisávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Odtok je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsněním z elastického pryžového materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt je upevněn k otvoru odtoku pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénu rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového odtoku a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru. | [25 empty] | POP | Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přisávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Odtok je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsněním z elastického pryžového materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt je upevněn k otvoru odtoku pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénu rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového odtoku a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.
18 | 3.08. | Tryska měření chlóru ve stěně bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Tryska měření chlóru ve stěně bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová | [25 empty] | POP
|  | Slouží pro měření obsahu Cl v bazénové vodě, sestávající z klenutého děrovaného víka z nerezové oceli s přivařeným vestavným hrncem a potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou, musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt trysky je upevněn k otvoru pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Požadavek na doložení technického listu. | [25 empty] | POP | Slouží pro měření obsahu Cl v bazénové vodě, sestávající z klenutého děrovaného víka z nerezové oceli s přivařeným vestavným hrncem a potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou, musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt trysky je upevněn k otvoru pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Požadavek na doložení technického listu.
19 | 3.09. | Potrubní rozvody | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Potrubní rozvody | [25 empty] | POP
|  | Potrubní rozvody v rozsahu a dimenzi dle PD. Provedení dle normy ČSN EN 1090-1. | [25 empty] | POP
Díl: | 4 | VYBAVENÍ BAZÉNU |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
20 | 4.01. | Roštnice PP přímá - 330mm - bílá | m | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Roštnice PP přímá - 330mm - bílá | [25 empty] | POP
|  | Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, barva bílá. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku. | [25 empty] | POP | Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, barva bílá. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku.
21 | 4.02. | Roštnice PP rohová - 330mm - bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Roštnice PP rohová - 330mm - bílá | [25 empty] | POP
|  | Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Materiál polypropylén, barva bílá. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Rohová roštnice musí mít stejný design a stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení včetně dvoubodového napojení na přímé roštnice. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na pero drážku. | [25 empty] | POP | Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Materiál polypropylén, barva bílá. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Rohová roštnice musí mít stejný design a stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení včetně dvoubodového napojení na přímé roštnice. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na pero drážku.
22 | 4.03. | Bezpečnostní zn. - informační piktogram | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Bezpečnostní zn. - informační piktogram | [25 empty] | POP
|  | Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez výstupků a ostrých hran. | [25 empty] | POP | Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez výstupků a ostrých hran.
|  | Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá. | [25 empty] | POP
23 | 4.04. | Barevné značení (oblast dopadu do vody ze skluzavky) | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Barevné značení (oblast dopadu do vody ze skluzavky) | [25 empty] | POP
|  | Středová čára v každé dráze vyznačená kontrastním značením na dně. | [25 empty] | POP
|  | Jedná se o termotlakově nanášené vinylové pásy, které barevně odliší jednotlivé části bazénové konstrukce. Toto řešení umožňuje dodatečné opravy a úpravy barevných ploch. | [25 empty] | POP | Jedná se o termotlakově nanášené vinylové pásy, které barevně odliší jednotlivé části bazénové konstrukce. Toto řešení umožňuje dodatečné opravy a úpravy barevných ploch.
POP
|  | Připouští se provést barevný efekt procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé zabarvení, kobaltová modř RAL 5013. | [25 empty] | POP | Připouští se provést barevný efekt procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé zabarvení, kobaltová modř RAL 5013.
24 | 4.05. | Držák dělících lan | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Držák dělících lan | [25 empty] | POP
|  | Držák dělících lan, sestávající z konstrukčního elementu navařeného na stěnu bazénu, který je pevně navařen do dělící stěny dle PD. Konstrukční element je umístěn v úrovni vodní hladiny dle PD. | [25 empty] | POP | Držák dělících lan, sestávající z konstrukčního elementu navařeného na stěnu bazénu, který je pevně navařen do dělící stěny dle PD. Konstrukční element je umístěn v úrovni vodní hladiny dle PD.
25 | 4.06. | Dělící lano z nerezové oceli, opláštěné plastovým potahem, s oranžovými plováky | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Dělící lano z nerezové oceli, opláštěné plastovým potahem, s oranžovými plováky | [25 empty] | POP
|  | Slouží k oddělení jednotlivých částí bazénové plochy z bezpečnostních nebo jiných důvodů. Tvořeno ocelovým lanem z nerezové oceli opláštěným plastovým potahem, s navléknutými kulovými plováky z plastu o průměru 190 mm, barva oranžová bezpečnostní. | [25 empty] | POP | Slouží k oddělení jednotlivých částí bazénové plochy z bezpečnostních nebo jiných důvodů. Tvořeno ocelovým lanem z nerezové oceli opláštěným plastovým potahem, s navléknutými kulovými plováky z plastu o průměru 190 mm, barva oranžová bezpečnostní.
|  | Důraz kladen na bezpečnost a odolnost proti poškození. | [25 empty] | POP
26 | 4.07. | Dělící lano - kotvící sada 2ks (oranžové plováky) | pár | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Dělící lano - kotvící sada 2ks (oranžové plováky) | [25 empty] | POP
|  | Kotevní prvky umožňující plynulé napnutí dělících lan, provedení dle PD, včetně segmentů pro zabezpečení bezpečnosti /převlečné návleky/. | [25 empty] | POP | Kotevní prvky umožňující plynulé napnutí dělících lan, provedení dle PD, včetně segmentů pro zabezpečení bezpečnosti /převlečné návleky/.
27 | 4.08. | Servisní kufřík pro veřejné bazény | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Servisní kufřík pro veřejné bazény | [25 empty] | POP
|  | Plastový kufřík s uzavíratelným poklopem. Obsahuje základní materiály a nástroje pro údržbu a servis nerezových bazénů, nerezový klíč s medvědem pro demontáž roštů, nerezový imbusový klíč, soupravu základních šroubů s imbusovou zapuštěnou hlavou, Molykot pastu 50g, univerzální klíč, sadu utěrek DEOX-FIT 125 ks 15x20cm, příbalové bezpečnostní listy chemikálií, soupravu gumových rukavic, příručku pro provozovatele zařízení z ušlechtilých ocelí. (Variantně: případně ke každé masážní trysce plastovou záslepku plus klíč pro demontáž trysek, ke každému druhu trysky jeden). | [25 empty] | POP | Plastový kufřík s uzavíratelným poklopem. Obsahuje základní materiály a nástroje pro údržbu a servis nerezových bazénů, nerezový klíč s medvědem pro demontáž roštů, nerezový imbusový klíč, soupravu základních šroubů s imbusovou zapuštěnou hlavou, Molykot pastu 50g, univerzální klíč, sadu utěrek DEOX-FIT 125 ks 15x20cm, příbalové bezpečnostní listy chemikálií, soupravu gumových rukavic, příručku pro provozovatele zařízení z ušlechtilých ocelí. (Variantně: případně ke každé masážní trysce plastovou záslepku plus klíč pro demontáž trysek, ke každému druhu trysky jeden).
28 | 4.09. | Nářadí pro montáž a demontáž víka dnového kanálu (veřejné bazény) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Nářadí pro montáž a demontáž víka dnového kanálu (veřejné bazény) | [25 empty] | POP
|  | Zařízení dodávané stělesem bazénu pro snadnou montáž a demontáž dnových kanálů. Návod na použití dodáván snávodem na obsluhu a údržbu bazénu. | [25 empty] | POP | Zařízení dodávané stělesem bazénu pro snadnou montáž a demontáž dnových kanálů. Návod na použití dodáván snávodem na obsluhu a údržbu bazénu.
29 | 4.10. | Bazénový hydraulický zvedák pro tělesně postižené | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Bazénový hydraulický zvedák pro tělesně postižené | [25 empty] | POP
|  | Vyznačuje se jednoduchou obsluhou, vysokou adaptabilností a lehkým upevněním k okraji bazénu. Je usazen v nerezové patici, která je pevně fixována do podlahy u bazénu. Dá se snadno vyjmout a dle potřeby přenést. Osazením dalších patic je možno zvedák využít i na jiných místech. | [25 empty] | POP | Vyznačuje se jednoduchou obsluhou, vysokou adaptabilností a lehkým upevněním k okraji bazénu. Je usazen v nerezové patici, která je pevně fixována do podlahy u bazénu. Dá se snadno vyjmout a dle potřeby přenést. Osazením dalších patic je možno zvedák využít i na jiných místech.
|  | Nevyžaduje instalaci pod vodou, přívod elektrického proudu ani motor, pouze tlak ze standardního vodovodního rozvodu. Zvedací zařízení se obsluhuje pomocí ovládací páky. Speciální bezpečnostní pojistka uzamyká sedačku do doby, dokud se uživatel pohodlně neusadí. Pohyb sedačky je zajištěn tlakem vody, který uvolní bezpečnostní zámek v horní poloze zvedáku. Sedačka je vyrobena z polypropylénu a může být zatížena váhou do 110 kg při minimálním tlaku 0,4MPa (minimální tlak vody musí být 0,3MPa = 85 kg). | [25 empty] | POP | Nevyžaduje instalaci pod vodou, přívod elektrického proudu ani motor, pouze tlak ze standardního vodovodního rozvodu. Zvedací zařízení se obsluhuje pomocí ovládací páky. Speciální bezpečnostní pojistka uzamyká sedačku do doby, dokud se uživatel pohodlně neusadí. Pohyb sedačky je zajištěn tlakem vody, který uvolní bezpečnostní zámek v horní poloze zvedáku. Sedačka je vyrobena z polypropylénu a může být zatížena váhou do 110 kg při minimálním tlaku 0,4MPa (minimální tlak vody musí být 0,3MPa = 85 kg).
|  | Zařízení ocení jak vozíčkáři při všech vodních sportech a aktivitách, tak i rehabilitační pracovníci při své každodenní činnosti. Záruka poskytnuta v délce 24 měsíců. | [25 empty] | POP | Zařízení ocení jak vozíčkáři při všech vodních sportech a aktivitách, tak i rehabilitační pracovníci při své každodenní činnosti. Záruka poskytnuta v délce 24 měsíců.
Díl: | 5 | ATRAKCE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
30 | 5.01. | Vodní chrlič 400x15 DN100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Vodní chrlič 400x15 DN100 | [25 empty] | POP
|  | Těleso chrliče se skládá z broušené nerezové trubky a plochého nerezového vyústění (hubice), opatřeného z důvodů bezpečnosti kruhovým profilem (lemem), vše dle PD a ČSN EN 13451. Ukotvení chrliče a jeho napojení na přívodní systém vody dle PD. | [25 empty] | POP | Těleso chrliče se skládá z broušené nerezové trubky a plochého nerezového vyústění (hubice), opatřeného z důvodů bezpečnosti kruhovým profilem (lemem), vše dle PD a ČSN EN 13451. Ukotvení chrliče a jeho napojení na přívodní systém vody dle PD.
|  | Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. | [25 empty] | POP | Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD.
|  | Umístění a výška vody pod hubicí musí odpovídat platným bezpečnostním požadavkům. Provedení vodního chrliče, výška konstrukce a šířka vyústění (hubice) dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD. | [25 empty] | POP | Umístění a výška vody pod hubicí musí odpovídat platným bezpečnostním požadavkům. Provedení vodního chrliče, výška konstrukce a šířka vyústění (hubice) dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD.
31 | 5.02. | Vodní chrlič - spodní díl DN100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Vodní chrlič - spodní díl DN100 | [25 empty] | POP
|  | Jedná se o spodní kotvící díl, který je pevně navařen na bazénové těleso a slouží k přírubovému upevnění vodního chrliče k přívodnímu potrubnímu systému. | [25 empty] | POP | Jedná se o spodní kotvící díl, který je pevně navařen na bazénové těleso a slouží k přírubovému upevnění vodního chrliče k přívodnímu potrubnímu systému.
32 | 5.03. | Vodní ježek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Vodní ježek | [25 empty] | POP
|  | Atrakce vodní ježek je tvořen kruhovou konstrukcí, na konci uzavřenou děrovanou polokoulí vytvářející efekt soustředěných vodních pramínků. Tato atrakce je pevně připevněna k základové konstrukci a navařena na bazénové dno. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD. | [25 empty] | POP | Atrakce vodní ježek je tvořen kruhovou konstrukcí, na konci uzavřenou děrovanou polokoulí vytvářející efekt soustředěných vodních pramínků. Tato atrakce je pevně připevněna k základové konstrukci a navařena na bazénové dno. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD.
33 | 5.04. | Vodní zvon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Vodní zvon | [25 empty] | POP
|  | Je tvořen nerezovou broušenou trubkou, která je v horní části opatřena speciální kruhovou tlumící deskou. Tato deska vytváří rozstřik vody tak, že vzniká soustředná vodní clona kolem středové trubky. | [25 empty] | POP | Je tvořen nerezovou broušenou trubkou, která je v horní části opatřena speciální kruhovou tlumící deskou. Tato deska vytváří rozstřik vody tak, že vzniká soustředná vodní clona kolem středové trubky.
|  | Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. | [25 empty] | POP | Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD.
|  | Umístění a výška vody pod hubicí musí odpovídat platným bezpečnostním požadavkům. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD. | [25 empty] | POP | Umístění a výška vody pod hubicí musí odpovídat platným bezpečnostním požadavkům. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD.
34 | 5.05. | Dětská atrakce - stříkací zvířátko ve tvaru nosorožce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Dětská atrakce - stříkací zvířátko ve tvaru nosorožce | [25 empty] | POP
|  | Stříkací zvířátko ve tvaru nosorožce je vyrobeno z plastu, mat. GfK, který je zesílen skelnými vlákny (sklolaminát), Barva bílá nebo červeno-oranžová nebo dle RAL, provedení se stříkací tryskou. | [25 empty] | POP | Stříkací zvířátko ve tvaru nosorožce je vyrobeno z plastu, mat. GfK, který je zesílen skelnými vlákny (sklolaminát), Barva bílá nebo červeno-oranžová nebo dle RAL, provedení se stříkací tryskou.
|  | Rozměry: | [25 empty] | POP
|  | výška 0,50 m, | [25 empty] | POP
|  | šířka 0,50m, | [25 empty] | POP
|  | délka 1,00 m, | [25 empty] | POP
|  | Dodávka včetně přívodního potrubí, časového ventilu a kotvících prvků. | [25 empty] | POP
|  | Umístění dle PD. Konstrukce atrakce certifikovaná TÜV na bezpečnost a zdravotní nezávadnost. Projektant požaduje doložit TL výrobku. | [25 empty] | POP | Umístění dle PD. Konstrukce atrakce certifikovaná TÜV na bezpečnost a zdravotní nezávadnost. Projektant požaduje doložit TL výrobku.
35 | 5.06. | Dětská skluzavka žlabová ve tvaru velryby s přívodem vody | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Dětská skluzavka žlabová ve tvaru velryby s přívodem vody | [25 empty] | POP
|  | Dětská skluzavka ve tvaru velryby, kluzná plocha a boky skluzavky z nerezového broušeného plechu. Přístup na startovací plošinu stupnicemi z polymerbetonu. Kluzná plocha má kontinuální skrápění – napojení G 1“-přítok vody 3m3/hod (přívod vody dodávka technologie). Bočnice žlabu opatřeny bezpečnostní trubkou. Barevné ztvárnění – barva certifikována, splňující vyhlášku MZČR č.409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou. Umístění dle PD. Provedení v souladu s ČSN EN 1069-1 (verze 1.1). Projektant požaduje doložení TL a certifikátem bezpečnosti TUV. | [25 empty] | POP | Dětská skluzavka ve tvaru velryby, kluzná plocha a boky skluzavky z nerezového broušeného plechu. Přístup na startovací plošinu stupnicemi z polymerbetonu. Kluzná plocha má kontinuální skrápění – napojení G 1“-přítok vody 3m3/hod (přívod vody dodávka technologie). Bočnice žlabu opatřeny bezpečnostní trubkou. Barevné ztvárnění – barva certifikována, splňující vyhlášku MZČR č.409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou. Umístění dle PD. Provedení v souladu s ČSN EN 1069-1 (verze 1.1). Projektant požaduje doložení TL a certifikátem bezpečnosti TUV.
|  | Rozměry skluzavky: | [25 empty] | POP
|  | délka: 2297 mm | [25 empty] | POP
|  | šířka: 625 mm | [25 empty] | POP
|  | výška: 1050 mm | [25 empty] | POP
|  | délka skluzu: 900 mm | [25 empty] | POP
36 | 5.07. | Fontánka ze žlábku | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Fontánka ze žlábku | [25 empty] | POP
|  | Jako vodní atrakce do dětských brouzdališť (případně zvlhčení povrchu nerezového dětského skluzu), jako vodní prvek privátních bazénů , sestávající z nerezového paždíku ve žlábku s otvorem pro plastovou trysku fontánky. Tryska je z plastového materiálu (silon- bílé barvy) s kalibrovaným otvorem provedeném v šikmém směru (tryskání pod úhlem do bazénu). Obvykle se dávají min 3 trysky a více. Tryska fontány přes rozvodné potrubní větvě napojena samostatným potrubím výtlaku DN 40 (pro až tři trysky), vyvedené až 0,5 m mimo bazén, trubka ukončená lemovacím nátrubkem a přírubami DN 40/ PN 10, otvory podle ČSN EN 1092-1, z nerezové oceli; | [25 empty] | POP | Jako vodní atrakce do dětských brouzdališť (případně zvlhčení povrchu nerezového dětského skluzu), jako vodní prvek privátních bazénů , sestávající z nerezového paždíku ve žlábku s otvorem pro plastovou trysku fontánky. Tryska je z plastového materiálu (silon- bílé barvy) s kalibrovaným otvorem provedeném v šikmém směru (tryskání pod úhlem do bazénu). Obvykle se dávají min 3 trysky a více. Tryska fontány přes rozvodné potrubní větvě napojena samostatným potrubím výtlaku DN 40 (pro až tři trysky), vyvedené až 0,5 m mimo bazén, trubka ukončená lemovacím nátrubkem a přírubami DN 40/ PN 10, otvory podle ČSN EN 1092-1, z nerezové oceli;
|  | Max. výtlak vody do vodního prvku 1m3/hod/1 tryska. | [25 empty] | POP
37 | 5.08. | Houpací záliv nerezový, průměr 2m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Houpací záliv nerezový, průměr 2m | [25 empty] | POP
|  | Je tvořen vyvýšenou dělící stěnou, která vyčnívá cca 500 mm nad vodní hladinu, šířka stěny dle PD, dno uvnitř houpacího bazénu je provedeno v protiskluzové úpravě a je zajištěna požadovaná cirkulace vody. Horní lem houpacího bazénu a čelní hrany jsou tvořeny skruženou broušenou trubkou. Tato atrakce je pevně připevněna k základové konstrukci a navařena na bazénové dno. Z bezpečnostního hlediska se nepřipouští náhrada trubkového lemu za svařovaný lem z plechu. Provedení houpacího bazénu, výška konstrukce a průměr dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. | [25 empty] | POP | Je tvořen vyvýšenou dělící stěnou, která vyčnívá cca 500 mm nad vodní hladinu, šířka stěny dle PD, dno uvnitř houpacího bazénu je provedeno v protiskluzové úpravě a je zajištěna požadovaná cirkulace vody. Horní lem houpacího bazénu a čelní hrany jsou tvořeny skruženou broušenou trubkou. Tato atrakce je pevně připevněna k základové konstrukci a navařena na bazénové dno. Z bezpečnostního hlediska se nepřipouští náhrada trubkového lemu za svařovaný lem z plechu. Provedení houpacího bazénu, výška konstrukce a průměr dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1.
38 | 5.09. | Podvodní trubková lavice přímá - 6m - se vzduchovou masáží | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Podvodní trubková lavice přímá - 6m - se vzduchovou masáží | [25 empty] | POP
|  | Sedací část je tvořena broušenými, ze spodní strany vrtanými 7-mi trubkami TRKR 38x1,5mm, uloženými v rovině. Vzduchovací otvory jsou provedeny vrtáním u každé druhé trubky, mezera mezi jednotlivými trubkami činí 28 mm. Vzduch je do trubek přiváděn pevně přivařenými přívody, vyvedenými minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončenými lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Minimální přívod vzduchu dle PD. Podpěrná část má na obou krajích lavice zesílenou konstrukci, tvořenou uzavřeným nerezovým obdélníkovým profilem, ze spodní strany zesílen podpěrou, opatřenou kruhovým bezpečnostním prvkem o průměru 8 mm. Veškeré hrany a přechody musí být z bezpečnostních důvodů dokonale zaobleny a vybroušeny. Celá konstrukce lavice musí odpovídat platným legislativním předpisům. Tvar, rozměry, statika a umístění vyplývá z PD. Provedení v souladu s ČSN EN 13451. | [25 empty] | POP | Sedací část je tvořena broušenými, ze spodní strany vrtanými 7-mi trubkami TRKR 38x1,5mm, uloženými v rovině. Vzduchovací otvory jsou provedeny vrtáním u každé druhé trubky, mezera mezi jednotlivými trubkami činí 28 mm. Vzduch je do trubek přiváděn pevně přivařenými přívody, vyvedenými minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončenými lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Minimální přívod vzduchu dle PD. Podpěrná část má na obou krajích lavice zesílenou konstrukci, tvořenou uzavřeným nerezovým obdélníkovým profilem, ze spodní strany zesílen podpěrou, opatřenou kruhovým bezpečnostním prvkem o průměru 8 mm. Veškeré hrany a přechody musí být z bezpečnostních důvodů dokonale zaobleny a vybroušeny. Celá konstrukce lavice musí odpovídat platným legislativním předpisům. Tvar, rozměry, statika a umístění vyplývá z PD. Provedení v souladu s ČSN EN 13451.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO01 D1.12b Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10943-003-000_R02 | AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024 | [25 empty] | STA
O: | SO01 | Víceúčelový bazén | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D1.12b | Brodítka a sprchy | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Brodítka a sprchy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1. | Brodítko klasické 2x2m, bez zábradlí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Brodítko klasické 2x2m, bez zábradlí | [25 empty] | POP
|  | Je koncipováno jako uzavřená korýtková konstrukce v samonosném provedení. Nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení, prolis o průměru 9,5mm(+0,5mm), osová rozteč prolisů 20mm (±1mm), s šetrným zdrsněním povrchu – tryskáním Al2O3, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 36° požadované z důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku kluzného nánosu na šikmé rampě. Brodítko je opatřeno přepadem vody a vypouštěcí dnovou zátkou. Rozměry brodítka, tvar a vyvedení potrubního systému dle PD. | [25 empty] | POP | Je koncipováno jako uzavřená korýtková konstrukce v samonosném provedení. Nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení, prolis o průměru 9,5mm(+0,5mm), osová rozteč prolisů 20mm (±1mm), s šetrným zdrsněním povrchu – tryskáním Al2O3, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 36° požadované z důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku kluzného nánosu na šikmé rampě. Brodítko je opatřeno přepadem vody a vypouštěcí dnovou zátkou. Rozměry brodítka, tvar a vyvedení potrubního systému dle PD.
|  | Provedení dle ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. | [25 empty] | POP
2 | 2. | Brodítko bezbariérové 2x2m, vč. zábradlí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Brodítko bezbariérové 2x2m, vč. zábradlí | [25 empty] | POP
|  | Je koncipováno jako uzavřená korýtková konstrukce v samonosném provedení se dvěma přelivnými žlábky, boky vyvýšené a opatřené bezpečnostním zábradlím v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb. a vyhláškou č. 398/2009 Sb. , dno brodítka s protiskluzovou úpravou. Nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení, prolis o průměru 9,5mm (+0,5mm), s vhodnou výškou prolisu , osová rozteč prolisů 20mm (±1mm), s šetrným zdrsněním povrchu – tryskáním Al2O3, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 36° požadované z důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku kluzného nánosu. Brodítko je opatřeno vypouštěcí dnovou zátkou. | [25 empty] | POP | Je koncipováno jako uzavřená korýtková konstrukce v samonosném provedení se dvěma přelivnými žlábky, boky vyvýšené a opatřené bezpečnostním zábradlím v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb. a vyhláškou č. 398/2009 Sb. , dno brodítka s protiskluzovou úpravou. Nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení, prolis o průměru 9,5mm (+0,5mm), s vhodnou výškou prolisu , osová rozteč prolisů 20mm (±1mm), s šetrným zdrsněním povrchu – tryskáním Al2O3, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 36° požadované z důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku kluzného nánosu. Brodítko je opatřeno vypouštěcí dnovou zátkou.
|  | Rozměry brodítka, tvar a vyvedení potrubního systému dle PD. | [25 empty] | POP
|  | Provedení dle ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. | [25 empty] | POP
3 | 3. | Standardní sprcha s oplachovacím ventilem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Standardní sprcha s oplachovacím ventilem | [25 empty] | POP
|  | Je tvořena centrální trubkovou konstrukcí s kropítkem v horní části nasměrované pod úhlem směrem dolů. Ovládání pomocí časového ventilu v tělese sprchy, těleso sprchy může být opatřeno kohoutem ze zadní strany sloupu sloužící k oplachu brodítka. Konstrukce sprchy je kotvena na betonový základ přes kotevní konstrukci dodávanou s tělesem sprchy. | [25 empty] | POP | Je tvořena centrální trubkovou konstrukcí s kropítkem v horní části nasměrované pod úhlem směrem dolů. Ovládání pomocí časového ventilu v tělese sprchy, těleso sprchy může být opatřeno kohoutem ze zadní strany sloupu sloužící k oplachu brodítka. Konstrukce sprchy je kotvena na betonový základ přes kotevní konstrukci dodávanou s tělesem sprchy.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO02 SO02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10943-003-000_R02 | AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024 | [25 empty] | STA
O: | SO02 | Zpevněné plochy | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO02 | Zpevněné plochy | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 57.44 |  |  |  |  | 488.06 | [6 empty] | DIL
1 | 113106121R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 244.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 33.75 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.16 | 39.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | chodníky : 20+11,5+213,1 |  | 244.6 | [23 empty] | VV | 0
2 | 113201111R00 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 107.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 23.69 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.143 | 15.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
|  | chodníky : 14+13,6+7,8+7,8+29,4+1,9+33,2 |  | 107.7 | [23 empty] | VV | 0
3 | 121101102R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m | m3 | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.032 | 2.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením | [25 empty] | SPI |  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
|  | viz výkres situace přípravy území : 76 |  | 76 | [23 empty] | VV | 0
4 | 122201101R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 | m3 | 128.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.368 | 47.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI
|  | chodníky : (66+391+58)*0,25 |  | 128.75 | [23 empty] | VV | 0
5 | 122201109R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny | m3 | 128.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.058 | 7.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI
6 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 6.5871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.533 | 23.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | oplocení - bazénový ochoz : 0,3*0,3*0,73*63 |  | 4.1391 | [23 empty] | VV | 0
|  | areálové : 0,3*0,3*0,8*34 |  | 2.448 | [23 empty] | VV | 0
7 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 6.5871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.011 | 0.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | viz pol.13960-1102 : 6,5871 |  | 6.5871 | [23 empty] | VV | 0
8 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 128.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.011 | 1.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | viz pol.12220-1101 : 128,75 |  | 128.75 | [23 empty] | VV | 0
9 | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m | m3 | 6.5871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.668 | 4.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [25 empty] | SPI
10 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 128.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.053 | 6.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz pol.12220-1101 : 128,75 |  | 128.75 | [23 empty] | VV | 0
11 | 167101201R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 | m3 | 6.5871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.938 | 12.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 181101132R00 | Úprava pozemku hornina třídy 3, přemístění na vzdálenost přes 20 do 40 m | m3 | 629 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.016 | 10.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně urovnání povrchu s tolerancí plus-mínus 10 cm. | [25 empty] | POP
|  | travnatá plocha : 629 |  | 629 | [23 empty] | VV | 0
13 | 182001112R00 | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 629 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.171 | 107.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, | [25 empty] | SPI
|  | travnatá plocha : 629 |  | 629 | [23 empty] | VV | 0
14 | 199000005R00 | Poplatky za skládku zeminy 1- 4 | t | 223.2945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (128,75+6,58)*1,65 |  | 223.2945 | [23 empty] | VV | 0
15 | 181300012RAA | Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 200 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m | m2 | 380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.01 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.33367 | 126.79 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. | [25 empty] | SPI |  | vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.
|  | Včetně přesunu hmot. | [25 empty] | POP
|  | ornice z deponie : 76/0,2 |  | 380 | [23 empty] | VV | 0
16 | 181300012RAE | Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 200 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 000 m | m2 | 249 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.01 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.33367 | 83.08 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. | [25 empty] | SPI |  | vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.
|  | Včetně přesunu hmot. | [25 empty] | POP
|  | dovoz nové ornice : 629-380 |  | 249 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.42 |  | 0 |  |  |  |  | 129.87 | [6 empty] | DIL
17 | 215901101RT5 | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou | m2 | 515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.15 | 77.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 | [25 empty] | SPI |  | z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
|  | chodníky : 66+391+58 |  | 515 | [23 empty] | VV | 0
18 | 275313611R00 | Beton základových patek prostý třídy C 16/20 | m3 | 6.8177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 17.21 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.477 | 3.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oplocení - bazénový ochoz : 0,3*0,3*0,73*63*1,035 |  | 4.284 | [23 empty] | VV | 0
|  | areálové : 0,3*0,3*0,8*34*1,035 |  | 2.5337 | [23 empty] | VV | 0
19 | 275353102R00 | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes 0,25 do 0,5 m | kus | 97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00218 | 0.21 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.509 | 49.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně. | [25 empty] | SPI
|  | oplocení - bazénový ochoz : 63 |  | 63 | [23 empty] | VV | 0
|  | areálové : 34 |  | 34 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.45 |  | 0 |  |  |  |  | 42.68 | [6 empty] | DIL
20 | 338171111R00 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů | kus | 97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00468 | 0.45 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.44 | 42.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trubkových nebo profilovaných | [25 empty] | SPI
|  | bazénový ochoz - sloupek : 43 |  | 43 | [23 empty] | VV | 0
|  | vzpěra : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | areálové - sloupek : 26 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
|  | vzpěra : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300.51 |  | 0 |  |  |  |  | 270.77 | [6 empty] | DIL
21 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.378 | 194.67 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.026 | 13.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | chodníky : 66+391+58 |  | 515 | [23 empty] | VV | 0
22 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 38.06 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.452 | 232.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [25 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
|  | chodníky : 66+391+58 |  | 515 | [23 empty] | VV | 0
23 | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.02 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.41 | 24.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odhad : 60 |  | 60 | [23 empty] | VV | 0
24 | 592451124R | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm | m2 | 525.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.129 | 67.76 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 515*1,02 |  | 525.3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 95.15 | [6 empty] | DIL
25 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 864.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.11 | 95.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bazénové těleso : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno : 17*35*1,05 |  | 624.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : (17+35)*2*2,2*1,05 |  | 240.24 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45.83 |  | 0 |  |  |  |  | 40.87 | [6 empty] | DIL
26 | 916561111R00 | Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého | m | 223 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1025 | 22.86 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.14 | 31.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm | [25 empty] | SPI
|  | chodníky : 31+125+67 |  | 223 | [23 empty] | VV | 0
27 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 | m3 | 6.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 16.89 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.442 | 9.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z dlažebních kostek z betonu prostého | [25 empty] | SPI
|  | 223*0,3*0,1 |  | 6.69 | [23 empty] | VV | 0
28 | 59217335R | obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 225.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 6.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 223*1,01 |  | 225.23 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 86.84 | [6 empty] | DIL
29 | 952901411R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží | m2 | 624.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.139 | 86.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bazénové těleso : 17*35*1,05 |  | 624.75 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 54.41 |  |  |  |  | 231.43 | [6 empty] | DIL
30 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 1.872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.74 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 6.436 | 12.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, | [25 empty] | SPI
|  | patky - sloupky oplocení : 0,3*0,3*0,8*26 |  | 1.872 | [23 empty] | VV | 0
31 | 962052211R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 3.7296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0.01 | 2.4 | 8.95 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 8.5 | 31.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | bazénová stěna : 16,8*0,3*0,74 |  | 3.7296 | [23 empty] | VV | 0
32 | 965042241R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 18.9658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 41.72 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 5.867 | 111.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | brodítka : (6,5+3,6+8,3)*0,2 |  | 3.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,98*0,1*0,2+11,5*0,15*0,2+8,1*0,15*0,15+0,96*0,34*0,15 |  | 0.73581 | [23 empty] | VV | 0
|  | sprcha : 4*3*0,2 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | ochoz bazénu : 65*0,15 |  | 9.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | vodovodní šachtice : 0,8*3 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
33 | 965049112RT1 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm | m3 | 18.9658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4.029 | 76.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 142.06 | [6 empty] | DIL
34 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | t | 364.2457 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.39 | 142.06 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 200 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
35 | R_3041640 | Demontáž laviček | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně odvozu v rámci města,dle pokynu objednatele : 13 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 1.49 |  |  |  |  | 101.68 | [6 empty] | DIL
36 | 767911120R00 | Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce do 1,6 m | m | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.28 | 35.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bazénový ochoz : 126 |  | 126 | [23 empty] | VV | 0
37 | 767911130RT1 | Montáž oplocení z pletiva strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 1,75 m | m | 62.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00148 | 0.09 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.3 | 18.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | areálové oplocení : 62,9 |  | 62.9 | [23 empty] | VV | 0
38 | 767911822R00 | Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m | m | 62.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00248 | 0.16 | 800-767 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.206 | 12.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | areálové oplocení : 62,6 |  | 62.6 | [23 empty] | VV | 0
39 | 767996805R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 500 kg | kg | 1332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.07 | 0.001 | 1.33 | 800-767 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.026 | 34.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zábradlí okolo bazénu : 111*12 |  | 1332 | [23 empty] | VV | 0
40 | R_3041641 | Demontáž sprchy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně odvozu v rámci města,dle pokynu objednatele : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
41 | R_3041642 | Demontáž branky včetně oplocení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně odvozu v rámci města,dle pokynu objednatele : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
42 | R_3041643 | Demontáž kiosku 3000x2100x3100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně odvozu v rámci města,dle pokynu objednatele : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
43 | R_3041651 | Demontáž sloupků oplocení, včetně odvozu do kovošrotu | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | R_3041671 | Vstupní brána 1700x1810 mm D+M, včetně patek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní provedení v rozsahu dle technické : | [25 empty] | VV | 0
|  | specifikace,viz detail "vstupní brána" : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
45 | R_3041672 | Vjezdová brána 3100x1750 mm D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní provedení v rozsahu dle technické : | [25 empty] | VV | 0
|  | specifikace,viz detail "vjezdová brána" : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
46 | R_3041685 | Trubka 38x2,5 mm D+M | m | 252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | našroubovaná na sloupky, komaxit : | [25 empty] | VV | 0
|  | oplocení - bazénový ochoz - vodorovné trubky : 126*2 |  | 252 | [23 empty] | VV | 0
47 | R_3041691 | Demontáž bazénových žebříků, likvidace do kovošrotu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
48 | 31327510R | pletivo drátěné 4-hranné bez napínacího drátu; h = 1,00 m; velikost ok 55 mm; d drátu 2,50 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená | m | 132.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | bazénový ochoz : 126*1,05 |  | 132.3 | [23 empty] | VV | 0
49 | 31478152R | drát napínací pr. 2,40 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m | m | 264.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | bazénový ochoz : 126*2*1,05 |  | 264.6 | [23 empty] | VV | 0
50 | 31479012R | stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | bazénový ochoz : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
51 | 55342335R | sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; řadový; pro plot pro drátěné pletivo; l = 1 500 mm; d 38 mm; povrch prášková vypalovací barva | kus | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | bazénový ochoz : 43 |  | 43 | [23 empty] | VV | 0
52 | 55342338R | sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; řadový; pro plot pro drátěné pletivo; l = 2 100,0 mm; d 38 mm; povrch prášková vypalovací barva | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
53 | 55342345R | vzpěra plotová; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 38 mm; l = 1 500 mm; povrch prášková vypalovací barva | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | bazénový ochoz : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
54 | 55342346R | vzpěra plotová; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 38 mm; l = 2 000 mm; povrch prášková vypalovací barva | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0027 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | areálové oplocení : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
55 | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 162.32 | [6 empty] | DIL
56 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 113.3559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.49 | 55.54 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
57 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 453.4235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
58 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 113.3559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.942 | 106.78 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
59 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 113.3559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO03 D3.01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10943-003-000_R02 | AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024 | [25 empty] | STA
O: | SO03 | Vnitřní areálové rozvody | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D3.01 | Rozvody NN | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0 |  |  |  |  | 56.83 | [6 empty] | DIL
1 | 210100003R00 | Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.08217 | 1.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 210120441R00 | Montáž jističe třípólového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.85 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [25 empty] | SPI
3 | 210190051R00 | Montáž rozvaděče skříňového, nebo panelového děleného, za 1 pole, do hmotnosti 200 kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4.958 | 4.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů | [25 empty] | SPI | montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů
4 | 210190041R00 | Montáž plastové rozvodnice do výklenku pohledová plocha do 0,2 m2, , | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.51 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů | [25 empty] | SPI | montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů
5 | 210810014RT3 | Kabely silové CYKY 750 V, 4 x 25 mm2, volně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.11 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07406 | 3.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 210810056RT1 | Kabely silové CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09955 | 1.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 210810057RT3 | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 žil 4 až 16 mm, volně uložený včetně dodávky materiálu - kabel s Cu jádrem CYKY 5 x 10 mm2 | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.09 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.12062 | 13.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 210810061RT1 | Kabely silové CYKY 750 V, 12 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.04 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.10431 | 9.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1 | 20 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | PC9054222552 | úprava stávajícího rozváděče | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 357117161R | skříň rozvodná kabelová rozvodná; přípojková (do 50mm2); typ výzbroje 2 x sada pojist.spodků vel.00; celoplastový z termosetu; konstrukce pro osazení do výklenku ve stěně; sad 2; pojistk.spodek nožový 00 (160A); způsob připojení konstrukční svorky a přístroje | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
12 | 35822407R | jistič modulární do 63A; jmen.proud 63,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
13 | 358253503R | vložka pojistková nožová vel. 000; charakt. aM; jmen.proud 63 A; jmen.napětí 500 V a.c. | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
14 | 35834026T | Jistič LPN-63B-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
15 | 3587016T | Pojistková vložka PN000 40A gG, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 000, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
16 | PC357116478 | Rozvaděč elektroměrový betonový ER 212/KVP7P | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | rozvaděč elektroměrový E(pro přímé měření); uspořádání - samostatný modul pro umístění měř.soupravy; uspořádání měř.soupravy 2-prostor pro osazení dvousazb.třífázového elektr.včetně prostoru pro osazení spín.prvku; poč.elektroměřů 1;kompaktní pilíř + dveře z plastu; | [25 empty] | POP | rozvaděč elektroměrový E(pro přímé měření); uspořádání - samostatný modul pro umístění měř.soupravy; uspořádání měř.soupravy 2-prostor pro osazení dvousazb.třífázového elektr.včetně prostoru pro osazení spín.prvku; poč.elektroměřů 1;kompaktní pilíř + dveře z plastu;
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.97 |  | 0 |  |  |  |  | 52 | [6 empty] | DIL
17 | 230191010R00 | Uložení chráničky ve výkopu PE 75x3,0mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.125 | 18.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 460010024R00 | Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru | km | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03421 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4.1 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 460200133R00 | Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.0511 | 4.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | 460420022RT2 | Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.19865 | 15.89 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.098 | 7.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
21 | 460490012R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.026 | 2.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 460490012RT1 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.026 | 2.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 460510021RT1 | Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 70 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.064 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 460560133R00 | Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3 | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.084 | 7.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 460620006RT1 | Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.05 | 2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 460620013R00 | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.129 | 6.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | PC2433552223 | zaměření trasy kabelového vedení | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 3457114703R | trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; mat. není samozhášivý; vnější pr.= 75,0 mm; vnitřní pr.= 61,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A; barva standardně červená; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO03 D3.02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10943-003-000_R02 | AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024 | [25 empty] | STA
O: | SO03 | Vnitřní areálové rozvody | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D3.02 | Kanalizace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 001 | zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90.12 |  | 0 |  |  |  |  | 241.21 | [6 empty] | DIL
1 | 132301212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 189.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.291 | 55.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
2 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.22 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.236 | 60.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
3 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07 | 17.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
4 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 94.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.345 | 32.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
5 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 79.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.652 | 52.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 79.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.009 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
7 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 109.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.202 | 22.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
8 | 132202209 | Příplatek za lepivost | m3 | 189.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | 162601102I10 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 79.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
10 | 175101101I10 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 59.933 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
11 | PC | Poplatek za uloženi sypaniny na skládku | M3 | 79.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
12 | 001T00 | Blok ručního pohonu s pákou ručního pohonu | m3 | 59.933 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.5 | 89.9 | 0 | 0 |  | Vlastní | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | 045 | podkladní a vedl. konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.51 |  | 0 |  |  |  |  | 0.58 | [6 empty] | DIL
13 | 273321311R00 | Beton základových desek železový třídy C 16/20 | m3 | 0.384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.2564 | 0.87 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.48 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [25 empty] | SPI
14 | 451575111R00 | Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku | m3 | 0.384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.0875 | 0.8 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.03 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
15 | 451573110 | Lože pískové tl 12cm š -120cm | M3 | 15.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.122 | 1.84 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 087 | potrubí z trub plastických |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.63 |  | 0 |  |  |  |  | 16.09 | [6 empty] | DIL
16 | 871171121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.036 | 0.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
17 | 871181121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.038 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
18 | 871313121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm | m | 29.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.066 | 1.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [25 empty] | SPI
19 | 871353121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.08 | 0.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [25 empty] | SPI
20 | 871373121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.097 | 5.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [25 empty] | SPI
21 | 892381111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 250 nebo 300 nebo 350 mm | m | 109.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.066 | 7.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [25 empty] | SPI | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
22 | 871265221 | Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN100 | m | 1.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00159 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
23 | 871275221 | Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN125 | m | 30.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00206 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
24 | 871355221 | Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN200 | m | 8.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00482 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
25 | 871365221 | Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN250 | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00724 | 0.48 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
26 | PC | Potr. PE100 SDR11 50x4,6 | M | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
27 | PC | Potr. PE100 SDR11 63x5,8 | M | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_-1
28 | PC | D+Mtž vodič CY 2.5 C.54 | M | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
29 | PC | D+Mtž výstražná fólie | M | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | 089 | drobné objekty a zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
30 | PC | Dod a Mtž šachta plastová DN600 mm/1,6-1,8/DN250/teleskop 40t | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
31 | PC | Dod a Mtž čerpací šachta DN800 (Qmin.2,0l/s Hmin=5 m) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | 930 | hodinové zůčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
32 | PC | Geodetické zaměření | H | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | 998 | Přesuny hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19.94 | [6 empty] | DIL
33 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 94.2624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.2115 | 19.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [25 empty] | SPI
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO03 D3.03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10943-003-000_R02 | AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024 | [25 empty] | STA
O: | SO03 | Vnitřní areálové rozvody | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D3.03 | Vodovod | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 001 | zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 42.2 |  | 0 |  |  |  |  | 170.56 | [6 empty] | DIL
1 | 132301212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.291 | 34.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
2 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.2 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.236 | 56.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
3 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07 | 16.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
4 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.345 | 20.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
5 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 37.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.652 | 24.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 37.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.009 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
7 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 82.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.202 | 16.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
8 | 132202209 | Příplatek za lepivost | m3 | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | 162601102I10 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 37.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
10 | 175101101I10 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
11 | PC | Poplatek za uloženi sypaniny na skládku | M3 | 37.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
12 | 001T00 | Blok ručního pohonu s pákou ručního pohonu | m3 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.5 | 42 | 0 | 0 |  | Vlastní | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | 045 | podkladní a vedl. konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.2 |  | 0 |  |  |  |  | 1.41 | [6 empty] | DIL
13 | 273321311R00 | Beton základových desek železový třídy C 16/20 | m3 | 0.92812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.2564 | 2.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.48 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [25 empty] | SPI
14 | 451575111R00 | Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku | m3 | 0.92812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.0875 | 1.94 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.03 | 0.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
15 | 451573110 | Lože pískové tl 12cm š -120cm | M3 | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.122 | 1.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 087 | potrubí z trub plastických |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 12.98 | [6 empty] | DIL
16 | 871151121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 25 mm | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.032 | 1.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
17 | 871181121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.038 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
18 | 722290226R00 | Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.067 | 5.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
19 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.062 | 4.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
20 | PC | Potr. PE100 SDR11 63x5,8 | M | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
21 | PC | Potr. PE100 SDR11 PN16 %%c32x3,0 | M | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_-1
22 | PC | D+Mtž vodič CY 2.5 C.54 | M | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
23 | PC | D+Mtž výstražná fólie | M | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | 089 | drobné objekty a zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
24 | 089 | Dod a mtž monolitická armaturní šachta ŽB 16/20 (vniřní rozměr 2,0*1,5*2,0) | SOUBOR | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 930 | hodinové zůčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
25 | PC | Geodetické zaměření | H | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.16 | [6 empty] | DIL
26 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 5.4957 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.2115 | 1.16 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [25 empty] | SPI
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 8.28 | [6 empty] | DIL
27 | 722130236R00 | Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01677 | 0.1 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.017 | 6.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
28 | 722239106R00 | Montáž armatury závitové se dvěma závity G 2" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.424 | 1.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
29 | 722290226R00 | Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.067 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
30 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.062 | 0.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
31 | 722232048 | Kulový kohout R250D 2''páčka s odvodněním | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00168 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
32 | PC | Propojení se stávajícím vodovodem DN50-80 | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
33 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.10716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.327 | 0.14 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO04 SO04 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10943-003-000_R02 | AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024 | [25 empty] | STA
O: | SO04 | Přípojka kanalizace | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO04 | Přípojka kanalizace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 001 | zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 171.02 |  | 0 |  |  |  |  | 318.3 | [6 empty] | DIL
1 | 132301212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 212.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.291 | 61.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
2 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 353.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.3 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.236 | 83.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
3 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 353.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07 | 24.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
4 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 106.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.345 | 36.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
5 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 129.156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.652 | 84.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 129.156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.009 | 1.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
7 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 130.896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.202 | 26.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
8 | 132202209 | Příplatek za lepivost | m3 | 212.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | 162601102I10 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 129.156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
10 | 175101101I10 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 61.7047 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
11 | PC | Poplatek za uloženi sypaniny na skládku | M3 | 129.156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
12 | 001T00 | Blok ručního pohonu s pákou ručního pohonu | m3 | 61.7047 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.5 | 92.56 | 0 | 0 |  | Vlastní | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
13 | PC | Betonový recyklát (štěrkopísek) pro zásyp | M3 | 47.952 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.63 | 78.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_-1
Díl: | 045 | podkladní a vedl. konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 107.28 |  | 0 |  |  |  |  | 0.6 | [6 empty] | DIL
14 | 273321311R00 | Beton základových desek železový třídy C 16/20 | m3 | 0.396 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.2564 | 0.89 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.48 | 0.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [25 empty] | SPI
15 | 451575111R00 | Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku | m3 | 0.396 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.0875 | 0.83 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.03 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
16 | 451573110 | Lože pískové tl 12cm š -120cm | M3 | 14.544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.122 | 1.77 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
17 | PC | Dod a mtž rozebrání a zpět položení zámkové flažby vč. podsypu a očištění kostek | M2 | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.2563 | 103.79 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | 087 | potrubí z trub plastických |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0 |  |  |  |  | 16.38 | [6 empty] | DIL
18 | 871373121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm | m | 100.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.097 | 9.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [25 empty] | SPI
19 | 892381111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 250 nebo 300 nebo 350 mm | m | 100.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.066 | 6.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [25 empty] | SPI | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
20 | 871365221 | Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN250 | m | 110.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00724 | 0.8 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 089 | drobné objekty a zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
21 | PC | Dod a Mtž šachta plastová DN600 mm/1,8-2,1m/DN250/teleskop 40t | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
22 | PC | Dod a Mtž šachta plastová DN425 mm/1,0-1,2m/DN250/teleskop 3t | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
23 | PC | Propojení se stávající kanalizací DN500 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | 930 | hodinové zůčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
24 | PC | Geodetické zaměření | H | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 39.45 | [6 empty] | DIL
25 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 186.5463 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.2115 | 39.45 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [25 empty] | SPI
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10943-003-000_R02 | AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024 | [25 empty] | STA
O: | PS01 | Bazénová technologie | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | 01 | 1.Bazén | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1. | 1.Bazén |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1.1. | Vícevrstvý filtr z polyesterového laminátu praný vodou; A.1a,b | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Vícevrstvý pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; | [25 empty] | POP
|  | pr.1600 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 110 | [25 empty] | POP
|  | filtrační výkon 68,3m3/h (jednoho filtru) | [25 empty] | POP
|  | filtrační rychlost 35m3/h/m2 | [25 empty] | POP
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - | [25 empty] | POP
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,5kp/cm2 | [25 empty] | POP
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna | [25 empty] | POP
|  | - kolektory a difuzory | [25 empty] | POP
|  | - boční vstupní výko | [25 empty] | POP
|  | - horní víko z polyesteru a skelného vlákna | [25 empty] | POP
|  | - odvzdušňovací ventil | [25 empty] | POP
|  | - ventil na vypouštění | [25 empty] | POP
|  | - baterie 5 ventilová | [25 empty] | POP
|  | - vč. filtrační náplně | [25 empty] | POP
|  | Unikátní filtrační médium - Activated filter media s 95% podílem zeleného a hnědého skla, aktivovaný skelný filtrační materiál 0,5 - 1,0 mm ( 70% celkové filtrační náplně s filtrační schopností více než 95% částic o velikosti větší než 5 um, prokázáno certifikačním institutem) a aktivovaný skelný filtrační materiál 1,0 - 2,0 mm ( 30% celkové filtrační náplně), bio rezistentní filtrační materiál nevytváří bio film ve filtračním loži, nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest | [25 empty] | POP | Unikátní filtrační médium - Activated filter media s 95% podílem zeleného a hnědého skla, aktivovaný skelný filtrační materiál 0,5 - 1,0 mm ( 70% celkové filtrační náplně s filtrační schopností více než 95% částic o velikosti větší než 5 um, prokázáno certifikačním institutem) a aktivovaný skelný filtrační materiál 1,0 - 2,0 mm ( 30% celkové filtrační náplně), bio rezistentní filtrační materiál nevytváří bio film ve filtračním loži, nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest
2 | 1.2. | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, A.2a,b | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | [25 empty] | POP
|  | Q = 80 m3/h, H=14m, 7,5 kW vč. manometru | [25 empty] | POP
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu | [25 empty] | POP
|  | - nerezová osa AISI 316 | [25 empty] | POP
|  | - turbína plast noryl | [25 empty] | POP
|  | - krytí IP 55 | [25 empty] | POP
|  | - 1450 ot. / min. | [25 empty] | POP
|  | - 50 Hz; 400V | [25 empty] | POP
3 | 1.3. | Oběhové čerpadlo pro praní filtrů A.3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Oběhové čerpadlo pro praní filtrů | [25 empty] | POP
|  | Q = 84 m3/h, H=10m, 4 kW vč. manometru | [25 empty] | POP
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu | [25 empty] | POP
|  | - nerezová osa AISI 316 | [25 empty] | POP
|  | - turbína plast noryl | [25 empty] | POP
|  | - krytí IP 55 | [25 empty] | POP
|  | - 1450 ot. / min. | [25 empty] | POP
|  | - 50 Hz; 400V | [25 empty] | POP
4 | 1.4. | Automatická měřící a dávkovací stanice. A.4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Automatická měřící a dávkovací stanice. | [25 empty] | POP
|  | Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory, | [25 empty] | POP
|  | je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod | [25 empty] | POP
|  | bazénu a udržuje nastavené parametry vody. | [25 empty] | POP
|  | Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62 | [25 empty] | POP
|  | Měřené hodnoty: volný chlor, redox pot., pH, teplota | [25 empty] | POP
|  | Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota | [25 empty] | POP
5 | 1.5. | Automatická dávkovací stanice složená z : A.7a-d | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Automatická dávkovací stanice složená z : | [25 empty] | POP
|  | dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, | [25 empty] | POP
|  | dávkovací zavedení s kulovým ventilem, | [25 empty] | POP
|  | záchytná jímka pod kanystry | [25 empty] | POP
|  | - 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo flokulantu | [25 empty] | POP
|  | - 1 x membránové dávkovací čerpadlo pH | [25 empty] | POP
|  | - 2 x membránové dávkovací čerpadlo Cl | [25 empty] | POP
6 | 1.6. | Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu A.8 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu | [25 empty] | POP
|  | 4 m3/h, H=8m, 0,18 kW | [25 empty] | POP
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu | [25 empty] | POP
|  | - turbína plastová | [25 empty] | POP
|  | - zachycovač hrubých nečistot | [25 empty] | POP
|  | - krytí IP 54 | [25 empty] | POP
|  | - otáčky 2840 ot. / min. | [25 empty] | POP
|  | - jednofázový motor | [25 empty] | POP
7 | 1.7. | Elektroventil měřené vody DN32 A.9 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Elektroventil měřené vody DN32 | [25 empty] | POP
8 | 1.8. | Průtokoměr digitální D200 A.16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Průtokoměr digitální D200 | [25 empty] | POP
9 | 1.9. | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN50 A.17 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN50 | [25 empty] | POP
10 | 1.10. | Elektroventil na dopouštěné vodě DN50 A.18 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Elektroventil na dopouštěné vodě DN50 | [25 empty] | POP
11 | 1.11. | Filtr na hrubé nečistoty na dopouštěné vodě | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Filtr na hrubé nečistoty na dopouštěné vodě | [25 empty] | POP
|  | plastový filtr d=20", připojení 6/4", max. tlak 8 bar. Teplota max. | [25 empty] | POP
|  | 50 oC, průtok max. 105l/min, vložka 20", polypropylen 80 uf | [25 empty] | POP
12 | 1.12. | Automatická tlaková stanice vč. frekvenčního měniče A.20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Automatická tlaková stanice vč. frekvenčního měniče | [25 empty] | POP
|  | - digitální displej | [25 empty] | POP
|  | - tělo čerpadla z nerezové oceli AISI 304 | [25 empty] | POP
|  | - oběžná kola a difuzory z noryl zesíleného skleněnými vlákny | [25 empty] | POP
|  | - konzola motoru ze slitiny hliníku | [25 empty] | POP
|  | - hřídel z nerezové oceli AISI 304 | [25 empty] | POP
|  | - kluzné ložisko mosaz/nerezová ocel AISI 304 | [25 empty] | POP
|  | - tlaková nádoba 8 l | [25 empty] | POP
|  | - maximální teplota : 40°C | [25 empty] | POP
|  | - čerpadlo 1,1kW | [25 empty] | POP
|  | - průtok 3 m3/h při H=40m. | [25 empty] | POP
|  | - připojení 1" | [25 empty] | POP
|  | - 230V | [25 empty] | POP
13 | 1.13. | Oběhové čerpadlo - skluzavka, vč. předfiltru, A.21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Oběhové čerpadlo - skluzavka, vč. předfiltru, | [25 empty] | POP
|  | 56 m3/h, H=10m, 3,0kW | [25 empty] | POP
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu | [25 empty] | POP
|  | - nerezová osa AISI 316 | [25 empty] | POP
|  | - turbína plast noryl | [25 empty] | POP
|  | - krytí IP 55 | [25 empty] | POP
|  | - 1450 ot. / min. | [25 empty] | POP
|  | - 50 Hz; 400V | [25 empty] | POP
14 | 1.14. | Oběhové čerpadlo - chrlič, vč. předfiltru, A.22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Oběhové čerpadlo - chrlič, vč. předfiltru, | [25 empty] | POP
|  | 107 m3/h, H=10m, 5,5kW | [25 empty] | POP
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu | [25 empty] | POP
|  | - nerezová osa AISI 316 | [25 empty] | POP
|  | - turbína plast noryl | [25 empty] | POP
|  | - krytí IP 55 | [25 empty] | POP
|  | - 1450 ot. / min. | [25 empty] | POP
|  | - 50 Hz; 400V | [25 empty] | POP
15 | 1.15. | Oběhové čerpadlo - malá skluzavka vč. předfiltru, A.23 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Oběhové čerpadlo - malá skluzavka vč. předfiltru, | [25 empty] | POP
|  | 6 m3/h, H=8m, 0,25kW | [25 empty] | POP
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu | [25 empty] | POP
|  | - turbína plastová | [25 empty] | POP
|  | - zachycovač hrubých nečistot | [25 empty] | POP
|  | - krytí IP 54 | [25 empty] | POP
|  | - otáčky 2840 ot. / min. | [25 empty] | POP
|  | - jednofázový motor | [25 empty] | POP
16 | 1.16. | Oběhové čerpadlo - masážní trysky vč. předfiltru, A.24 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Oběhové čerpadlo - masážní trysky vč. předfiltru, | [25 empty] | POP
|  | 16 m3/h, H=10m, 0,75kW | [25 empty] | POP
|  | - tělo čerpadla vyztuženo skelnými vlákny | [25 empty] | POP
|  | - turbína plastová | [25 empty] | POP
|  | - zachycovač hrubých nečistot | [25 empty] | POP
|  | - krytí IP 55 | [25 empty] | POP
|  | - otáčky 2840 ot. / min. | [25 empty] | POP
|  | - 50 Hz; 230V | [25 empty] | POP
17 | 1.17. | Oběhové čerpadlo - fontánka vč. předfiltru, A.25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Oběhové čerpadlo - fontánka vč. předfiltru, | [25 empty] | POP
|  | 6 m3/h, H=8m, 0,25kW | [25 empty] | POP
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu | [25 empty] | POP
|  | - turbína plastová | [25 empty] | POP
|  | - zachycovač hrubých nečistot | [25 empty] | POP
|  | - krytí IP 54 | [25 empty] | POP
|  | - otáčky 2840 ot. / min. | [25 empty] | POP
|  | - jednofázový motor | [25 empty] | POP
18 | 1.18. | Oběhové čerpadlo - vodní zvon vč. předfiltru, A.26 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Oběhové čerpadlo - vodní zvon vč. předfiltru, | [25 empty] | POP
|  | 20 m3/h, H=8m, 1,0kW | [25 empty] | POP
|  | - tělo čerpadla vyztuženo skelnými vlákny | [25 empty] | POP
|  | - turbína plastová | [25 empty] | POP
|  | - zachycovač hrubých nečistot | [25 empty] | POP
|  | - krytí IP 55 | [25 empty] | POP
|  | - otáčky 2840 ot. / min. | [25 empty] | POP
|  | - 50 Hz; 230V | [25 empty] | POP
19 | 1.19. | Dmychadlo pro lavici - výkon 226 m3/h, tlak 15kPa; 2,2kW; A.27 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Dmychadlo pro lavici - výkon 226 m3/h, tlak 15kPa; 2,2kW; | [25 empty] | POP
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu | [25 empty] | POP
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku | [25 empty] | POP
|  | - hřídel - nerezová ocel | [25 empty] | POP
20 | 1.20. | Vyložení akumul.nádrže baz. folií PVC-P vystuženou tkaninou, | m2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Vyložení akumul.nádrže baz. folií PVC-P vystuženou tkaninou, | [25 empty] | POP
|  | tloušťka fólie 1,5mm, vč. kotvících prvků, přírub u prostupů | [25 empty] | POP
|  | podkladní geotextílie min. 350 g/m2 | [25 empty] | POP
21 | Pol__0021 | - plocha dna a stěn nádrže vč. 10% prostřihu / hladká fólie/ |  | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | - plocha dna a stěn nádrže vč. 10% prostřihu / hladká fólie/ | [25 empty] | POP
22 | 1.21. | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Zařízení staveniště | [25 empty] | POP
23 | 1.22. | Montáž, uvedení do provozu, doprava | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Montáž, uvedení do provozu, doprava | [25 empty] | POP
24 | 1.23. | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | [25 empty] | POP
|  | zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie | [25 empty] | POP
|  | pro první nadávkování, účast na zkouškách | [25 empty] | POP
25 | 1.24. | Skluzavka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Skluzavka | [25 empty] | POP
|  | - nástupní výška 2,07m, délka 7,8m, světlá šířka 3m | [25 empty] | POP
|  | - dodávka a montáž ocelové konstrukce | [25 empty] | POP
|  | - laminátová koryta včetně montáže | [25 empty] | POP
|  | - nátěr ocelové konstrukce | [25 empty] | POP
|  | - zinkování ocelové konstrukce | [25 empty] | POP
|  | - vč. výrobní dokumentace a výpočtu reakcí na patky | [25 empty] | POP
26 | 1.25. | Polyethylenová záchytná jímka pro zachycení uniklé kapaliny | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Polyethylenová záchytná jímka pro zachycení uniklé kapaliny | [25 empty] | POP
|  | - odnímatelný rošt | [25 empty] | POP
|  | - neklouzavá úprava roštu | [25 empty] | POP
|  | - vysoká chemická odolnost | [25 empty] | POP
|  | - 1600 x 800 x 150 mm | [25 empty] | POP
27 | 1.26. | Polyethylenová záchytná jímka pro zachycení uniklé kapaliny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Polyethylenová záchytná jímka pro zachycení uniklé kapaliny | [25 empty] | POP
|  | - odnímatelný rošt | [25 empty] | POP
|  | - neklouzavá úprava roštu | [25 empty] | POP
|  | - vysoká chemická odolnost | [25 empty] | POP
|  | - 1600 x 1600 x 150 mm | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS01 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10943-003-000_R02 | AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024 | [25 empty] | STA
O: | PS01 | Bazénová technologie | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | 02 | 2.Potrubní rozvody | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 2,01 | Potrubí a tvarovky PPR D50 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
|  | vč. upevňovacího a montážníhomateriálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, | [25 empty] | POP
|  | T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, | [25 empty] | POP
|  | závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro | [25 empty] | POP
|  | potrubí PVC, konzoly, úchyty a závitové tyče. vč. kulových | [25 empty] | POP
|  | kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů | [25 empty] | POP
|  | uzavíracích zpětných klapek. PLATÍ PRO VČECHNY POTRUBÍ A TVAROVKY | [25 empty] | POP
1 | 2,02 | Potrubí a tvarovky PPR D50 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | vč. upevňovacího a montážního materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky,T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, | [25 empty] | POP | vč. upevňovacího a montážního materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky,T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení,
|  | závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro potrubí PVC, konzoly, úchyty a závitové tyče. vč. kulových kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů | [25 empty] | POP | závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro potrubí PVC, konzoly, úchyty a závitové tyče. vč. kulových kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů
|  | uzavíracích zpětných klapek. | [25 empty] | POP
2 | 2,03 | Potrubí a tvarovky PPR D63 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | 2,04 | Potrubí a tvarovky PVC-U D32 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
4 | 2,05 | Potrubí a tvarovky PVC-U D40 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
5 | 2,06 | Potrubí a tvarovky PVC-U D50 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | 2,07 | Potrubí a tvarovky PVC-U D63 | m | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
7 | 2,08 | Potrubí a tvarovky PVC-U D75 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
8 | 2,09 | Potrubí a tvarovky PVC-U D90 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | 2,1 | Potrubí a tvarovky PVC-U D110 | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
10 | 2,11 | Potrubí a tvarovky PVC-U D125 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
11 | 2,12 | Potrubí a tvarovky PVC-U D140 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
12 | 2,13 | Potrubí a tvarovky PVC-U D160 | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
13 | 2,14 | Potrubí a tvarovky PVC-U D200 | m | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
14 | 2,15 | Potrubí a tvarovky PVC-U D225 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
15 | 2,16 | Potrubí a tvarovky PVC-U D250 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
16 | 2,17 | Potrubí a tvarovky PVC-U D315 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
17 | 2,18 | Průhledítko D50 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
18 | 2,19 | Potrubí a tvarovky PVC-C D63 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
19 | 2,2 | Potrubí a tvarovky PVC-C D90 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
20 | 2,21 | Potrubí a tvarovky KG D250 | m | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
21 | 2,22 | Potrubí a tvarovky PE D32 | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
22 | 2,23 | Potrubí a tvarovky PE D40 | m | 305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
23 | 2,23999999999999 | Lepidlo pro lepení PVC-U | kg | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
24 | 2,25 | Ředidlo pro lepení PVC-U | kg | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
25 | 2,25999999999999 | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky, doprava | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS01 03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10943-003-000_R02 | AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024 | [25 empty] | STA
O: | PS01 | Bazénová technologie | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | 03 | 3.Tepelné čerpadlo | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3. | 3.Tepelné čerpadlo |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 3.1. | Oběhové čerpadlo ohřevu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 23,2 m3/h, H=4m, 0,75 kW | [25 empty] | POP
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu | [25 empty] | POP
|  | - nerezová osa AISI 316 | [25 empty] | POP
|  | - turbína plast | [25 empty] | POP
|  | - krytí IP 55 | [25 empty] | POP
|  | - 2840 ot. / min. | [25 empty] | POP
|  | - 50 Hz; 230V | [25 empty] | POP
2 | 3.2. | Tepelné čerpadlo vzduch / voda | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | tepelný výkon 60kW (vzduch 26°C, voda 26°C), COP>6,8 | [25 empty] | POP
|  | jmenovitý příkon 7,9 kW, max. příkon 10kW | [25 empty] | POP
|  | jmenovitý proud 15,2 A, max. proud 20A | [25 empty] | POP
|  | 400V | [25 empty] | POP
|  | titanový výměník | [25 empty] | POP
|  | šroubový kompresor | [25 empty] | POP
|  | horizontální ventilátor | [25 empty] | POP
3 | 3.3. | Potrubí a tvarovky PVC-U vč. upevňovacího a montážního materiálu. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, | [25 empty] | POP
|  | T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, | [25 empty] | POP
|  | šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se | [25 empty] | POP
|  | závitem. Úchyty pro potrubí PVC, konzoly, úchyty a | [25 empty] | POP
|  | závitové tyče. vč. kulových kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů | [25 empty] | POP
|  | uzavíracích zpětných klapek. | [25 empty] | POP
4 | 3.4. | Elektroinstalace, kabeláž, revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
5 | 3.5. | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | 3.6. | Montáž, uvedení do provozu, doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
7 | 3.7. | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie | [25 empty] | POP
|  | pro první nadávkování, účast na zkouškách | [25 empty] | POP
8 | 3.8. | Stavební práce pro tepelné čerpadlo | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | - zemní práce | [25 empty] | POP
|  | - betonový základ | [25 empty] | POP
|  | - podhrabová deska | [25 empty] | POP
|  | - geotextílie | [25 empty] | POP
|  | - tříděný štěrk | [25 empty] | POP
|  | - plot | [25 empty] | POP
|  | - sloupy | [25 empty] | POP
9 | 3.9. | Výrobní dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu