## rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
akce: | FVE o výkonu min. 30.00 kWp na objekt školní jídelny Bohutín město
část: | FVE
Datum: | 2024-10-15
Kód položky | Popis | Dodávka celkem bez DPH | Montáž celkem bez DPH | Cena celkem bez DPH
PSV 800-741+46-M+HZS | elektroinstalace nn
doprava materiálu 3% z dodávky
zařízení staveniště 3,5% z celkové ceny
| Celkem | 0 | 0 | 0
| DPH 21% | 0 | 0 | 0
| celkem včetně DPH | 0 | 0 | 0
cenová úroveň - montáž ÚRS 2024 -1
P o z n á m k y:
Výkaz výměr, dodávek a prací není ani úplný, ani vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje ucelený přehled o rozsahu a ceně dodávek a prací. Pokud zhotovitel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do souhrnného výkazu, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce objednatele a na tuto skutečnost pak zhotovitel upozorní.
Nedílnou součástí položkového rozpočtu je kompletní dokumentace projektu.

## materiál
akce: | FVE o výkonu min. 30.00 kWp na objekt školní jídelny Bohutín město
část: | FVE
pozice | kód | popis | MJ | množství | materiál |  | cenová soustava
[5 empty] | jednotková cena | cena celkem
rozvaděče
FVE_1 | 35711661r | Rozvaděč pro FVE s jističi a 3f svodiči přepětí T1+T2 , dimenzace pro min. 30 kVA | kus | 1 |  |  | rozdílová položka
FVE_2 | 35711661r | RS - doplnění rozvaděče společné spotřeby | kus | 1 |  |  | rozdílová položka
FVE a její příslušenství
FVE_3 | 35002037r | Monokrystalický panel 450-550Wp s účinností min. 20%. Plní normy IEC 61215, IEC 61730 | kus | 66 |  |  | rozdílová položka
FVE_4 | 42412504 | konstrukce nosná pro fotovoltaické panely na ploché střechy, set pro 2 panely | kus | 33 |  |  | CS ÚRS 2024 01
FVE_5 | 35673001r | Třífázový střídač pro fotovoltaiku min. 20 kVA, hybridní ,minimálně 2 MPP sledovače, účinnost min. 97%. Plní normy IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/ N 50549-2 | kus | 1 |  |  | rozdílová položka
FVE_6 | 35671253r | Optimizér - systém rychlého vypnutí pro splnění vyhlášky 114/2023 Sb - požární bezpečnost | kus | 66 |  |  | CS ÚRS 2024 01
FVE_7 | 34641070r | Akumulátory LiFePO4, kapacita modulu 5-5.5 kWh | kus | 5 |  |  | rozdílová položka
úložný materiál
FVE_8 | 34575493r | Kabelový žlab nerezový neděrovaný rozměru 100x125 mm. Kabelový žlab je vyroben z nerezové oceli AISI 304 | m | 80 |  |  | rozdílová položka
FVE_9 | 34575003 | Víko kabelového žlabu nerez včetně úchytů víka ke žlabu | m | 80 |  |  | CS ÚRS 2024 01
kabely a vodiče
FVE_10 | 34111851 | solární kabel H1Z2Z2-K 6 SW s průřezem vodiče 6mm² a vnějším průměrem 6,4mm | m | 500 |  |  | CS ÚRS 2024 01
FVE_11 | 34141029 | Vodič CY 16 zž - PVC izolovaný jednožilový , UV odolný | m | 100 |  |  | CS ÚRS 2024 01
FVE_12 | 34113034 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, 1-CYKY 5x10 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 20 |  |  | CS ÚRS 2024 01
FVE_13 | 34111030 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKYJ 3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 20 |  |  | CS ÚRS 2024 01
FVE_14 | 34111531 | Kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CHKE-V) O 3x1,5mm2 | m | 15 |  |  | CS ÚRS 2024 01
spínače
FVE_15 | ADI.0035555.URS | Požární vypínač pro objekty s FVE umístěný vně budovy IP65 | kus | 1 |  |  | CS ÚRS 2024 01
stavební úpravy - vybudování samostatného požárního úseku pro technologii FVE
FVE_16 | - | Vybudování technické místnosti tvořící samostatný požární úsek,SDK s protipožární odolností EL60, protipožární dveře s odolností EW30DP3, protipožární větrací mřížky s protipožární odolností EL60 | kus | 1 |  |  | -
| materiál celkem bez DPH | [5 empty] | Kč

## montáž
akce: | FVE o výkonu min. 30.00 kWp na objekt školní jídelny Bohutín město
část: | FVE
pozice | kód | popis | MJ | množství | materiál |  | cenová soustava
[5 empty] | jednotková cena | cena celkem
rozvaděče
FVE_17 | 741210002 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg | kus | 1 |  |  | CS ÚRS 2024 01
FVE_18 | HZS.001 | Doplnění rozvaděče společné spotřeby | hod | 8 |  |  | HZS
FVE_19 | 741231014 | Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně nulových | kus | 20 |  |  | CS ÚRS 2024 01
FVE a její příslušenství
FVE_20 | 741721111r | Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na ploché střeše | kus | 66 |  |  | CS ÚRS 2024 01
FVE_21 | HZS.002 | Montáž STRINGU | hod | 12 |  |  | HZS
FVE_22 | 741130420 | Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel | hod | 12 |  |  | CS ÚRS 2024 01
FVE_23 | 741711011r | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na ploché střeše s gravitačním kotvením | kus | 66 |  |  | rozdílová položka
FVE_24 | 741730036 | Montáž střídače napětí DC/AC hybridního třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 10000 W | kus | 1 |  |  | CS ÚRS 2024 01
FVE_25 | HZS.003 | Montáž systému pro kompletní odpojení FVE | hod | 6 |  |  | HZS
FVE_26 | HZS.004 | Montáž materiálu pro drobné úpravy a doplnění jímací soustavy v koordinaci s profesí silnoproudu | hod | 16 |  |  | HZS
úložný materiál
FVE_27 | 741910414 | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm | m | 80 |  |  | CS ÚRS 2024 01
FVE_28 | 741910421 | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem | m | 80 |  |  | CS ÚRS 2024 01
protipožární přepážky
FVE_29 | 741920051 | Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. do 150 mm | m2 | 1 |  |  | CS ÚRS 2024 01
kabely a vodiče
FVE_30 | HZS.006 | Montáž kabelu 6mm2, pro FV panely, dvouplášťový | hod | 12 |  |  | HZS
FVE_31 | 741120301 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2 | m | 20 |  |  | CS ÚRS 2024 01
FVE_32 | 741122123 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2 | m | 20 |  |  | CS ÚRS 2024 01
FVE_33 | 741122611 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 15 |  |  | CS ÚRS 2024 01
spínače
FVE_34 | 741330371 | Montáž ovladačů tlačítkových ve skříni se zapojením vodičů 1 tlačítkových | kus | 1 |  |  | CS ÚRS 2024 01
ukončení celoplastového kabelu
FVE_35 | HZS.008 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování na přístroji nebo svorkovnici v rozvaděči | hod | 6 |  |  | HZS
ostatní
FVE_36 | HZS.007 | Jeřábnické práce pro usazení FVE | hod | 8 |  |  | HZS
FVE_37 | HZS.08 | Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy | hod | 4 |  |  | HZS
FVE_38 | HZS.09 | Dokumentace skutečného provedení | hod | 24 |  |  | HZS
FVE_39 | HZS.010 | Práce nezahrnuté v cenících 21_M, 46 -M, PSV 800-741, PSV 800-742 a zapsané v montážním deníku a potvrzené investorem | hod | 24 |  |  | HZS
FVE_40 | HZS.011 | Koordinace profesí | hod | 8 |  |  | HZS
FVE_41 | HZS.012 | Podíl prací jiných profesí než elektro ( zednické, zámečnické…práce) | hod | 24 |  |  | HZS
FVE_42 | 741810002 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 500 tis. Kč | kus | 1 |  |  | CS ÚRS 2024 01
|  | montáž celkem bez DPH |  |  |  |  | Kč