- D.1.	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

- D.1.1  Architektonicko-stavební řešení

- D.1.1.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA

- 1.	Účel objektu

Objekt obsluhy bude využíván jako zázemí pro zaměstnance sběrného dvora. Bude obsahovat zádveří, kancelář, technickou místnost, hygienické zázemí a denní místnost. Objekt obsluhy bude sloužit maximálně pro 4 osoby (2 zaměstnanci + 2 zákazníci).

Objekt skladové haly bude využíván pro shromažďování odpadů (elektroodpad a použité elektrozařízení, vybrané odpady a barevné kovy) a jako sklad techniky a provozního materiálu.

Objekt rampy bude určen pro skládání odpadů. Rampa bude určena k najíždění osobních vozidel.

- 2.	Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- 2.1.	Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

Jedná se nově navržený objekt obsluhy pro zaměstnance sběrného dvora. Objekt má tvar obdélníku o rozměrech 6,99 m x 6,74 m a je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 15°. Na jihozápadní straně objektu budou pod přesahem střechy umístěny nádoby na tříděný odpad. Přesah střechy činí 3,4m. Výška hřebene nad terénem je + 4,120m (měřeno od přilehlého terénu). Objekt obsluhy má jedno nadzemní podlaží. Hlavní vstup do objektu je z severovýchodní strany. V 1NP se nachází hlavní vstup se zádveřím (4,50m2), kancelář (11,52m2), denní místnost (6,57m2), umývárna (3,06m2), wc (1,46m2), sprcha (1,44m2) a technická místnost (5,16m2). Navržený objekt obsluhy bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem a opatřen silikonovou omítkou (např. RAL 9010 – přesný odstín dle požadavků investora). Na sokl bude použita vnější mozaiková omítka v světle šedé barvě. Odstíny barev budou upřesněny po vybrání dodavatele. Střešní krytina bude provedena z falcovaného titanzinkového plechu. Objekt není řešen bezbariérově.

Stávající skladová hala má tvaru obdélníku o rozměrech 10,635 m x 6,02 m. Stávající ocelové konstrukce budou očištěny a opatřeny novým nátěrem. Hala bude doplněna podezdívkou a nově opláštěna.

Nově navržená nákladová rampa má tvar písmene L. Rozměry rampy jsou 22,06 m x 17,59 m. Rampa je navržena pro jednosměrný provoz a bude využita k najíždění osobních automobilů. Rampa bude opatřena svodidly, zabraňujícími sjetí automobilu.

2.2.	Řešení vegetačních úprav okolí objektu

Stávající zpevněné plochy budou opraveny. Plocha sběrného dvora bude vydlážděna zámkovou dlažbou. Stání kontejnerů a nájezdová rampa budou opatřeny povrchem z prostého betonu s povrchovou úpravou zajišťující lepší odolnost betonu. V ploše řešeného území nebudou prováděny žádné nové sadové úpravy.

- 2.3.	Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

V projektu se neuvažuje.

- 3.	KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

Zastavěná plocha objektu obsluhy:  		46,90 m2

Obestavěný prostor objektu obsluhy:   		157,12 m3

Užitná plocha objektu obsluhy: 			33,99 m2

Počet funkčních jednotek: 			1 jednotka

Maximální počet osob:				2 zaměstnanci + 2 zákazníci

Přístřešek pro popelnice:			20,1 m2

Zastavěná plocha skladové haly:		64 m2

Obestavěný prostor skladové haly: 		352 m3

Užitná plocha skladové haly:			60 m2

Zastavěná plocha nákladové rampy:		131,43 m2

Obestavěný prostor nákladové rampy:		93,792 m3

Navržená stavba odpovídá hygienickým předpisům.

Stavba je navržena v souladu s příslušnými právními normami (zákony, vyhláškami, zejména 	vyhláškou č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby).

Řešený prostor má zajištěno dostatečné denní osvětlení, vytápění a větrání.

Osvětlení objektu obsluhy bude sdružené. Osvětlení umělé bude provedeno zářivkovými 	svítidly.

Stavba nebude mít negativní vliv na jeho okolí a životní prostředí.

- 4.	TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST

4.1.	Vytyčení stavby

Vytyčení stavby se provede před zahájením zemních prací. Taktéž se zřetelně označí výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky.

Před zahájením zemních prací nutné vytyčit veškerá podzemní vedení v prostoru staveniště s jednotlivými správci. V současné době v daném území probíhá výstavba inženýrských sítí. Některé části sítí jsou již položeny, ale zatím nebyly zaměřeny.

4.2. 	Zemní a výkopové práce

Samotné výkopové práce se doporučuje provádět strojně a těsně před betonáží základů je nutné ruční začištění základové spáry.

Po dokončení výkopů bude provedena kontrola základové spáry.

Pro zásypy bude použita zemina z výkopů. Zásypy budou hutněny na původní únosnost 250 kPa ve vrstvách max. 0,2m.

Součástí zemních prací budou i rýhy pro rozvody inženýrských sítí.

Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení dotčených inženýrských sítí v prostoru staveniště s jejich správci.

4.3.	Základy

Objekt obsluhy je založen na základových pasech z prostého betonu (beton C20/25) litých do očištěné rýhy. Dolní úroveň obvodových základových pasů je ve výšce -1,070 m. Do základových pasů nutno uložit zemnící pásek FeZn 30/4 pro uzemnění hromosvodu. Při provádění je třeba zajistit řádné ošetřování betonu kropením a stíněním. V případě poklesu teploty pod bod mrazu je nutné betony chránit proti přemrznutí. Při realizaci je nutná koordinace s ostatními profesemi - TZB, elektro atd. Při betonáži musí být osazeny veškeré průchodky a chráničky.  Bude použita hydroizolace a protiradonová izolace.

Obvodová stěna bude zateplena až na úroveň základů tepelnou izolací EPS perimetr tl. 120 mm.

Jako hydroizolace budou použity dva modifikované asfaltové pásy jeden s polyesterovou rohoží a druhý se skleněnou tkaninou.

Skladová hala je založena na stávajících základových patkách. Mezi patky bude vyhloubena rýha pro založení obvodové podezdívky. Dolní úroveň založení podezdívky bude -0,550 m. Při betonáži budou do ztraceného bednění vkládány výztužné pruty pro zajištění svázání s tvarovkami ztraceného bednění.

Nákladová rampa bude založena na základových pasech ze ztraceného bednění. Dolní úroveň základových pasů je ve výšce -1,000 m. Při betonáži budou do ztraceného bednění vkládány výztužné pruty pro zajištění svázání s tvarovkami ztraceného bednění.

4.4.  Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce objektu obsluhy jsou zděné z cihelných bloků (rozměr 300x247x249 mm) tl.300mm a jejich doplňky na celoplošné lepidlo. Drážky ve zdivu pro vnitřní  rozvody se vybourají během montáže jednotlivých profesí a poté budou zaplentovány. Nad otvory v nosných konstrukcích budou použity nosné překlady. V úrovni stropní konstrukce bude proveden železobetonový monolitický věnec.

Stěny nákladové rampy budou vyzděny ze ztraceného bednění. Při betonáži budou do ztraceného bednění vkládány výztužné pruty pro zajištění svázání s tvarovkami ztraceného bednění.

4.5.	 Svislé nenosné konstrukce

Svislé nenosné konstrukce (příčky) v objektu obsluhy budou vyzděny z cihelných bloků tl. 115 mm a 80mm na celoplošné lepidlo. Nad otvory budou použity nenosné (samonosné) překlady.

Podezdívka skladové haly bude provedena ze ztraceného bednění. Při betonáži budou do ztraceného bednění vkládány výztužné pruty pro zajištění svázání s tvarovkami ztraceného bednění.

4.6.	Vodorovné stropní konstrukce

Vodorovnou konstrukci stropu tvoří železobetonové panely tl. 200mm. Stropní panely budou uloženy na obvodovém zdivu. Minimální uložení bude 100 mm. U jihozápadní stěny bude provedeno dobetonování stropní konstrukce v tloušťce rovněž 200 mm.

Po obvodě je stropní konstrukce ztužena železobetonovým věncem.

4.7.	Střešní konstrukce

Na objektu obsluhy bude provedena sedlová střecha s dřevěným krovem. Střecha bude mít sklon 15°. Střešní krytina bude z falcovaného titanzinkového plechu. Podstřešní prostor nebude využíván. Tepelná izolace v tl. 240mm bude položena na stropní konstrukci. Podporu krokví v patě střechy tvoří pozednice kotvené do pozedního věnce. Pozednice jsou vytaženy nad prostor pro popelnice a podepřeny sloupky s pásky. Veškeré řezivo tř. S10 (C24) bude impregnováno přípravkem s účinností proti dřevokazným houbám, plísním a proti dřevokaznému hmyzu za dodržení veškerých zásad doporučených výrobcem pro dlouhodobou ochranu. Na krokve budou připevněny kontralatě a bude provedeno celoplošné bednění z OSB desek. Odvodnění střechy bude provedeno z titanzinkového plechu - podokapní žlaby průměru 150 mm a odtoková okapní roura 120 mm.

Zastřešení skladové haly bude provedeno z trapézového plechu uloženého na stávající konstrukci haly. Střecha haly je pultová se sklonem 6°.  Odvodnění střechy bude provedeno z titanzinkového plechu - podokapní žlaby průměru 150 mm a odtoková okapní roura 120 mm.

4.8.	Podlahy

V objektu obsluhy budou provedeny nové konstrukce podlahy s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Na podkladní desku bude provedeno hydroizolační souvrství, na ni bude položena tepelná izolace z podlahového polystyrenu EPS v tl. 110mm, na ni bude položena separační PE folie a následně bude provedena betonová mazanina s výztužnou KARI sítí v celkové tl. 40mm. Na tuto vrstvu bude následně nanesen lepící tmel a provedena povrchová úprava z keramické dlažby. Podlahové konstrukce musí být od ostatních svislých konstrukcí oddilatovány.

V objektu skladové haly bude provedena nová povrchová úprava. Na stávající skladbu podlahy bude položen modifikovaný asfaltový pás a provedena nová betonová deska s výztužnou KARI sítí s gletovaným povrchem. Podlaha bude opatřena epoxidovým nátěrem.

4.9.	Izolace proti vlhkosti a proti průniku radonu

Jako hydroizolace objektu obsluhy budou použity dva modifikované asfaltové pásy jeden s polyesterovou rohoží a druhý se skleněnou tkaninou. Izolace bude zároveň tvořit ochranu proti radonu (střední radonový index). Prostupy inženýrských sítí budou izolovány pomocí PVC chrániček s pevnou přírubou pro kotvení hydroizolací z asfaltových pásů. Pod keramické obklady stěn bude provedena stěrková hydroizolace.

4.10.	Izolace tepelné

Do podlahových konstrukcí objektu obsluhy je navržena tepelná izolace z podlahového polystyrenu EPS v tl. 110mm. Na objektu dojde k provedení kontaktního zateplovacího systému. Jako tepelná izolace obvodových stěn bude použit fasádní polystyren tl. 120 mm. Pro zateplení zdiva přilehlého k terénu bude použit perimetrický polystyren tl. 120mm. Rámy oken budou osazeny s vnějším lícem obvodové stěny budou přetaženy tepelnou izolací o min. 40mm. Konečnou povrchovou úpravou kontaktního zateplovacího systému bude tenkovrstvá silikonová omítka, v místě soklu bude použita vnější mozaiková omítka. Střecha bude zateplena v části nad stropní konstrukcí minerální tepelnou izolací v tloušťce 240 mm.

4.11.	Úpravy povrchů

Konečnou povrchovou úpravou kontaktního zateplovacího systému objektu obsluhy bude silikonová omítka, velikost zrna 2 mm. Jde o probarvenou pastózní silikonovou omítku, obsahující silikonové emulze, minerální plniva a pigmenty, vodu a ostatní přísady. Tato omítka je povrchovou vrstvou zateplovacího systému, zaručuje jeho vodoodpudivost, paropropustnost, odolnost proti zplodinám a kyselým dešťům, ochranu proti mechanickému poškození, proti povětrnostním vlivům a UV záření. Před nanesením silikonové omítky musí být podklad dokonale suchý. Před zahájením práce se zakryjí všechny parapety, krepovou krycí páskou zakryjeme okenní rámy. Okna zakryjeme plastikovou fólií. Rozmíchaná omítka se nanáší antikorovým hladítkem a konečná úprava se provádí umělohmotným hladítkem. Soklová část obvodového zdiva bude opatřena vnější mozaikovou omítkou pro sokly. Přesné barevné řešení bude upřesněno po dohodě mezi investorem, projektantem a zhotovitelem. Zhotovitel provede tři vzorky z každé barvy před zahájením povrchových úprav. Vnitřní omítky stěn i stropů budou štukové (přednástřik tl. 2 mm, jádrová omítka strojní tl. 10 mm a štuková omítka tl. 3 mm) - celková tloušťka 15 mm. Vnitřní obklady v umývárně, sprše a na wc budou použity keramické. Barvu a velikost určí investor.

4.12.	Nátěry a malby

Na stěnách objektu obsluhy bude provedena omyvatelná malba. Stěny budou opatřeny štukovou omítkou a malbou.

4.13.	Klempířské práce

Veškeré klempířské konstrukce budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,8mm. Jedná se o oplechování parapetů , oplechování střechy a odvodnění střech (podokapní žlaby a střešní svody).

4.14.	Výplně otvorů

Okna objektu obsluhy jsou plastová s izolačním trojsklem - součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W/m2.K. Dveře jsou plastová s izolačním dvojsklem - součinitel prostupu tepla Uw=1,2 W/m2.K. Okna budou kompletizovaná s bezpečnostním kováním. Distanční rámečky budou pryžové či plastové s hloubkou zasklení min. 25 mm, aby nedocházelo ke kondenzaci na vnitřním povrchu v důsledku nízké povrchové teploty. Následně proběhne zednické dočištění ostění.

Vrata do skladové haly budou kovové. Na yto vrata nejsou kladeny tepelně technické požadavky.

4.15.	Komunikace a zpevněné plochy

Zpevněné plochy v areálu sběrného dvora jsou tvořeny betonovou skládanou dlažbou tl. 80 mm. Příjezdová cesta je živičná. Přechody mezi jednotlivými povrchy jsou řešeny pomocí prefabrikovaných betonových obrubníků. Plocha stání pro kontejnery a nájezdová rampa bude betonová s povrchovou úpravou zaručující lepší odolnost betonu.

4.16.	Technické zařízení budov

Řeší samostatná část D.1.4 Technika prostředí staveb.

- 5.	TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ

Všechny konstrukce objektu obsluhy splňují požadavky součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2. Použity budou jenom certifikované materiály, které zaručují požadovanou kvalitu.

Na objekt skladové haly a nákladové rampy nejsou kladeny tepelně technické požadavky.

- 6.	ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU

Hydrogeologický průzkum nebyl prováděn, neboť se jedná o jednoduchou stavbu s předpokladem jednoduchých základových poměrů. Jedná se tedy o 1. geotechnickou kategorii, kdy lze vycházet z tabulkových hodnot výpočtové únosnosti podloží.

Únosnost základové půdy Rdt = 250 kPa.

Při odhalení základové spáry je nutné přizvat statika a posoudit základové poměry podloží. V případě, že se prokážou nevhodné základové poměry, je nutné přehodnotit způsob zakládání stavby.

Objekt obsluhy bude založen na betonových pasech litých do očištěné rýhy. Jako hydroizolace budou použity dva modifikované asfaltové pásy jeden s polyesterovou rohoží a druhý se skleněnou tkaninou. Izolace bude zároveň tvořit ochranu proti radonu (střední radonový index).

Skladová hala je založena na základových patkách. Mezi základové patky bude vyhloubena rýha a bude provedena nová podezdívka skladové haly ze ztraceného bednění.

Nákladová rampa bude založena na pasech ze ztraceného bednění.

- 7.	VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ

Stavba nemá negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování podzemních vod nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech).

V průběhu stavebních prací budou chráněny stávající dřeviny před poškozením, tak aby ochrana dřevin byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné, s atesty. V případě znečištění komunikace při dopravě bude zajištěno její okamžité očištění. Okolí stavby nebude obtěžováno hlukem. Při stavbě nebudou vznikat žádné škodlivé odpady. Při stavebních úpravách ani při bouracích pracích stavebních konstrukcí včetně vnitřních instalačních potrubí nebude pracováno s materiálem, který by obsahoval azbest či jiný zdraví škodlivý materiál. Musí být dodrženy zásady stanovené zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s nimi. Zejména je třeba odpadky likvidovat pouze v zařízení, která jsou k tomu určena dle uvedeného zákona. Přitom je každý povinen zjistit, zda osoba, které odpadky předává, je k jejich převzetí dle zákona oprávněná, jinak jí nesmí odpad předat.

Během stavby a následnému provozu nedojde k úniku látek negativně ovlivňujících jakost a zdravotní nezávadnost vod. Látky negativně ovlivňující jakost a zdravotní nezávadnost vod budou skladovány tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do povrchových a pozemních vod. Při realizaci stavby budou dodrženy zásady stanovené zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s nimi.

Po celou dobu výstavby je nutné dbát na:

- čištění vozidel opouštějících staveniště

- zabránění vlivu přílišné prašnosti a hlučnosti při provádění stavebních prací;

- dodržování veškerých dohod a nařízení zainteresovanými orgány a organizacemi;

- opatření, která zabrání při provozu a plnění pohonných hmot mechanismů a dopravních prostředků úniku ropných látek do zeminy a podzemních vod ochranných pásem vodních zdrojů pitné vody;

- TKO ze zařízení staveniště budou vysypány do popelnic a pravidelně odváženy stavebníkem nebo smluvním partnerem, zajišťujícím likvidaci.

Zhotovitel stavby je zodpovědný za stav svého vozového parku a za stav stavební mechanizace. Zhotovitel nesmí používat stroje, které nemají platné revizní zkoušky nebo nebyly prokazatelně podrobeny prohlídce jejich technického stavu způsobilou osobou.

Zhotovitel stavby je povinen udržovat pořádek na staveništi.

- 8.	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Areál sběrného dvora bude napojen na přilehlou stávající komunikaci, která vede podél severovýchodní hranice pozemku. Dopravně budou zachovány stávající vjezdy, dojde pouze k jejich opravě. Nový živičný povrch bude napojen na stávající asfaltový povrch komunikace. Napojení zpevněných ploch sběrného dvora (zámková dlažba) a příjezdových komunikací bude provedeno pomocí prefabrikovaných obrubníků kladených do betonového lože.

- 9.	OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu stavby a užívání nemělo za následek:

-   zřícení stavby nebo její části

-   větší stupeň nepřípustného přetvoření

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo nainstalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

-  poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovali požadavky ČSN 73 0532 - Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky.

Radonový průzkum nebyl kvůli charakteru stavby proveden.

Ostatní škodlivé vlivy se nevyskytují (stavba není v záplavovém území, není v seismicky aktivní

oblasti, v místě stavby se nevyskytuje poddolované území, nepředpokládá se sesuv půdy).

- 10.	DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Stavba je v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích 
na výstavbu, s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, včetně změny 269/2009 Sb. a se zákonem 183/2006 Sb. Stavební zákon.

Jakékoliv změny nebo nejasnosti je nutno konzultovat se zodpovědným projektantem dané části projektu.

Při všech pracích je nutno dodržovat příslušné ČSN a související normy a technologické předpisy.

Při stavebních pracích je třeba bezpodmínečně dbát všech bezpečnostních předpisů a používat předepsané ochranné pomůcky. Je nutno dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále bude bezpečnost a ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., č. 148/2006 Sb. dle zákona č. 309/2006 Sb. Současně je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní a technologické předpisy a nařízení.

- D.1.2  stavebně-konstrukční řešení

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

- D.1.3  požárně bezpečnostní řešení

Viz samostatná část „Požárně bezpečnostní řešení“.

- D.1.4  technika prostředí staveb

Řeší samostatná část D.1.4

- D.2.	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

V řešeném prostoru se nevyskytuje.

Vypracoval:					Ing. arch. Martina Řeháčková

Odpovědný projektant :				Ing. Pavel Ježek

Opočno, listopad 2015