Projekt zdravotechniky objektu obsluhy byl zpracovaný na základě výkresů stavební části a platných norem. Projekt řeší odkanalizování zařizovacích předmětů, přívod a rozvod vody a též přípravu TUV.

Vnitřní kanalizace

Zařizovací předměty budou odkanalizované pomocí HT potrubí připojovacích a hrdlových. Všechna potrubí budou vedena v podlaze, v příčkách nebo ve stěnách. Kanalizace bude odvětraná kanalizační stoupačkou K1, nad střechou bude ukončena ventilační hlavicí. V rámci zdravotechniky bude ležatá kanalizace z HT potrubí ukončená 1m od líce objektu.

Odpadní vody budou odváděny do kanalizační stoky.

Venkovní kanalizace

Připojení kanalizace pro odvedení srážkových vod z komunikace a ze sběrného dvora je řešeno novou dešťovou kanalizací DN300, která je napojena do přilehlé ČOV. Srážkové vody z povrchu sběrného dvora budou vedeny přes ORL. Celková délka nově navržené dešťové kanalizace je 78,1 m.

Vnitřní vodovod

Objekt je napojen na veřejnou vodovodní síť vedenou v komunikaci na severovýchodní straně řešeného území. Připojení vody je řešeno výstavbou vodovodního řadu ze stávajícího potrubí na severovýchodní straně řešeného území. Potrubí bude vedeno v zemi v hloubce min. 1,2m do technické místnosti. Předpokládaná délka nově budovaného řadu je 4 m. Vodoměrná sestava je osazena ve vodoměrné šachtě. Rozvody vody v objektu budou z plastového svařovaného PPR potrubí, izolovaného Miralonovou izolací.

Teplá voda

- Pro ohřev TUV bude použit kombinovaný zásobníkový ohřívač napojený na tepelné čerpadlo vzduch-voda. Objem zásobníku je stanoven na 120l.

Zařizovací předměty

Jsou běžného typu a velikosti.

Výpočet spotřeby vody pro byt dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.:

spotřeba vody pro jednoho obyvatele činí 	96 l/den

počet uživatelů: max. 2				96x2 = 192 l/den

max. denní potřeba vody			192 x 1,35 = 260 l/den

max.hodinová spotřeba Qmax   		260/24*1,8 = 19,5 l/hod

Roční spotřeba vody 				192 x 365 = 70,08 m3

Množství splaškových vod je totožné s množstvím spotřebované vody.

Projekt vytápění objektu obsluhy byl zpracovaný na základě výkresů stavební části a požadavků řešit tepelnou pohodu v objektu pomocí tepelného čerpadla vzduch-voda s teplovodními rozvody a radiátory.

Vytápěcí systém

Zdrojem tepla v objektu je tepelné čerpadlo vzduch-voda o výkonu 6,3kW (umístěné v místnosti "0.07 - technická místnost"). Rozvod bude s deskovými otopnými tělesy a dvěma trubkovými otopnými tělesy umístěnými v umývárně a sprše. Rozvody ústředního topení budou provedeny z plastového pětivrstvého potrubí vedeného v podlaze a ve stěně.

Projekt vzduchotechniky objektu obsluhy byl zpracovaný na základě výkresů stavební části. Projekt řeší nucené větrání.

Větrací systém

Umývárna a wc budou odvětrány pomocí radiálního ventilátoru umístěného u stropu. Zkažený vzduch bude z radiálního ventilátoru odveden přes obvodovou stěnu do exteriéru. V místnostech i exteriéru bude potrubí ukončeno krycí mřížkou. Spínání jednotky bude navázáno na ovládání osvětlení odvětrávané místnosti a opatřena časovým doběhem.

V rozsahu tohoto projektu je řešena světelná a zásuvková elektroinstalace pro objekt obsluhy na základě požadavků investora, dle právě platných předpisů a norem ČSN.

Druh rozvodné sítě : /ČSN 33 2000-3/

3/N/PE AC 400/230V 50 Hz TN-S

II.napěťové pásmo pro střídavé napětí ve smyslu ČSN 33 0130

Základní údaje o dostupných napájeních : /ČSN 33 2000-1/

Druh proudu : střídavý

Rozvodné sítě : střídavé

Nízkonapěťové rozvaděče /TTA a PTTA/ ČSN EN 60439-1

Rozvodnice objektu obsluhy s montážním panelem a krycí deskou IP 20B, s dveřmi závěsnými, na vnitřní instalování, normální pracovní podmínky, stupeň znečištění 1, stupeň ochrany krytem-dveře a vnější části rozvodnice IP 40B, krycí deska IP 20B, ochrana úplnou izolací-třída ochrany II, elektromagnetické prostředí 1.

Hodnoty a dovolené odchylky : /ČSN 33 2000-1/

Jmenovité napětí :					400/230V

Kmitočet :						   50 Hz

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie :              3

Nejvyšší dovolený proud : V rozvodnici RD-E-3x32A, v rozvodnici RD-P-3x25A.

Jmenovitý proud rozvodnice : RD-E-3x32A, RD-P-3x25A.

Jmenovitý součinitel soudobosti /ČSN EN 60439-3+A1/35 7107/ : 0,6

Impedance vypínací smyčky dle 413.1.3 ČSN 33 2000-4-41 :

V souladu s  413.1.3 ČSN 33 2000-4-41 charakteristiky ochranných přístrojů podle 413.1.3.8 a impedance obvodů musí být takové, aby při poruše se zanedbatelnou impedancí mezi krajním vodičem a ochranným vodičem nebo neživou částí, v kterémkoliv místě instalace došlo k samočinnému odpojení napájení v předepsaném čase. Přitom se musí splnit podmínka Zs je menší nebo se rovná U0/Ia.

Pro provozní stav impedanci vypínací smyčky doporučuji vypočítat ze vztahu I=0,8U0/1,5Zs. Z tohoto vzorce Zs je výpočtová pro projektování elektrické instalace. Vychází se z předpokladu, že při provozu elektrického zařízení se ohřejí vodiče a tím se zvýší jejich impedance na 1,5Zs a dojde k poklesu na 0,8U0.

Projektovaná Zs se označuje jako Zsv.

Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny : /ČSN 33 2030/

K hromadění elektrických nábojů na osobách, částech zařízení, částech stavebních konstrukcí a stavbách dochází tehdy, když není zabezpečená možnost trvalého odvodu elektrických nábojů do země.

V rozsahu tohoto projektu bude zhotovené ochranné spojení všech neživých částí elektrických a neelektrických podle ČSN 33 2000-7-701, ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54.

Ochrana před elektromagnetickými impulzy způsobenými bleskem :

Zajištění bezpečnosti podle 131 ČSN 33 2000-1, čl.131.6.2-Ochrana před napětím – osoby nebo hospodářská zvířata se musí chránit před poškozením v důsledku nadměrných napětí, které mohou vzniknout z jiných příčin /např.atmosférické jevy, spínací přepětí apod./

Podmínkou účinnosti ochrany proti přepětí je jeho komplexnost. Kabely vstupující z OZ0 do OZ1 musí být chráněné svodiči proudu blesku a na hranicích dalších OZ svodiči přepětí. Musí být splněné normy pro uzemnění, hlavní a doplňkové ochranné spojení musí odpovídat normám a hranicím jednotlivých OZ.

Svodiče přepětí je nutné trvale sledovat, zda jsou funkční, zvláště je kontrolovat po evidentním zásahu bleskem, po zkratech větších rozměrů a po bouřce.

Údaje o spotřebě : /ČSN 33 2000/

Místo přívodu elektrické energie : Elektroměrový rozvaděč RE, umístěný na veřejně přístupném místě podle ČSN 33 3320

Nouzové napájení : /ČSN 33 2000-1/

Tento projekt neřeší.

Podmínky prostředí :

Pro předmětný objekt obsluhy podle ČSN 33 2000-5-51, čl.512.2.4 jsou určené normální vnější vlivy. Pro fasádu domu jsou navíc určené třídy AA3, AA4, AB7, AD4, AE4. Pro koupelny podle ČSN 33 2000-7-701, zóny 0,1,2 a 3.

Druh elektrických rozvodů a způsob instalace, průřezy vodičů, ochranné přístroje a odpojovací přístroje : /ČSN 33 2000-1/

Druh elektrických rozvodů a způsob instalace závisí na charakteru jejich umístění, vlastnostech stěn, na které budou uložené, na přístupnosti rozvodů osobám a zvířatům, na napájecím napětí z hlediska izolace vodičů, na elektromagnetickém namáhání zkratovými proudy a na ostatním namáhání vodičů vystavených montáží, provozu a údržbě.

Průřezy vodičů jsou dané na základě jejich nejvyšší dovolené teploty, dovoleného úbytku napětí, elektromagnetických účinků v důsledku zkratových proudů, mechanického namáhání, na základě nejvyšší impedance s ohledem na ochranu při zkratu.

Ochranné přístroje jsou dané s ohledem na jejich funkci proti nadproudům, zemnímu poruchovému proudu, přepětí, podpětí a zkratům napětí.

Odpojovací přístroje musí umožnit odpojení elektroinstalace, obvodů, či jednotlivých částí zařízení pro technickou údržbu, zkoušení, zjišťování poruch a opravy.

Světelná a zásuvková elektroinstalace – bude podrobně specifikována po domluvě dodavatele s investorem stavby.

Nouzové ovládání, odpojovací přístroje : /ČSN 33 2000-1/

Jedná se o okamžité přerušení napájení vypínacím přístrojem s jeho instalováním tak, aby se dal dobře rozeznat jako hlavní vypínač, účinně a rychle ovládat.

Hlavní vypínač 3x25 A v A-P, 3p, 6kA, 400V, 50Hz, v krytí IP 20, bude umístěn v rozvodnici objektu obsluhy a v podružné rozvodnici v zádveří objektu obsluhy, s ovládací páčkou na krytu přístrojů v rozvodnici krytí IP20, s ovládáním po otevření dvířek rozvodnice, s označením HQ a s nápisem :,,Hlavní vypínač v případě nebezpečí vypni,,.

Ochrana před vzájemnými vlivy: /ČSN 33 2000-1/

Elektrická instalace se musí uspořádat tak, aby mezi elektrickými a cizími /neelektrickými/ instalacemi nenastaly vzájemné škodlivé účinky.

Elektrická zařízení v objektu obsluhy budou připojena na jednu napěťovou síť AC 400/230V 50 Hz, TN-S. Z EP1 bude zhotovené hlavní ochranné spojení pro rozvodnici RD, doplňkové ochranné spojení pro elektrický ohřívač vody, pro místní spojení v koupelnách, podle ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-7-701.

Přístupnost elektrických zařízení : /ČSN 33 2000-1/

Elektrické zařízení se musí uspořádat tak, aby byl zjištěn dostatečný prostor na instalaci a pozdější výměnu jednotlivých částí elektrického zařízení, přístup na ovládání, zkoušení, revizi, údržbu, opravu a chlazení.

Rozvodnice objektu obsluhy, v krytí IP 40B – dveře, IP 20B – kryt přístrojů po otevření dveří, bude umístěná ve stěně v místnosti „1.01 – Zádveří“, ve výšce 1,2 m spodní hrany rozvodnice od úrovně podlahy.

Elektrická zařízení v objektu budou v min.krytí IP 20, resp.IP 44, s přístupem z volného prostranství před zařízeními.

Světelné vývody budou vyvedeny ve výšce cca 2 m, resp. na stropech ve výšce 2,58m s přístupem z podlahy, resp. žebříku.

Rozvodky elektroinstalace budou umístěné ve stěnách ve výšce 2 m až 2,5 m od úrovně podlahy, resp. terénu s přístupem z podlahy, resp. žebříku.

Zásuvky v místnostech budou umístěné ve výšce min. 30 cm od úrovně podlahy. Zásuvky v technické místnosti budou vyvedeny ve výšce 1,2m od úrovně podlahy.

Rozvodky elektroinstalace v exteriéru budou vedené v chráničkách.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem: /ČSN 33 2000-4-41/

Podle ČSN 33 2000-4-41 při ochraně před úrazem elektrickým proudem nebezpečné živé části nesmí být přístupné a přístupné vodivé části nesmí být nebezpečnými živými částmi. Ochranu za běžných podmínek poskytuje základní ochrana a ochranu při poruše poskytuje ochrana při poruše. Zvýšená ochranná opatření poskytují ochranu v obou případech.

412. Ochrana před úrazem elektrickým proudem za normálního provozu

412.1 Ochrana izolováním živých částí

Ochrana izolováním živých částí v rozvodných zařízeních, v rozvodnici objektu obsluhy, v rozvodech silových vodičů, v rozvodkách elektroinstalace a ve spotřebičích.

412.2 Ochrana zábranami nebo kryty

Rozvodnice objektu, bude v krytí IP 40B – dveře, IP 20B – kryt přístroje po otevření dveří. Elektrické přístroje a zařízení namontované na elektroinstalaci ve vnitřních místnostech objektu obsluhy budou v min.krytí IP20 a IP 44.

412.5 Doplňková ochrana proudovými chrániči

413 Ochrana před úrazem elektrickým proudem při poruše

413.1 Ochrana samočinným odpojením napájení

413.1.1 Odpojení napájení

413.1.1.2 Uzemnění a ochranné vodiče

413.1.2 Spojení, doplňkové spojení

413.2 Ochrana použitím zařízení třídy ochrany II.

Skříň a kryty rozvodnice objektu budou z plastu v dvojité izolaci-třída ochrany II, stejně jako i použité kabely a rozvodky elektroinstalace.

Bleskosvod (ČSN EN 62305) a uzemnění (ČSN 33-2000-5-54):

Objekt má sedlovou střechu pokrytou krytinou z titanzinku (tvar střechy a typ krytiny viz. PD). Při návrhu se vycházelo z tvaru objektu, jeho výšky a situování a dle dalších kritérií daných výše uvedenou ČSN.

Následující kritéria:

- průraz technických instalací, požár a materiální škoda

- škoda je obvykle omezena na objekty exponované v místě úderu nebo na cestě bleskového proudu

- porucha elektrického a elektronického zařízení a instalovaných systémů (např. televizorů, počítačů, modemů, telefonů atd.)

Typy poškození staveb:

- S1: údery do stavby

- S2: údery v blízkosti stavby

- S3: údery do inženýrských sítí připojených ke stavbě

- S4: údery v blízkosti inženýrských sítí připojených ke stavbě

Typy škod:

- D1: úraz živých bytostí způsobený dotykovými a krokovými napětími

-D2: hmotnou škodu (požár, výbuch, mechanickou destrukci) způsobenou účinky bleskového proudu včetně jiskření

- D3: poruchu vnitřních systémů způsobenou LEMP

Typy ztrát:

- L1: ztráty na lidských životech

- L4: ztráty ekonomické hodnoty

Z výše stanovených kritérií vyplývá použití ochrany před bleskem LPS IV.

Pro tuto LPS je navrhnutá jímací soustava z drátu FeZn Ø 10 mm, doplněná jímacími tyčemi na vrcholu střechy, popř. komínu, apod.. Na soustavu jsou připojené všechny kovové prvky umístěné na střeše (okapové roury, stožár antény …). Žádný z bodů na střeše není vzdálený od jímací soustavy víc než 10 m.

Svody jsou tvořené drátem FeZn Ø 10 mm vedeném v konstrukci obvodové stěny v ochranné trubce Ø 29 mm pevně uložené v obvodovém zdivu. Ve výšce 0,6 m nad terénem jsou umístěné zkušební svorky SZ v krabici KO 125.

Zemnič je tvořen zemnícím páskem FeZn 30/4 mm uloženým v základech objektu (základový zemnič). Zemní odpor zemniče by neměl být větší než 5 Ω, neboť je spojen s ochranným vodičem PEN, přes svorkovnici HOP. Uvedenou hodnotu je potřebné při realizaci prověřit. V případě, kdy zemnič nesplňuje požadovanou hodnotu, je třeba uskutečnit potřebné úpravy na dosáhnutí požadovaného stavu (např. v samostatném výkopu položit další pásku, popřípadě zemnící tyče a vše spojit v jeden celek).

V tomto projektu nejsou řešeny rozvody bleskosvodu po střeše včetně detailního uchycení a umístění jímacích tyčí. V případě požadavku budou výkresy dopracovány.

Hlavní ochranné pospojování:

V blízkosti rozvaděče objektu na venkovní straně nebo přímo v rozvaděči objektu obsluhy bude zřízena samostatná svorkovnice hlavního pospojování (HOP). Tato svorkovnice bude přizemněna na společnou uzemňovací soustavu drátem FeZn Ø 10 mm nebo vodičem CY 25 mm2. Z této svorkovnice drátem CY 16 mm2 provést přizemnění přípojnice PE v rozvodnici nebo drátem CY 10 mm2, dále veškerá kovová potrubí uvnitř budovy (voda, …), kovové části ústředního topení, VZT – hlavní ochranné pospojování. Jsou-li takové vodivé části přiváděny do budovy zvenku (voda,..), musí být pospojovány pokud možno co nejblíže jejich vstupu do budovy.

V budově bude také doplňující pospojování. Vodičem CY 4 mm2 z/ž barvy budou spojeny neživé části upevněných el. předmětů, cizí vodivé části a ochranný vodič všech dosažitelných zařízení i zásuvek (umývárna, sprcha atd.).

Vypracovala:						Ing. arch. Martina Řeháčková

Odpovědný projektant :				Ing. Pavel Ježek

Opočno, listopad 2015