- Identifikace stavby, základní charakteristika stavby

  - Identifikační údaje

Akce:	Rekonstrukce potrubí teplé vody

v kolektoru z VS 805, Most

Místo stavby:	Most

Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby

Objednatel:	SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Teplárenská 2, PSČ 434 01 Most

Projektant:	Ing. Václav Remuta, TZB č. ČKAIT 0401228

Průběžná 3372, 434 01 Most

Zak.č.proj:	08-2015-407

Datum:	září 2015

Vypracoval:	Ing. Václav Remuta

  - Základní charakteristika stavby

Záměrem investora je generální oprava vnější potrubní sítě (kolektor VS 805) rozvodu teplé vody a cirkulace. Jedná se jednu samostatnou větev.

Větev zásobuje bloky 612 (2x), 613 (2x), 614, 649, 650 a č.p. 474 (2 x 15. ZŠ)

Rekonstrukce se týká celého páteřního rozvodu z VS 805 a přípojek končících v jednotlivých objektech.

Začátek rekonstrukce - napojení na nové plastové rozvody ve VS 805

Konec rekonstrukce - v objektech

- Podklady

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla katastrální mapa, projektová dokumentace VS 805 a kolektoru VS 805, požadavky investora na provedení a způsob napojení a zaměření na místě stavby. Podkladem pro výpočet dimenzí byly materiály předané zadavatelem, obsahující roční spotřeby.

- Technické údaje

Rozvod TV (přívod TV + cirkulace)

| dimenze | ø 90x12,3 – 40x5,5 |
| --- | --- |
| materiál potrubí | Polypropylen (PPR) |
| jmenovitý tlak média | PN16 |
| maximální provozní teplota | 65°C |
| maximální přetlak | 0,9 MPa (zdroj) |
| jmenovitý spád média (provozní spád) | 55(+5 -10) / 45°C |

- Technické řešení

##### Stávající stav

Z výměníkové stanice VS 805 je napojena jedna samostatná větev. Větev zásobuje teplou vodou výše uvedené samostatné bloky. Větev je vedena v průlezném topném kolektoru VS 805. Potrubní rozvod větve je proveden z ocelových pozinkovaných trubek.

##### Demontáž stávajících zařízení

Stávající potrubí TV a cirkulace bude demontováno v době plánované odstávky v termínu v roce 2016. Přívodní potrubí teplé vody (dále TV) a cirkulační potrubí (dále C) bude kompletně vyřezáno a odstraněno včetně tepelných izolací a opláštění. Stávající konzoly budou odříznuty, případně budou ošetřeny a budou připraveny pro montáž nového potrubí.

##### Potrubní část

4.3.1 Potrubí v kolektoru

Výstupní potrubí z VS 805 je jedna samostatná větev. V technické galerii TG34 je větev z VS 805 rozdělena na jihovýchodní větev o dimenzi přívodního potrubí ø90 x 12,3 mm a cirkulačního potrubí ø75 x 10,3 mm směrem do objektů bl. 612 (2x), 613 (2x), 614, 649 a 650 a severozápadní větev o dimenzi přívodního potrubí ø63 x 8,6 a cirkulačního potrubí ø50 x 6,9 mm směrem do 15. ZŠ a jídelny), kde jsou napojeny z hlavního páteřního rozvodu objektové přípojky.

Ve výměníkové stanici VS 805 budou instalovány nové hlavní uzavírací mezipřírubové klapky DN80/PN16 (teplá voda) a DN65/PN16 (cirkulace).  V technické galerii TG 34 budou ve směru bloku 612 instalovány uzavírací (sekční uzávěry) mezipřírubové klapky DN80/PN16 (teplá voda) a DN65/PN16 (cirkulace)

Objektové přípojky budou opatřeny v kolektoru uzavíracími kulovými kohouty. Cirkulace bude navíc opatřena regulačním, vyvažovacím ventilem. V nejnižším místě přípojky bude umístěno odvzdušnění. Dimenze potrubí byla po výpočtu upravena na základě podkladů provozovatele, který dal roční spotřeby energií za přípravu teplé vody.

4.3.2 Armatury

Jako uzavírací armatury jsou použity nerezové mezipřírubové klapky (PN16, 130°C) a závitové kulové kohouty (PN16, 130°C), kulové kohouty budou opatřeny rozebíratelným šroubením.

Pro vyvážení soustavy budou použity ruční vyvažovací ventily (PN20, 130°C). V nejnižších místech rozvodu bude provedeno vypouštění pomocí vypouštěcích kulových kohoutů KK-3/4“ (PN16, 130°C). V nejvyšších místech rozvodu bude provedeno odvzdušnění pomocí kulových kohoutů KK-1/2“ (PN16, 130°C). Odvzdušňovací a vypouštěcí potrubí bude zavedeno k podlaze kolektoru.

4.3.3 Uložení potrubí

Potrubí bude uloženo do objímek na stávající, nových konzolách a závěsech. Na jedné konzoli případně závěsu budou uložena vždy dvě potrubí  (TV a C) vedená v souběhu.

Stávající stěnové konzoly U65 nebudou demontovány a budou po demontáži ocelového pozinkovaného rozvodu použity pro uložení nového potrubního rozvodu PPR. Do stávajících ocelových podpěr U65 budou uchyceny nové objímky na závitových tyčí.

U ocelových konzol bude provedeno odstranění starého nátěru okartáčováním a konzoly budou opatřeny 1 x antikorozním nátěrem, 1 x základním nátěrem a 1 x emailovým lesklým nátěrem (černý odstín).

Nové konzoly MPC (profil 40/38 a 60/40) budou uchyceny do stěny kolektoru pomocí chemických kotev. Na konzoly budou uchyceny objímky na závitových tyčí.

Mezi stávající ocelové konzoly (vzdálenost od cca 2 do 4 m) budou instalovány nové konzoly MPC tak, aby byly dodrženy maximální povolené vzdálenosti podpor pro celoplastové trubky PPR S 2,3 PN16 pro teplotu vody 60°C (viz. výkresová část – uložení potrubí PPR). Plastové potrubí PPR - rozměr od d75 do d90 bude uloženo samostatně do potrubních objímek. Plastové potrubí PPR - rozměr od d40 do d63 bude uloženo společně s pozinkovaným žlabem (žlab bude uchycen k potrubí pomocí fixačních pásků) do potrubních objímek a poté bude společně zaizolováno. Překrytí pozinkovaného žlabu v objímce bude min. 125 mm (maximální vzdálenost uložení 1,75 mm při délce žlabu 2 m).

Celoplastové potrubí PPR PN16 bude uloženo v závislosti na délce a členění potrubní trasy do kluzných, volných a pevných bodů. Přesné umístění kluzných, volných a pevných bodů uložení (viz. výkresová část - kolektor 1, část 1 až 6)

uložení SK1, SK2, SK3 a SK4 - stávající konzola, kluzný bod (osové vedené)

Uložení potrubí do stávající ocelových konzol do objímek na závitových tyčí. Objímky jsou voleny dle montážních doporučení výrobců o stupeň většího průměru, případně je nutno zajistit volný pohyb potrubí (osové vedení) v objímce dotažením šroubů přes distanční podložky.

uložení NK1, NK2, NK3 a NK4 – nová konzola, kluzný bod (osové vedené)

Uložení potrubí do nových žárově zinkovaných konzol MPC (délka 480 mm) do objímek na závitových tyčí. Objímky jsou voleny dle montážních doporučení výrobců o stupeň většího průměru, případně je nutno zajistit volný pohyb potrubí (osové vedení) v objímce dotažením šroubů přes distanční podložky.

uložení potrubí PPR do rozměru d75 mm bude provedeno na konzoly MPC 38/40 mm

uložení potrubí PPR od rozměru d90 mm bude provedeno na konzoly MPC 40/60 mm

uložení VK1, VK2, VK3 a VK4 – nová konzola, volný bod (prostorové vedené)

Potrubí bude uloženo pomocí dvou objímek do 700 mm dlouhého profilového nosníku 38/40 mm, který bude volně položen na zabudovanou konzolu MPC 48/40 mm (případně 40/60 mm). Po napuštění systému teplou vodou (55°C) budou objímky dotaženy tak, aby osa konzoly byla cca v polovině délky profilového nosníku 38/40 - 700 mm.

závěs  Z1, Z2, Z3 a Z4 - nový závěs, volný bod (prostorové vedené)

Potrubí bude uloženo pomocí dvou objímek do 500 mm dlouhého profilového nosníku 38/40 mm, který bude zavěšen pod stropem na závitové tyče M10. Objímky jsou voleny dle montážních doporučení výrobců o stupeň většího průměru, případně je nutno zajistit volný pohyb potrubí (osové vedení) v objímce dotažením šroubů přes distanční podložky.

Po napuštění systému teplou vodou (55°C) budou posunuty závitové tyče objímek tak, aby kotvící závitové tyče směřovaly kolmo svisle o od stropu TK (nebyly uchyceny pod úhlem - vlivem teplotní kompenzace)

uložení PB1, PB2, PB3 a PB4 - stávající konzola, pevný bod

Uložení potrubí do stávající ocelových konzol do objímek na závitových tyčí. Objímky budou v místech pevných bodů dotaženy, tak aby nebylo potrubí PPR poškozeno.

Detaily uložení viz výkresová část - uložení potrubí PPR (407.F1-A2-08)

4.3.4 Kompenzace potrubí

Ke kompenzaci teplotních dilatací je využito výhradně směrových lomů (přirozená kompenzace). V místech lomů musí být vždy první dva uložení na každou stranu lomu ukotveny pomocí volného uložení NV1 až 4 (dle příslušné dimenze).

V ostatních částech trasy jsou navrženy U kompenzátory (stávající kompenzátory v kolektoru), které budou provedeny ve svislém i vodorovné směru v místech mezi stávajícími konzolami, svislá ramena potrubí budou vedena v mezeře mezi stávajícím potrubím a stěnou kolektoru. Aby bylo možno toto provést, je nutno v horní části kompenzátory vyosit pomocí nabok instalovaných kolen, tím je možno kompenzátory nainstalovat za stávající potrubí sekundáru ÚT.

Ve výkresech jsou popsána místa pevných bodů, které budou vytvořeny pomocí objímek a vodorovných závěsů z pozinkovaných profilů.

U pevných bodů na trase je nutno vytvořit předpětí, aby nedocházelo k nadměrnému přeběhu v ohybech kompenzačních útvarů. Předpětí je uvedeno ve výkresech u pevných bodů.

Příklad: PB1 (-125, -50) z jedné strany bude potrubí zkráceno o 125 mm a z druhé strany o 50 mm, poté bude potrubí staženo k sobě, upevněno - zafixováno (např. utažením objímek v uložení před a za spojem) a následně svařeno. Po vychladnutí bude potrubí uvolněno.

4.3.5 Napojení ve VS 805

Přívody teplé vody a cirkulace budou napojeny Ve VS 805 na stávající rozvody PPR d90x12.3 mm (teplá voda) a d75x12.3 mm. V místě napojení budou demontovány stávající mezipřírubové klapky DN100 (TV) a DN65 (C) a budou instalovány nové mezipřírubové klapky DN80, PN16 (TV) a DN65, PN16 (C). Mezi přírubu DN100 a DN80 bude instalován nerez přechod. Umístění a napojení klapek viz. výkres kolektor 1 – část 2, detail X.

4.3.6 Napojení objektu s měřením

V objektech napojených na VS 805 nejsou instalována měření spotřeby teplé vody.

4.3.7 Napojení objektu bez měření

Nová přípojková potrubí TV a cirkulace bez měření budou ukončena napojením na stávající objektové hlavní uzavírací armatury teplé vody a cirkulace. V napojených objektech jsou instalovány stávající ocelové a PPR kulové kohouty. Napojení objektů viz. výkresová část.

blok 612/1

Blok 612/1 (č.p. 452 a 453) bude napojen přípojkou teplé vody (PPR ø63x8,6 mm) a přípojkou cirkulace (PPR ø50x6,9 mm). V objektu budou nové přípojky napojeny na stávající objektové uzavírací armatury. TV bude napojena na stávající kulový kohout KK-6/4“ a cirkulace na stávající kulový kohout KK-5/4“.Napojení viz. výkres - suterén bloku 612/1 (407.F1-A3-09).

blok 612/2

Blok 612/2 (č.p. 448 - 451) bude napojen přípojkou teplé vody (PPR ø63x8,6 mm) a přípojkou cirkulace (PPR ø50x6,9 mm). V objektu bude přípojka ukončena novými kulovými kohouty – teplá voda KK-2“ a cirkulace KK-6/4“. Dále budou napojeny dva objektové rozvody TV a C.

Okruh č. 1 (č.p. 448 a 449) -  TV bude napojena na stávající kulový kohout KK-5/4“ a cirkulace na stávající kulový kohout KK-1“

Okruh č. 2 (č.p. 450 a 451) -  TV bude napojena na stávající kulový kohout KK-5/4“ a cirkulace na stávající kulový kohout KK-1“

Napojení viz. výkres - suterén bloku 612/2 (407.F1-A3-10).

blok 613/1

Blok 613/1 (č.p. 537 - 541) bude napojen přípojkou teplé vody (PPR ø63x8,6 mm) a přípojkou cirkulace (PPR ø50x6,9 mm). V objektu budou nové přípojky napojeny na stávající objektové uzavírací armatury. TV bude napojena na stávající kulový kohout KK-2“ a cirkulace na stávající kulový kohout KK-6/4“. Napojení viz. výkres - suterén bloku 613/1 (407.F1-A3-11).

blok 613/2

Blok 613/1 (č.p. 542 - 543) bude napojen přípojkou teplé vody (PPR ø63x8,6 mm) a přípojkou cirkulace (PPR ø50x6,9 mm). V objektu budou nové přípojky napojeny na stávající objektové uzavírací armatury. TV bude napojena na stávající kulový kohout KK-2“ a cirkulace na stávající kulový kohout KK-5/4“. Napojení viz. výkres - suterén bloku 613/2 (407.F1-A3-12).

blok 614

Blok 614 (č.p. 518 - 522) bude napojen přípojkou teplé vody (PPR ø63x8,6 mm) a přípojkou cirkulace (PPR ø50x6,9 mm). V objektu budou nové přípojky napojeny na stávající objektové uzavírací armatury. TV bude napojena na stávající kulový kohout KK-2“ a cirkulace na stávající kulový kohout KK-6/4“. Napojení viz. výkres - suterén bloku 614 (407.F1-A3-13).

blok 649 a 650

Blok 649 a 650 je napojen stávající společnou přípojkou teplé vody (PB ø63x5,8 mm) a přípojkou cirkulace (PB ø50x4,6 mm). V technické galerii TG 35 bude z nového hlavního rozvodu (d90/d75) vyhotovena odbočka pro stávající přípojky TV a C. Napojení na stávající přípojkový rozvod PB (polybuten) bude provedeno rozebíratelným spojem.

Teplá voda - rozebíratelný závitový spoj G2“,  přechod PPR63/kov-G2“ a přechod BP63/ kov-G2“. Cirkulace - rozebíratelný závitový spoj G6/4“,  přechod PPR50/kov-6/4“ a přechod BP50/ kov-G6/4“. Napojení viz. výkres kolektor 1 - část 4, detail X (407.F1-A1-05).

15. základní škola - J.A. Komenského 474

15. základní škola bude napojen přípojkou teplé vody (PPR ø50x6,9 mm) a přípojkou cirkulace (PPR ø40x5,5 mm). V objektu (kolektoru) budou nové přípojky napojeny na stávající objektové uzavírací armatury. TV bude napojena na stávající kulový kohout KK-1“ a cirkulace na stávající kulový kohout KK-1“. Napojení viz. výkres - kolektor 15. ZŠ.

15. základní škola - J.A. Komenského, jídelna

Jídelna 15. základní školy je napojena stávající přípojkou teplé vody (PPR ø63x8,6 mm) a přípojkou cirkulace (PPR ø40x5,5 mm). V technické galerii TG 32 bude provedeno nové napojení stávající přípojky TV a C. Napojení na stávající přípojkový rozvod bude provedeno rozebíratelným spojem.

Teplá voda - rozebíratelný závitový spoj G2“,  2 x přechod PPR63/kov-G2“. Cirkulace - rozebíratelný závitový spoj G54“,  2 x přechod PPR50/kov-6/4. Napojení viz. výkres kolektor 1 - část 1, detail X (407.F1-A1-02).

4.3.8 Nátěry

U stávajících ocelových konzol bude provedeno odstranění starého nátěru okartáčováním a konzoly budou opatřeny 1 x antikorozním nátěrem, 1 x základním nátěrem a 1 x emailovým lesklým nátěrem (černý odstín).

Ostatní nové závěsné prvky jsou již opatřeny protikorozní povrchovou úpravou (žárové zinkování).

4.3.9 Izolace

Pro izolace potrubí teplé vody a cirkulace (max. 60 °C) budou použity pouzdra z minerální vlny s hliníkovou fólií, s minimální objemovou hmotností 80 kg/m3. Finální úprava tepelné izolace bude provedena vyztuženou AL. fólií pro povrchovou úpravu průmyslových izolací. Vázací drát bude s žárově zinkovanou úpravou v min. tl. 0,8 mm.

Tlouštky izolací (mm):

d32 - tl. izolace 30 mm

d40 - tl. izolace 40 mm

d50 - tl. izolace 40 mm

d63 - tl. izolace 50 mm

d75 - tl. izolace 50 mm

d90 - tl. izolace 60 mm

Navržené tloušťky izolací jsou v souladu s požadavky zákona 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 193/2007.

4.3.10 Ochrana stávajících potrubí při montáži

Pro ochranu stávajícího potrubí ÚT a proti poškození izolace budou používány tabule z pozinkovaného plechu tl. 0,6mm, které budou ohnuté dle vrchního potrubí a budou postupně upevňovány pomocí drátěných úchytů v místech montáže.

5.   Montáž a zkoušení potrubí

Provádění svářečských prací - plastové potrubí

Svařování tlakového potrubí může provádět pouze osoba (právnická či fyzická), která splňuje podmínky ČSN EN ISO 3834-2 „Vyšší požadavky na jakost“ a ČSN EN 13 480. Na svařování musí dohlížet osoba, odborně způsobilá ve smyslu P-102 a TP B-302 CWS ANB včetně realizace průběžných záznamů o kontrolách ve stavebním deníku.

Svařování potrubí vč. vypouštěcího potrubí lze pouze na základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15613; ČSN EN ISO 15614, svářeči kvalifikovanými podle ČSN EN 13067.

Dále je uplatněn požadavek objednatele na zhotovitele díla, týkající se povinnosti zhotovitele předložit postupy WPS, kvalifikace postupu svařování (WPQR), vč. předání dokladů o odborné způsobilosti svářečského dozoru, odborné způsobilosti svářečů a personálu NDT (nedestruktivních kontrol).

Kontrola jakosti svarů sekundárního potrubí – rozsah NDT stanovený objednatelem:

- VT – B/100 % včetně protokolu ČSN EN ISO 13100-1 (ČSN EN ISO 9712);

ČSN EN 16296 bude provedeno u všech svarů.

Proplach potrubí

První proplach potrubí je proveden studenou vodou napouštěnou do potrubí ze systému ohřevu TV, v napojovaném objektu bude provedeno částečné odpouštění do kanalizace, protože na vstupu do objektu nejsou filtry. Po tomto bude potrubí napuštěno médiem a systém bude odkalován po dobu 24hodin, případně až do čistého stavu. Místo vodoměru je nutno instalovat mezikus. O proplachu bude proveden zápis.

Dilatační zkouška

Dilatační zkouška nebude samostatně prováděna, funkčnost kompenzačních útvarů, pohyb uložení a těsnost uzavíracích armatur bude zkontrolována při prvém najetí do zkušebního provozu. Při pozvolném nahřívání nesmí být jeho rychlost vyšší než 60°C za hodinu.

Tlaková zkouška

Tlaková zkouška potrubí hydraulická bude prováděna v rozsahu dle ČSN 736611, zkušební tlak pro potrubní rozvod je min.1,5MPa (15bar), začátek zkoušky minimálně 1hod. po odvzdušnění a dotlakování systému, trvání zkoušky 60minut, max. pokles tlaku 0,02MPa (0,2bar). O tlakové zkoušce bude vyhotoven protokol za účasti a potvrzení provozovatele.

Vizuální kontrola

Zabezpečuje ji zhotovitel montážních prací odborným pracovníkem průběžně během montáže potrubí. O kontrolách a jejich výsledcích musí být v souladu s postupem prací vedeny pravidelné záznamy ve stavebních (montážním) deníku.

Stavební zkouška

Provede se kontrola provedení stavby a použitého materiálu dle projektové dokumentace, kontrola dokladů o průběhu montáže, o provedení proplachu a předepsaného předpětí.

6.	Bezpečnost práce

Při všech prováděných pracích budou dodržovány platné ČSN a prováděcí předpisy pro jednotlivé postupy.  Na stavbě musí být dodržováno v celém rozsahu nařízení vlády 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

7.	Protipožární zabezpečení stavby

Dodavatel musí zajistit možnost bezpečného použití svařovacích agregátů pro plastové potrubí. Dále je povinen provést vyškolení montážních pracovníků o bezpečnosti při montážních pracích prováděných na stávajícím zařízení, které je v provozu.

8.	Péče o životní prostředí

Stavba nevyžaduje speciální protihlukové úpravy k zamezení pronikání hluku z okolí. Objekt výstavby sám nezatěžuje okolí nadměrným hlukem.

# 9. Stavební úpravy

Jedná se o výměnu stávajících ocelových poklopů (vstupy) 900 x 700 mm umístěných na vstupu do kolektorových šachet (technických galerií) a ocelových poklopů (shozy) 1800 x 600 mm v kompenzátorech. Dále se jedná o výměnu větracích mříží 1270 x 600 mm ve větracích šachtách. Umístění šachet (technických galerií) viz. výkresová část projektové dokumentace. V PD jsou dále řešeny opravy stávajících prostupů potrubí stavebními konstrukcemi - uzavření, zazdění, zahlazení, začištění a nová výmalba (bílá barva)

TG (technická galerie - šachta)

TG 31		větrací otvor (1270 x 600 mm)

TG 32 		větrací otvor (1270 x 600 mm) a vstupní otvor (900 x 700 mm)

TG 34		větrací otvor (1270 x 600 mm)

TG 35		větrací otvor (1270 x 600 mm) a vstupní otvor (900 x 700 mm)

TG 36		větrací otvor (1270 x 600 mm) a vstupní otvor (900 x 700 mm)

TG 38		větrací otvor (1270 x 600 mm) a vstupní otvor (900 x 700 mm)

K (kompenzátor)

K 24		shoz (1800 x 600 mm)

K 25		shoz (1800 x 600 mm)

K 26		shoz (1800 x 600 mm)

K 27		shoz (1800 x 600 mm)

SH (shoz)

SH1		shoz (1800 x 600 mm)

Zemní práce

Jedná se o drobné zemní práce:

Odstranění živičného podkladu v šířce 100 mm kolem ocelového poklopu vstupu (1000x800 mm) a větracího otvoru (1420 x 750 mm) instalovaného v asfaltovém chodníku.

Výkopové práce, obnažení kolem betonového tělesa vstupu „komínku“ do hloubky cca 0,25 m. Část výkopku bude použita na terénní úpravy v okolí nového betonového tělesa poklopu a větracího otvoru, ostatní zemina bude odvezena na řízenou skládku. Kvalitnější zemina bude skryta a deponována na pozemku.

Po skončení stavebních prací se převrství plocha určená k zatravnění humózními zeminami o mocnosti 250 mm a provede se výsadba trávníku v okolí betonového tělesa.

Betonové těleso (obruba vstupu do šachty) bude vybouráno do hloubky 250 mm.

Svislé a vodorovné konstrukce

zabudování ocelových rámů vstupů a větracích otvorů

Do stávajícího odbouraného tělesa vstupu a větracího otvoru budou zabudovány nové ocelové konstrukce (rámy poklopů a rámy větracích mříží). Vrchní věncová konstrukce „komínku“ je navržena z železobetonu C 25/30 XC2. Vyztužení bude provedeno armovacími pruty (10 mm), které budou ukotveny do stávajícího tělesa šachty a větracího otvoru. Krytí výztuže bude min 30 mm. Nová konstrukce komínku bude chráněna proti zemní vlhkosti.

uzavření, zazdění prostupů potrubí stěnami

Po montáži potrubí (po zkouškách) budou provedeny opravy stávajících prostupů potrubí stavebními konstrukcemi - uzavření, zazdění, zahlazení, začištění a nová výmalba (bílá barva). Vyzdění kolem kruhových prostupů (izolované potrubí) bude provedeno vápenocementovou směsí s vrchní omítkou a vrchním bílím nátěrem. Jedná se stavební prostupy do napojených objektů z kolektoru VS 805.

Izolace proti zemní vlhkosti

Na všech dotčených vstupech a větracích otvorech v technických galeriích tj. TG31, TG32, TG34, TG35, TG 36, TG38, v kompenzátorech K24, K25, K26, K27 a v kolektoru SH1 bude provedena nová hydroizolace s minimálním svislým překrytím 20 cm pod novou betonovou konstrukci. Na svislých obvodových konstrukcích (betonová věncová konstrukce) se provede izolace proti zemní vlhkosti ve složení 1 x Np, 1 x  BITAGIT.

Stavební izolace včetně boční bude ochráněna betonovou mazaninou, případně geotextilií, nebo nopovou fólií.

Doplňkové konstrukce

Žebříky

Pro vstup do šachty - technické galerie bude osazen u každého výlezu nový žebřík. Nový žebřík bude plastový (plast zpevněný skelným vláken GFK), min. š. 400 mm. Součástí žebříku jsou kotvící prvky do stěny šachty. Stávající ocelové žebříky budou demontovány.

U každého vstupu do šachty (TG) bude instalován:

1 x 	šachtový žebřík

plast zpevněný skelným vláknem (GFK)

vnitřní šířka 400 mm, vzdálenost příčlí 280 mm, délka dle výšky šachty

Poklopy 900x700 mm (vstupy do TG)

Na vstupech do šachty (TG) bude osazen nový uzamykatelný poklop (zevnitř technické galerie) z ocelového plechu z povrchovou úpravou žárovým zinkováním.

Poklop - provedení pro chodník (nášlapný)

Vrchní plech 800 x 1000 bude proveden z ocelového plechu tl. 7 mm.

rozměry a provedení viz. výkres – poklop, chodník 900 x 700, 407.F1-A3-15

Poklop - provedení pro terén

Vrchní plech 800 x 1000 bude proveden z ocelového plechu tl. 3 mm.

rozměry a provedení viz. výkres – poklop, terén 900 x 700, 407.F1-A3-16

Poklopy 1800x600 mm (vstupy – shoz v kompenzátoru)

Na vstupech shozech do kompenzátoru bude osazen nový uzamykatelný poklop (zevnitř kolektoru) z ocelového plechu z povrchovou úpravou žárovým zinkováním.

Poklop - provedení pro chodník (nášlapný)

Vrchní plech 700 x 1900 bude proveden z ocelového plechu tl. 7 mm.

rozměry a provedení viz. výkres – poklop, chodník 1800 x 600, 407.F1-A3-17

Poklop - provedení pro terén

Vrchní plech 700 x 1900 bude proveden z ocelového plechu tl. 3 mm.

rozměry a provedení viz. výkres – poklop, terén 1800 x 600, 407.F1-A3-17

Větrací poklop (mříž) 1270x600 mm (větrací šachta)

Na větrací šachtě bude osazen nový větrací poklop (mříž) z ocelového plechu z povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Konstrukce bude provedena v celku - rám s mříží bude zabudován (zabetonován) do betonového tělesa větrací šachty

rozměry a provedení viz. výkres – větrací poklop, terén 1270 x 600, 407.F1-A3-18

Vnitřní boční větrací otvory

Stávající vnitřní boční větrací otvory budou zakryty rámem s nerezovým pletivem (materiál 1.4301, velikost oka 8 mm a drát ø1.5 mm). Rozměr boční větrací mříže je cca 1270x700 mm (nová větrací boční mříž bude vyrobena přesně dle rozměrů stávajících demontovaných větracích bočních mříží). Rám bude proveden z úhelníkových profilů L25x25x3 mm. Rám se sítem bude ukotven (chemická kotva  a šroubový rozebíratelný spoj) do stěny větrací šachty. Případně čištění dna větrací šachty bude prováděno tímto bočním větracím otvorem po demontáži rámu s nerezovým pletivem.

Vypracoval: Ing. Václav Remuta

Most, září 2015