## List1
Příloha č. 7 - Zadávací dokumentace
Bod číslo | Obsah a vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění technických požadavků, uvedených v zadávací dokumentace - formou funkčního vzorku | Splňuje /Nesplňuje [Ano/Ne]
Předvedení funkcí digitální obousměrné jednotky a řídící ústředny
1 | Zařízení musí používat mezi řídící ústřednou a hlásiči plně digitální způsob přenosu a to včetně digitálního přenosu audia. Všechny jednotky musí být obousměrné - využívající pro oba směry - přenos audia a přenos diagnostiky - přidělený kmitočet(y) od ČTU v pásmu 70 MHz. Předvedení radiové komunikace na určeném seznamu vzorků - jednotka - pracoviště - že systém používá plně digitální protokol v pásmu 70 MHz a to i pro přenos audia. Požadovaný vf výkon hlásiče pro přenos diagnostiky hlásiče je minimálně 2W - ověření měřením na spektrálním analyzátoru
2 | Předvedení přenosu diagnostiky elektronické sirény určením těchto parametrů : stav napájení, provedení zátěžového testu baterie se zobrazením výsledku testu kapacity baterie aktuální hodnotu napájecího napětí baterie signalizaci otevření víka hlásiče (jako ochrana zařízení při pokusu o zcizení jednotky) a zobrazení alarmové zprávy v řídící aplikaci
5 | Nutní vysoká dynamika odezvy systému z hlediska radiových přenosů přenosu diagnostických údajů o stavu jednotlivých jednotek – zjištění stavu typicky dvou jednotek za sekundu.
Předvedení vlastností systému
6 | Systém musí umožňovat adresovatelnost vysílání od nejnižší úrovně představující jednu akustickou jednotku (elektronickou sirénu) až všechny jednotky (elektronické sirény).
7 | Výběr jednotlivých elektronických sirén, nebo výběr předdefinovaných skupin elektronických sirén z mapového podkladu v SW aplikaci
8 | Systém musí prostřednictvím SW aplikace zobrazovat stav a provozuschopnost elektronických sirén v mapovém GIS podkladu města s barevným rozlišením jejich provozního stavu,
9 | Systém musí zaznamenávat historie veškerých stavů jednotek a provedených hlášení v rozsahu (minimálně): datum, čas, uživatel, provedená činnost. Tyto údaje musí být možné filtrovat dle potřeb uživatele pro dohledání co, kdy a kdo se systémem prováděl a jaké relace byly hlášeny možnost nastavení periodické diagnostiky akustických jednotek (obousměrných bezdrátových hlásičů),
10 | Export a zobrazení provozního stavu elektronických sirén na web rozhraní - prostřednictvím webového prohlížeče zobrazení provozních stavů jednotek z vybrané lokality na mapovém podkladu kdekoliv v rámci veřejného internetu
11 | Předvedení funkčnosti vzdáleného klienta i pro přímé hlášení v režimu VoIP.
12 | Řídící systém musí umožňovat nastavení periodické diagnostiky koncových prvků varování (elektronických sirén).
13 | Systém musí dovolit paralelní provoz více vzdálených klientů. Požadováno je předvedení poždoavných funkcionalit na dvou souběžně běžících klientech Z aplikace vzdáleny klient bude plnohodnotné ovládání varovný systém, včetně zobrazení přijatýách alarmů od hlásiče - při otevření krytu, přípravy relace odvysílaní relace, zobrazení diagnostiky celého systému, možnost dotazu na diagnostiku systému, odesílaní SMS, emailu, zobrazení hladinových čidel a meteoradaru.