- PŘÍLOHA Č.2 – PARAMETRY DÍLA, GARANTOVANÉ PARAMETRY ( DOPLNÍ UCHAZEČ )

|  | Parametr | Jednotka | Požadované garantované hodnoty | Přípustná tolerance nad či pod uvedené hodnoty | Podmínky měření a hodnocení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Celková účinnost zdroje (Díla) | % | xx % | do 93% včetně | Dle podmínek v SoD, čl. 10 |
| B | Elektrická účinnost výrobny | % | xx % | do 40% včetně | Dle podmínek v SoD, čl. 10 |
| C | Disponibilita díla | % | xx % | do 92% včetně | Dle podmínek v SoD, čl. 10 |
| D | Emisních limity pro všechny zařízení | N/A | N/A | N/A | Dle platné legislativy ČR a programu OPPIK úspory v SZT viz. přílohy SoD |
| E | Emise pro skleník NO (max) | ppm | 25 | Nepřipouští se překročení | Kontinuální měření koncentrace za ¼ hodinu |
| F | Emise pro skleník NO2 (max) | ppm | 13 | Nepřipouští se překročení | Kontinuální měření koncentrace za ¼ hodinu |
| G | Emise pro skleník NO (max) | ppm | 30 | Nepřipouští se překročení | Kontinuální měření koncentrace za ¼ hodinu |
| H | Emise pro skleník C2H4 < 0,45 ppm | ppm | 0,45 | Nepřipouští se překročení | Při garančním měření po dobu 24 hodinového provozu |

| I | Emise pro skleník NH3 | mg/Nm³ | < 5 | Nepřipouští se překročení | Při garančním měření po dobu 24 hodinového provozu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J | Emise pro skleník CO | ppm | < 10 | Nepřipouští se překročení | Kontinuální měření koncentrace za ¼ hodinu |
| K | Celkové tepelné ztráty na rozvodech SZT | % | xx % | do xx % včetně | Měřeno rozdílem vyrobeného tepla (měřeno na výstupu z objektu zdroj a z výstupu tepla dodanou KGJ na PS skleník ) a odebraného tepla stanicemi ( měřeno na předávacích stanicích na fakturačních měřidlech), měřeno při KV po celou dobu KV, do ztrát je započtena i akumulační nádrž a uvažuje se s nominálním provozem při spádu 90/70 stC |
| L | Vlastní spotřeba Díla | kW | xx kW | do 370kW včetně | Měřeno rozdílem svorkové energie a dodané energie do LDS a DS, měřeno při KV po celou dobu KV ( vlastní spotřeba zahrnuje spotřebu chladičů, AHP, ACHJ, chladících věží, mimo nouzové chlazení atp.). |
| M | Účinnost jednotky ACHJ1 (TIPA) | COP | xx | min. 0,6 | Měřeno při KV a po dobu KV |
| N | Účinnost jednotky ACHJ2 (SKLENIK) | COP | xx | min. 0,75 | Měřeno při KV a po dobu KV |
| O | Účinnost jednotky AHP ( nebo tepelného ekvivalentního zdroje ) | COP | xx | min. 1,7 | Měřeno při KV a po dobu KV |
| P | Regulační pásmo elektrické energie | % | xx – xx % | 35 – 100% | Měřeno při PKV 6ti hodinový test |
| Q | Hlukové limity – venkovní prostory | N/A | N/A | N/A | Dle hlukové studie pro limity na hranicích pozemku objektu ZDROJ a SKLENIK |