# minimální technické požadavky

veřejná zakázka na dodávky s názvem FVE ZŠ TUCHLOVICE

Zadavatel:

| Název: | Obec Tuchlovice |
| --- | --- |
| Sídlo: | U Staré školy 83, 27302 Tuchlovice |
| IČO: | 00235041 |

Dodavatel:

| Název: | Doplní dodavatel. |
| --- | --- |
| Sídlo podnikání: | Doplní dodavatel. |
| Tel/Fax.: | Doplní dodavatel. |
| IČO: | Doplní dodavatel. |
| DIČ: | Doplní dodavatel. |
| Osoba oprávněná zastupovat: | Doplní dodavatel. |
| Telefon: | Doplní dodavatel. |
| E-mail: | Doplní dodavatel. |
| Datová schránka: | Doplní dodavatel. |

Pro účely podání nabídky v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce tímto účastník čestně prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje základní technické parametry požadované zadavatelem a taky odpovídá Příloze č. 7 – Slepý rozpočet 
a Příloze č. 6 – Technická specifikace, Zadávací dokumentace.

Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v tabulce níže:

| Fotovoltaická elektrárna (FVE panely) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek/požadovaná operace | Minimální technické parametry a požadavky | Nabízené řešení |
| Fotovoltaické panely |  |  |
| Instalovaný výkon: | Min 98,6 kWp | Doplní dodavatel. |
| Jmenovitý výkon panelu: | Min. 450 Wp | Doplní dodavatel. |
| Produktová záruka za panel: | Min. 12 let | Doplní dodavatel. |
| Garantovaný minimální výkon po prvním roce provozu FV panelu*: | 95 % | Doplní dodavatel. |
| Garantovaný minimální výkon po 15 letech provozu FV panelu*: | 90 % | Doplní dodavatel. |
| Garantovaný minimální výkon po 20 letech provozu FV panelu*: | 82 % | Doplní dodavatel. |
| Garantovaný minimální výkon po 25 letech provozu FV panelu*: | 80 % | Doplní dodavatel. |
| *garance musí být deklarována výrobcem FV panelu |  |  |
| Normy | IEC 61215, IEC 61730 | Doplní dodavatel. |
| Minimální účinnost panelu (pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku) | 20 % | Doplní dodavatel. |
| Střídače pro fotovoltaické panely: |  |  |
| Výkon fotovoltaického měniče (2 ks): | Min. 50 kW | Doplní dodavatel. |
| Produktová záruka za měnič: (záruka výrobce či dodavatele na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození) | Min. 10 let | Doplní dodavatel. |
| Normy | IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2 | Doplní dodavatel. |
| Účinnost měniče | min 97,0% (EU) | Doplní dodavatel. |
| Řiditelnost dodávaného výkonu do DS | Plynulá nebo diskrétní řiditelnost dodávaného výkonu do DS umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny | Doplní dodavatel. |

Uzemnění musí být provedeno v souladu s ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54-ed.3. U střídačů musí být instalována hlavní ochranná přípojnice (HOP), na kterou musí být přivedeno uzemnění přepěťových ochran a uzemnění střídačů.

| Bateriové úložiště |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek/požadovaná operace | Minimální technické parametry a požadavky | Nabízené řešení |
| Jmenovitá kapacita: | Min. 20 kWh | Doplní dodavatel. |
| Produktová záruka : | Min. 10 let (min 6000 cyklů) | Doplní dodavatel. |
| Normy | dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové akumulátory IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014) | Doplní dodavatel. |
| Garantovaná minimální kapacita po 10 letech provozu | min 60% nebo dosažení min. 2400 násobku nominální energie | Doplní dodavatel. |
| Využitelná kapacita | v rozsahu 20-100% z teoretické hodinové výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE | Doplní dodavatel. |

V(e) Doplní dodavatel., dne Doplní dodavatel.

………………………………………

Podpis oprávněné osoby

Titul, jméno, příjmení:	Doplní dodavatel.

Funkce:	Doplní dodavatel.

Jsou-li relevantní