## List1
|  |  | Vypracováno dne : | 2022-05-29
|  | Číslo zakázky / verze | 22_0127 | A1 |  |  | verze SW | TD_2022_1
|  | Název projektu | REKO VS 704 - ÚT a TV |  |  |  | DB EOT | 22-05
|  | Typ technologie | PrefTherm
|  |  | Výkon | Akumulace | Expanze |  | Ing. Tomáš Daníček
|  | Okruh ToV vytápění | 2500 |  | 800 |  | .+420 739 347 276
|  | Okruh TV teplá voda | 1000 | 1500 |  |  | tomas.danicek@eotechnology.eu
|  | Parametry primární okruh |  |  | Průtok | Dimenze
|  | Maximální teplota primárního média | 140
|  | Výpočtová teplota zima | 130
|  | Výpočtová teplota léto | 80
|  | Maximální provozní tlak | 2.5
|  | Dispoziční tlak zima min/max | 150 | 250
|  | Dispoziční tlak léto min/max | 150 | 250
|  | Průtok zima |  |  | 18.32 | 150
|  | Průtok léto |  |  | 4.73
Parametry sekundární okruhy
|  | Okruh ÚT vytápění BYTY | 2500KW
|  | Maximální provozní tlak / pojistný ventil | 0.6 | 0.6 |  | 300
|  | Teplota výstup / tlak. ztráta rozvodu / průtok | 75 | 100 | 60
|  | Teplota zpátečka | 65
|  | Okruh ÚT vytápění ZŠ | 1500KW
|  | Maximální provozní tlak / pojistný ventil | 0.6 | 0.6 |  | 250
|  | Teplota výstup / tlak. ztráta rozvodu / průtok | 75 | 100 | 36 |  |  | ZPŮSOBY DODÁNÍ
|  | Teplota zpátečka | 65 |  |  |  |  | standard
|  | Okruh TV teplá voda | [5 empty] | samostatně
|  | Maximální provozní tlak / pojistný ventil | 1 | 1 |  |  |  | mezikus
|  | Studená voda | 10 |  | 2.6 | 100 |  | mezikus trvalý
|  | Cirkulace TV / tlak. ztráta rozvodu /průtok | 45 | 60.25 | 5.3 | 80 |  | dodávka zákazník
|  | Výstup teplá voda | 55 |  | 5.3 | 100 |  | není v ceně
|  | Soupis komponentů |  | Tlakově nezávislá předávací stanice
Pozice | Počet kusů | Technický popis |  |  |  | Zahrnuto v ceně | Způsob dodání | Hmotnost | DN | PN
PRIMÁR VSTUP
PI_1 | 2 | Kohout kulový přivař. W/W s ruč. kolem s převod. Ocel DN150 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 30.5 | DN150 | PN25
PI_2a | 1 | Teploměr bimetal. nerez 200°C PN25 D=100mm L=150mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 |  |  |  | ANO | standard | 0.18 | DN15 | PN25
PI_2b | 1 | Jímka teplom. (součást teploměru) nerez JIMKA-150 G1/2" L=150mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.52 | DN15 | PN25
PI_2c | 1 | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  |  |  | ANO | standard | 0.118 |  | PN40
PI_3a | 2 | Manometr mosaz 25bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  |  | ANO | standard | 0.3 | DN15 | PN25
PI_3b | 2 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
PI_3c | 2 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
PI_4a | 1 | Filtr přírub. tvárná litina DN150 PN25 jemnost síta 1,6mm |  |  |  | ANO | standard | 56 | DN150 | PN25
PI_4b | 1 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN20 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN25
PIS_20a | 1 | Ventil regulační 2C přírub. tvárná litina (dpmax C-1250) DN125 PN25 kvs 220 |  |  |  | ANO | standard | 53.8 | DN125 | PN25
PIS_20b | 1 | Pohon elektrohyd. (24V,0-10V,HF) bez napětí autom. uzav. (40mm, 2800N, 120s ot. 20s zav., ACT) |  |  |  | ANO | standard | 9.85
| 1 | Pomocný kontakt ASC1.6 |  |  |  | ANO | standard
PI_6a | 1 | Čidlo teploty ponorné NS720-120_0až150°C (Pt 1000/3850, 0-10V, od 0 do +150°C, do jímky 100mm) |  |  |  | ANO | standard | 0.15
PI_6b | 1 | Jímka teplom. nerez JS130-100 G1/2" L=100mm těs. v závitu do PN16 350°C |  |  |  | ANO | standard | 0.4 | DN15 | PN16
PI_6c | 1 | Návarek šikmý 45mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 O25-350 T50-350, MT L100 O32-65 T50-65, MT L150 O80-150 T100-125) |  |  |  | ANO | standard | 0.069 |  | PN40
PI_5a | 1 | Čidlo tlaku (nerezová membrána, 0-10V, 0-25bar) |  |  |  | ANO | standard | 0.12 | DN8 | PN25
PI-5b | 1 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
PI_5c | 1 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
PI_9b | 1 | čidlo teploty |  |  |  | NE | dodávka zákazník
PI_9c | 1 | jímka |  |  |  | NE | dodávka zákazník
PI_9d | 1 | Návarek šikmý 45mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 O25-350 T50-350, MT L100 O32-65 T50-65, MT L150 O80-150 T100-125) |  |  |  | ANO | standard | 0.069 |  | PN40
PI_10 | 2 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN20 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN25
PRIMÁR ZPÁTEČKA
PO_1 | 2 | Kohout kulový přivař. W/W s ruč. kolem s převod. Ocel DN150 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 30.5 | DN150 | PN25
PO_2a | 1 | Teploměr bimetal. nerez 200°C PN25 D=100mm L=150mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 |  |  |  | ANO | standard | 0.18 | DN15 | PN25
PO_2b | 1 | Jímka teplom. (součást teploměru) nerez JIMKA-150 G1/2" L=150mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.52 | DN15 | PN25
PO_2c | 1 | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  |  |  | ANO | standard | 0.118 |  | PN40
PO_3a | 1 | Manometr mosaz 25bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  |  | ANO | standard | 0.3 | DN15 | PN25
PO_3b | 1 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
PO_3c | 1 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
PI_6a | 1 | Čidlo teploty ponorné NS720-120_0až150°C (Pt 1000/3850, 0-10V, od 0 do +150°C, do jímky 100mm) |  |  |  | ANO | standard | 0.15
PI_6b | 1 | Jímka teplom. nerez JS130-100 G1/2" L=100mm těs. v závitu do PN16 350°C |  |  |  | ANO | standard | 0.4 | DN15 | PN16
PI_6c | 1 | Návarek šikmý 45mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 O25-350 T50-350, MT L100 O32-65 T50-65, MT L150 O80-150 T100-125) |  |  |  | ANO | standard | 0.069 |  | PN40
PO_5a | 1 | Čidlo tlaku (nerezová membrána, 0-10V, 0-25bar) |  |  |  | ANO | standard | 0.12 | DN8 | PN25
PO_5b | 1 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
PO_5c | 1 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
PO_4 | 1 | Ventil zpětný mezipřír. WAFER nerez DN150 PN25 |  |  |  | ANO | standard | 8.3 | DN150 | PN25
PO_11a | 1 | Regulátor tlak. dif. přírub. tvárná litina DN100 PN25 (15-150) (dp=15-150kPa, Kvs=125m3/h) |  |  |  | ANO | standard | 60 | DN100 | PN25
| 1 | Sada impuls. potrubí (1 trubička) AF_SET pro reg. tlak. Diference |  |  |  | ANO | standard | 0.42
| 1 | Pohon přímočinný AFP (15-150) pro reg. tlak. Diference |  |  |  | ANO | standard | 13.2
PO_11b | 1 | Kohout kulový přivař. W/I s pákou ocel DN15 PN40 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.7 | DN15 | PN40
PO_11c | 1 | Kohout kulový přivař. W/I s pákou ocel DN15 PN40 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.7 | DN15 | PN40
PO_9a | 1 | v.č.6487050 |  |  |  | NE | dodávka zákazník
PO_9b | 1 | čidlo teploty |  |  |  | NE | dodávka zákazník
PO_9c | 1 | jímka |  |  |  | NE | dodávka zákazník
PO_9d | 1 | Návarek šikmý 45mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 O25-350 T50-350, MT L100 O32-65 T50-65, MT L150 O80-150 T100-125) |  |  |  | ANO | standard | 0.069 |  | PN40
PO_9e | 1 | M-Bus komunkace |  |  |  | NE | dodávka zákazník
PO_9f | 1 | napájení MT |  |  |  | NE | dodávka zákazník
PO_10 | 2 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN20 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN25
SOUSTAVA UDRŽOVÁNÍ TLAKU VYTÁPĚNÍ - PRIMÁR
R_1 | 3 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel DN25 PN40 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 1.1 | DN25 | PN40
R_2 | 2 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel DN20 PN40 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN40
R_3 | 1 | Filtr přírub. tvárná litina DN20 PN25 jemnost síta 1mm |  |  |  | ANO | standard | 3 | DN20 | PN25
R_4 | 1 | Kohout kulový přivař. W/I s pákou ocel DN20 PN40 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.7 | DN20 | PN40
R_6 | 1 | Ventil vyvažovací závit. ISO228 bronz DN15 PN25 s měř. vsuvkami bez vypouštění |  |  |  | ANO | standard | 0.505 | DN15 | PN25
R_9a | 1 | VODOMĚR - STAVAJÍCÍ 2,5m3/h;3/4" |  |  |  | NE | dodávka zákazník |  | DN15 | PN25
R_9c | 1 | komponenty pro přenos dat z vodoměru |  |  |  | NE | dodávka zákazník
RO_1 | 1 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN20 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.32 | DN20 | PN16
VÝMĚNÍKOVÝ BLOK VYTÁPĚNÍ - BYTY 2500kW
H_Sa | 2 | Deskový výměník nerez pájený mědí DN65/DN100 PN25/PN16, P=1250kW |  |  |  | ANO | standard
H_Sb | 2 | Tepelná izolace deskového výměníku |  |  |  | ANO | standard
PIS_2a | 2 | Ventil regulační 2C přírub. tvárná litina (dpmax X/D/B-300/400/1150) DN50 PN25 kvs 31.5 |  |  |  | ANO | standard | 13.6 | DN50 | PN25
PIS_2b | 2 | Pohon elektrohyd. (24V,0-10V,HF) bez napětí autom. uzav. (20mm, 2800N, 120s ot. 10s zav., ACT) |  |  |  | ANO | standard | 9.2
| 2 | Pomocný kontakt ASC1.6 |  |  |  | ANO | standard
H_S2a | 2 | Ventil pojist. pev. nast. závit. ISO228 mosaz 1 1/2"x2" 7bar UT do 120°C |  |  |  | ANO | standard | 1.709 |  | PN16
H_S2b | 2 | Vsuvka přivař. ocel 1 1/4" L150 W/E do PN16 150°C |  |  |  | ANO | standard | 0.628 | DN32 | PN16
H_S3a | 2 | Teploměr bimetal. nerez 120°C PN25 D=100mm L=150mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 |  |  |  | ANO | standard | 0.18 | DN15 | PN25
H_S3b | 2 | Jímka teplom. (součást teploměru) nerez JIMKA-150 G1/2" L=150mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.52 | DN15 | PN25
H_S3c | 2 | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  |  |  | ANO | standard | 0.118 |  | PN40
H_S4a | 2 | Manometr mosaz 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  |  | ANO | standard | 0.3 | DN15 | PN6
H_S4b | 2 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
H_S4c | 2 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
SO_7 | 2 | Termostat omezovací kapilárový (od +15 do +95°C, do jímky 100mm/příložný) |  |  |  | ANO | standard | 0.33
SO_7b | 2 | Jímka teplom. mosaz nikl. G1/2" L=100mm těs. v závitu do PN10 180°C |  |  |  | ANO | standard | 0.37 | DN15 | PN10
SO_7c | 2 | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  |  |  | ANO | standard | 0.118 |  | PN40
H_S1 | 4 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel DN80 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 6 | DN80 | PN25
H_S5 | 4 | Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s ruč. kolem s převod. litina (nerez) DN200 PN16 disk nerez |  |  |  | ANO | standard | 19.9 | DN200 | PN16
PIS_10 | 2 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN20 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN25
POS_10 | 2 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN20 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN25
SI_10c | 2 | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN20 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 0.21 | DN20 | PN16
SO_10c | 2 | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN20 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 0.21 | DN20 | PN16
ROZDĚLOVaČ ÚT 1 - BYTY
SO_1A | 1 | Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s ruč. kolem s převod. litina (nerez) DN300 PN16 disk nerez |  |  |  | ANO | standard | 44.5 | DN300 | PN16
SO_1 | 1 | Kohout kulový přivař. W/W s ruč. kolem s převod. ocel DN200 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 51.4 | DN200 | PN25
SO_2 | 1 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel DN100 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 9.7 | DN100 | PN25
SO_3 | 1 | Kohout kulový přivař. W/W s ruč. kolem s převod. ocel DN200 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 51.4 | DN200 | PN25
SO_2a | 1 | Teploměr bimetal. nerez 120°C PN25 D=100mm L=150mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 |  |  |  | ANO | standard | 0.18 | DN15 | PN25
SO_2b | 1 | Jímka teplom. (součást teploměru) nerez JIMKA-150 G1/2" L=150mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.52 | DN15 | PN25
SO_2c | 1 | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  |  |  | ANO | standard | 0.118 |  | PN40
SO_6 | 1 | Čidlo teploty ponorné NS720-120_0až100°C (Pt 1000/3850, 0-10V, od 0 do +100°C, do jímky 100mm) |  |  |  | ANO | standard | 0.15
SO_6b | 1 | Jímka teplom. nerez JS130-100 G1/2" L=100mm těs. v závitu do PN16 350°C |  |  |  | ANO | standard | 0.4 | DN15 | PN16
SO_6c | 1 | Návarek šikmý 45mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 O25-350 T50-350, MT L100 O32-65 T50-65, MT L150 O80-150 T100-125) |  |  |  | ANO | standard | 0.069 |  | PN40
SO_13a | 1 | Čidlo tlaku (nerezová membrána, 0-10V, 0-6bar) |  |  |  | ANO | standard | 0.12 | DN8 | PN6
SO_13b | 1 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
SO_13c | 1 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
SO_10 | 2 | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN20 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 0.21 | DN20 | PN16
SO_10c | 3 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN20 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN25
SO_10d | 1 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN25 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 1.1 | DN25 | PN25
SBĚRAČ ÚT 1 - BYTY
SI_1A | 1 | Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s ruč. kolem s převod. litina (nerez) DN300 PN16 disk nerez |  |  |  | ANO | standard | 44.5 | DN300 | PN16
SI_1 | 1 | Kohout kulový přivař. W/W s ruč. kolem s převod. ocel DN200 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 51.4 | DN200 | PN25
SI_2 | 1 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel DN100 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 9.7 | DN100 | PN25
SI_3 | 1 | Kohout kulový přivař. W/W s ruč. kolem s převod. ocel DN200 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 51.4 | DN200 | PN25
SI_2a | 1 | Teploměr bimetal. nerez 120°C PN25 D=100mm L=150mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 |  |  |  | ANO | standard | 0.18 | DN15 | PN25
SI_2b | 1 | Jímka teplom. (součást teploměru) nerez JIMKA-150 G1/2" L=150mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.52 | DN15 | PN25
SI_2c | 1 | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  |  |  | ANO | standard | 0.118 |  | PN40
SI_6 | 1 | Čidlo teploty ponorné NS720-120_0až100°C (Pt 1000/3850, 0-10V, od 0 do +100°C, do jímky 100mm) |  |  |  | ANO | standard | 0.15
SI_6b | 1 | Jímka teplom. nerez JS130-100 G1/2" L=100mm těs. v závitu do PN16 350°C |  |  |  | ANO | standard | 0.4 | DN15 | PN16
SI_6c | 1 | Návarek šikmý 45mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 O25-350 T50-350, MT L100 O32-65 T50-65, MT L150 O80-150 T100-125) |  |  |  | ANO | standard | 0.069 |  | PN40
SI_13a | 1 | Čidlo tlaku (nerezová membrána, 0-10V, 0-6bar) |  |  |  | ANO | standard | 0.12 | DN8 | PN6
SI_13b | 1 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
SI_13c | 1 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
SI_90 | 1 | Presostat (rozs. nastav. -0,2 až 8 bar, nastav. tlak. rozdíl 0,4 až 1,5 bar) |  |  |  | ANO | standard | 0.31 | DN8 | PN16
SI_90b | 1 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
SI_90c | 1 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
SI_10 | 2 | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN20 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 0.21 | DN20 | PN16
SI_10c | 3 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN20 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN25
SO_10d | 1 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN25 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 1.1 | DN25 | PN25
ČERPADLOVÝ BLOK - BYTY
SI_3 | 4 | Manometr mosaz 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  |  | ANO | standard | 0.3 | DN15 | PN6
SI_3b | 4 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
SI_3c | 4 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
SI_4 | 2 | Filtr přírub. šedá litina DN200 PN16 jemnost síta 1,6mm |  |  |  | ANO | standard | 110 | DN200 | PN16
SI-4b | 2 | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN20 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 0.21 | DN20 | PN16
SI_10a | 2 | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN20 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 0.21 | DN20 | PN16
SI_50a | 2 | LPE 100-125/130 - stávající |  |  |  | NE | mezikus
SI_50b | 4 | Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s ruč. kolem s převod. litina (nerez) DN200 PN16 disk nerez |  |  |  | ANO | standard | 19.9 | DN200 | PN16
SI_50c | 2 | Ventil zpětný přírub. šedá litina DN200 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 48.15 | DN200 | PN16
EXPANZNÍ SESTAVA PRO VYTÁPĚNÍ - BYTY
EXP_1 | 1 | Expanzomat (800 litrů, 6 bar, pevná membrána, závit. ISO7) |  |  |  | ANO | standard | 96 | DN25 | PN6
EXP_2 | 1 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN40 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 1.07 | DN40 | PN16
EXP_3 | 1 | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN15 PN16 22-05 |  |  |  | ANO | standard | 0.19 | DN15 | PN16
EXP_4a | 1 | Manometr mosaz 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  |  | ANO | standard | 0.3 | DN15 | PN6
EXP_4b | 1 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
EXP_4c | 1 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
SESTAVA NA ODPOUŠTĚNÍ - BYTY | [6 empty] | standard
RO_1 | 1 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN20 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.32 | DN20 | PN16
RO_2 | 1 | Filtr závit. ISO228 mosaz DN20 PN16 jemnost síta 0,5mm |  |  |  | ANO | standard | 0.29 | DN20 | PN16
RO_3 | 1 | Tělo ventilu uzav. solen. závit. ISO228 mosaz (dpmin 0,1bar, dpmax 20bar) 1/2" DN10 PN25 |  |  |  | ANO | standard | 0.29 | DN10 | PN25
SOUSTAVA DOPOUŠTĚNÍ Z SV - BYTY | [6 empty] | standard
RO_1 | 2 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN20 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.32 | DN20 | PN16
EXP_3 | 2 | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN20 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 0.21 | DN20 | PN16
RW_2 | 2 | Ventil zpětný závit. ISO228 mosaz DN20 PN16 celokovový |  |  |  | ANO | standard | 0.41 | DN20 | PN16
RW_3 | 1 | Ventil pojist. pev. nast. závit. ISO228 mosaz 1/2"x3/4" 7bar UT do 120°C |  |  |  | ANO | standard | 1.709 |  | PN16
SOUSTAVA DOPOUŠTĚNÍ Z HV - BYTY | [6 empty] | standard
RO_1 | 1 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN20 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.32 | DN20 | PN16
R_10 | 1 | Ventil zpětný závit. ISO228 mosaz DN20 PN16 celokovový |  |  |  | ANO | standard | 0.41 | DN20 | PN16
R_11 | 1 | Ventil pojist. pev. nast. závit. ISO228 mosaz 1/2"x3/4" 7bar UT (alfaw=0,540 , So=177mm2) do 120°C |  |  |  | ANO | standard | 0.197 | DN15 | PN16
R_9a | 1 | MEZIKUS PRO VODOMĚR |  |  |  | ANO | standard
R_9c | 1 | komponenty pro přenos dat z vodoměru |  |  |  | ANO | standard
R_4 | 1 | Kohout kulový přivař. W/I s pákou ocel DN15 PN40 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.7 | DN15 | PN40
R_5 | 1 | Tělo ventilu uzav. solen. závit. ISO228 mosaz (dpmin 0,1bar, dpmax 20bar) 1/2" DN10 PN25 |  |  |  | ANO | standard | 0.29 | DN10 | PN25
R_8 | 1 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel DN20 PN40 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN40
VÝMĚNÍKOVÝ BLOK VYTÁPĚNÍ - ZŠ 1500kW | [6 empty] | standard
H_Sa | 2 | Deskový výměník nerez pájený mědí DN65/DN100 PN25/PN16 P=750kW |  |  |  | ANO | standard
H_Sb | 2 | Tepelná izolace deskového výměníku |  |  |  | ANO | standard
PIS_2a | 2 | Ventil regulační 2C přírub. tvárná litina (dpmax X/D/B-500/650/1200) DN40 PN25 kvs 20 |  |  |  | ANO | standard | 10.1 | DN40 | PN25
PIS_2b | 2 | Pohon elektrohyd. (24V,0-10V,HF) bez napětí autom. uzav. (20mm, 1000N, 30s ot. 15s zav.) |  |  |  | ANO | standard | 3.6
| 2 | Pomocný kontakt ASC1.6 |  |  |  | ANO | standard
H_S2a | 2 | Ventil pojist. pev. nast. závit. ISO228 mosaz 1 1/4"x1 1/2" 5bar UT do 120°C |  |  |  | ANO | standard | 1.709 | DN32 | PN16
H_S2b | 2 | Vsuvka přivař. ocel 1 1/4" L150 W/E do PN16 150°C |  |  |  | ANO | standard | 0.628 | DN32 | PN16
H_S3a | 2 | Teploměr bimetal. nerez 120°C PN25 D=100mm L=150mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 |  |  |  | ANO | standard | 0.18 | DN15 | PN25
H_S3b | 2 | Jímka teplom. (součást teploměru) nerez JIMKA-150 G1/2" L=150mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.52 | DN15 | PN25
H_S3c | 2 | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  |  |  | ANO | standard | 0.118 |  | PN40
H_S4a | 2 | Manometr mosaz 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  |  | ANO | standard | 0.3 | DN15 | PN6
H_S4b | 2 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
H_S4c | 2 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
SO_7 | 2 | Termostat omezovací kapilárový (od +15 do +95°C, do jímky 100mm/příložný) |  |  |  | ANO | standard | 0.33
SO_7b | 2 | Jímka teplom. mosaz nikl. G1/2" L=100mm těs. v závitu do PN10 180°C |  |  |  | ANO | standard | 0.37 | DN15 | PN10
SO_7c | 2 | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  |  |  | ANO | standard | 0.118 |  | PN40
H_S1 | 4 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel DN65 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 4.7 | DN65 | PN25
H_S5 | 4 | Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s ruč. kolem s převod. litina (nerez) DN150 PN16 disk nerez |  |  |  | ANO | standard | 14.45 | DN150 | PN16
PIS_10 | 2 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN20 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN25
POS_10 | 2 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN20 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN25
SI_10c | 2 | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN20 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 0.21 | DN20 | PN16
SO_10c | 2 | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN20 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 0.21 | DN20 | PN16
ROZDĚLOVAČ ÚT 2 - ZŠ, jesle, autodílna kosmetika | [6 empty] | standard
SO_1A | 1 | Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s ruč. kolem s převod. litina (nerez) DN250 PN16 disk nerez |  |  |  | ANO | standard | 26.75 | DN250 | PN16
SO_1B | 1 | Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s ruč. kolem s převod. litina (nerez) DN150 PN16 disk nerez |  |  |  | ANO | standard | 14.45 | DN150 | PN16
SO_1 | 1 | Kohout kulový přivař. W/W s ruč. kolem s převod. Ocel DN150 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 30.5 | DN150 | PN25
SO_2 | 1 | Kohout kulový přivař. W/W s ruč. kolem s převod. ocel DN125 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 22.5 | DN125 | PN25
SO_3 | 2 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel DN20 PN40 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN40
SO_3A | 2 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN20 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.32 | DN20 | PN16
SO_2a | 1 | Teploměr bimetal. nerez 120°C PN25 D=100mm L=150mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 |  |  |  | ANO | standard | 0.18 | DN15 | PN25
SO_2b | 1 | Jímka teplom. (součást teploměru) nerez JIMKA-150 G1/2" L=150mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.52 | DN15 | PN25
SO_2c | 1 | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  |  |  | ANO | standard | 0.118 |  | PN40
SO_6 | 1 | Čidlo teploty ponorné NS720-120_0až100°C (Pt 1000/3850, 0-10V, od 0 do +100°C, do jímky 100mm) |  |  |  | ANO | standard | 0.15
SO_6b | 1 | Jímka teplom. nerez JS130-100 G1/2" L=100mm těs. v závitu do PN16 350°C |  |  |  | ANO | standard | 0.4 | DN15 | PN16
SO_6c | 1 | Návarek šikmý 45mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 O25-350 T50-350, MT L100 O32-65 T50-65, MT L150 O80-150 T100-125) |  |  |  | ANO | standard | 0.069 |  | PN40
SO_13a | 1 | Čidlo tlaku (nerezová membrána, 0-10V, 0-6bar) |  |  |  | ANO | standard | 0.12 | DN8 | PN6
SO_13b | 1 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
SO_13c | 1 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
SO_9a | 3 | čidlo teploty |  |  |  | NE | dodávka zákazník
SO_9b | 3 | jímka |  |  |  | NE | dodávka zákazník
SO_9c | 3 | Návarek šikmý 45mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 O25-350 T50-350, MT L100 O32-65 T50-65, MT L150 O80-150 T100-125) |  |  |  | ANO | standard | 0.069 |  | PN40
SO_10 | 3 | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN20 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 0.21 | DN20 | PN16
SO_10c | 4 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN20 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN25
SO_10d | 2 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN25 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 1.1 | DN25 | PN25
SBĚRAČ ÚT 2 - ZŠ, jesle, autodílna kosmetike | [6 empty] | standard
SI_1A | 1 | Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s ruč. kolem s převod. litina (nerez) DN250 PN16 disk nerez |  |  |  | ANO | standard | 26.75 | DN250 | PN16
SI_1B | 1 | Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s ruč. kolem s převod. litina (nerez) DN150 PN16 disk nerez |  |  |  | ANO | standard | 14.45 | DN150 | PN16
SI_1 | 2 | Kohout kulový přivař. W/W s ruč. kolem s převod. ocel DN150 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 30.5 | DN150 | PN25
SO_2 | 1 | Kohout kulový přivař. W/W s ruč. kolem s převod. ocel DN125 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 22.5 | DN125 | PN25
SO_3 | 2 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel DN20 PN40 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN40
SO_3A | 2 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN20 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.32 | DN20 | PN16
SI_2a | 1 | Teploměr bimetal. nerez 120°C PN25 D=100mm L=150mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 |  |  |  | ANO | standard | 0.18 | DN15 | PN25
SI_2b | 1 | Jímka teplom. (součást teploměru) nerez JIMKA-150 G1/2" L=150mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.52 | DN15 | PN25
SI_2c | 1 | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  |  |  | ANO | standard | 0.118 |  | PN40
SI_6 | 1 | Čidlo teploty ponorné NS720-120_0až100°C (Pt 1000/3850, 0-10V, od 0 do +100°C, do jímky 100mm) |  |  |  | ANO | standard | 0.15
SI_6b | 1 | Jímka teplom. nerez JS130-100 G1/2" L=100mm těs. v závitu do PN16 350°C |  |  |  | ANO | standard | 0.4 | DN15 | PN16
SI_6c | 1 | Návarek šikmý 45mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 O25-350 T50-350, MT L100 O32-65 T50-65, MT L150 O80-150 T100-125) |  |  |  | ANO | standard | 0.069 |  | PN40
SI_13a | 1 | Čidlo tlaku (nerezová membrána, 0-10V, 0-6bar) |  |  |  | ANO | standard | 0.12 | DN8 | PN6
SI_13b | 1 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
SI_13c | 1 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
SI_90 | 1 | Presostat (rozs. nastav. -0,2 až 8 bar, nastav. tlak. rozdíl 0,4 až 1,5 bar) |  |  |  | ANO | standard | 0.31 | DN8 | PN16
SI_90b | 1 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
SI_90c | 1 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
SI_9A | 1 | v.č.68746538 |  |  |  | NE | dodávka zákazník
SO_9a | 3 | čidlo teploty |  |  |  | NE | dodávka zákazník
SO_9b | 3 | jímka |  |  |  | NE | dodávka zákazník
SO_9c | 3 | Návarek šikmý 45mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 O25-350 T50-350, MT L100 O32-65 T50-65, MT L150 O80-150 T100-125) |  |  |  | ANO | standard | 0.069 |  | PN40
SI_9A | 1 | v.č.69586490 |  |  |  | NE | dodávka zákazník
SI_9A | 1 | v.č.69586493 |  |  |  | NE | dodávka zákazník
SI_9E | 3 | M bus modul |  |  |  | NE | dodávka zákazník
SI_9F | 3 | Napájení |  |  |  | NE | dodávka zákazník | 0,1kg |  | PN40
SI_11a | 2 | Regulátor tlak. dif. závit. ISO228 mosaz DN20 PN16 (10-60) (qmax=2,2m3/h, dp=10-60kPa, Kvs=3,1m3/h) s vyp |  |  |  | ANO | standard | 1.2 | DN20 | PN16
SI_11b | 1 | Regulátor tlak. dif. přírub. šedá litina DN100 PN16 (40-160) (qmax=77,8m3/h, dp=40-160kPa, Kvs=110m3/h) |  |  |  | ANO | standard | 29 | DN100 | PN16
SO_10 | 5 | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN20 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 0.21 | DN20 | PN16
SO_10c | 4 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN20 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN25
SO_10d | 2 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN25 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 1.1 | DN25 | PN25
ČERPADLOVÝ BLOK - ZŠ | [6 empty] | standard
SI_3 | 4 | Manometr mosaz 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  |  | ANO | standard | 0.3 | DN15 | PN6
SI_3b | 4 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
SI_3c | 4 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
SI_4 | 2 | Filtr přírub. šedá litina DN150 PN16 jemnost síta 1,6mm |  |  |  | ANO | standard | 110 | DN150 | PN16
SI-4b | 2 | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN20 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 0.21 | DN20 | PN16
SI_10a | 2 | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN20 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 0.21 | DN20 | PN16
SI_50a | 2 | LPE 65-125/128 stávající |  |  |  | NE | mezikus
SI_50b | 4 | Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s ruč. kolem s převod. litina (nerez) DN150 PN16 disk nerez |  |  |  | ANO | standard | 14.45 | DN150 | PN16
SI_50c | 2 | Ventil zpětný přírub. šedá litina DN150 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 29.15 | DN150 | PN16
EXPANZNÍ SESTAVA PRO VYTÁPĚNÍ - ZŠ | [6 empty] | standard
EXP_1 | 1 | Expanzomat (800 litrů, 6 bar, pevná membrána, závit. ISO7) |  |  |  | ANO | standard | 96 | DN25 | PN6
EXP_2 | 1 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN40 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 1.07 | DN40 | PN16
EXP_3 | 1 | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN15 PN16 22-05 |  |  |  | ANO | standard | 0.19 | DN15 | PN16
EXP_4a | 1 | Manometr mosaz 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  |  | ANO | standard | 0.3 | DN15 | PN6
EXP_4b | 1 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
EXP_4c | 1 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
SESTAVA NA ODPOUŠTĚNÍ - ZŠ | [6 empty] | standard
RO_1 | 1 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN20 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.32 | DN20 | PN16
RO_2 | 1 | Filtr závit. ISO228 mosaz DN20 PN16 jemnost síta 0,5mm |  |  |  | ANO | standard | 0.29 | DN20 | PN16
RO_3 | 1 | Tělo ventilu uzav. solen. závit. ISO228 mosaz (dpmin 0,1bar, dpmax 20bar) 1/2" DN10 PN25 |  |  |  | ANO | standard | 0.29 | DN10 | PN25
SOUSTAVA DOPOUŠTĚNÍ Z HV - ZŠ | [6 empty] | standard
RO_1 | 1 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN20 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.32 | DN20 | PN16
R_10 | 1 | Ventil zpětný závit. ISO228 mosaz DN20 PN16 celokovový |  |  |  | ANO | standard | 0.41 | DN20 | PN16
R_11 | 1 | Ventil pojist. pev. nast. závit. ISO228 mosaz 1/2"x3/4" 6bar UT (alfaw=0,540 , So=177mm2) do 120°C |  |  |  | ANO | standard | 0.197 | DN15 | PN16
R_9a | 1 | MEZIKUS PRO VODOMĚR |  |  |  | ANO | mezikus trvalý
R_9c | 1 | komponenty pro přenos dat z vodoměru |  |  |  | ANO | mezikus trvalý
R_4 | 1 | Kohout kulový přivař. W/I s pákou ocel DN15 PN40 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.7 | DN15 | PN40
R_5 | 1 | Tělo ventilu uzav. solen. závit. ISO228 mosaz (dpmin 0,1bar, dpmax 20bar) 1/2" DN10 PN25 |  |  |  | ANO | standard | 0.29 | DN10 | PN25
R_8 | 1 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel DN20 PN40 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN40
SOUSTAVA DOPOUŠTĚNÍ Z SV - ZŠ | [6 empty] | standard
RO_1 | 2 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN20 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.32 | DN20 | PN16
EXP_3 | 2 | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN20 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 0.21 | DN20 | PN16
RW_2 | 2 | Ventil zpětný závit. ISO228 mosaz DN20 PN16 celokovový |  |  |  | ANO | standard | 0.41 | DN20 | PN16
RW_3 | 1 | Ventil pojist. pev. nast. závit. ISO228 mosaz 1/2"x3/4" 6bar UT do 120°C |  |  |  | ANO | standard | 1.709 |  | PN16
VÝMĚNÍKOVÝ BLOK OHŘEV TEPLÉ VODY TV | [6 empty] | standard
PI_W11 | 1 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel DN80 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 6 | DN80 | PN25
PO_W11 | 1 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel DN80 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 6 | DN80 | PN25
H_Wa | 2 | Deskový výměník závit. ISO228PL DN50/DN50 AISI316 pájka nerez Pn 500kW |  |  |  | ANO | standard | 45.66 | DN50 | PN25
H_Wb | 2 | Izolace tepelná výměník. (TYPE-A, 0,031W/mK, Fire class rat. E, do +130°C) |  |  |  | ANO | standard | 2.1
PIW_2a | 2 | Ventil regulační 2C přírub. tvárná litina (dpmax X/D/B-750/1100/1200) DN32 PN25 kvs 16 |  |  |  | ANO | standard | 8.7 | DN32 | PN25
PIW_2b | 2 | Pohon elektrohyd.(24V,0-10V,HF) bez napětí autom. uzav. (20mm, 1000N, 30s ot. 15s zav.) |  |  |  | ANO | standard | 3.6
| 2 | Pomocný kontakt ASC1.6 |  |  |  | ANO | standard
H_W2a | 2 | Ventil pojist. pev. nast. závit. ISO228 mosaz 1 1/4" x 1 1/2" 10bar TV do 95°C |  |  |  | ANO | standard | 1.709 | DN32 | PN16
H_W2b | 2 | Vsuvka přivař. nerez 1" L40 W/E do PN16 110°C |  |  |  | ANO | standard | 0.08 | DN25 | PN16
H_W3a | 2 | Teploměr bimetal. nerez 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 |  |  |  | ANO | standard | 0.15 | DN15 | PN25
H_W3b | 2 | Jímka teplom. (součást teploměru) nerez JIMKA-100 G1/2" L=100mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.38 | DN15 | PN25
H_W3c | 2 | Návarek kolmý 70mm G1/2" 1.4404 do PN16 110°C (L100 T32-350) |  |  |  | ANO | standard | 0.118 |  | PN16
H_W4a | 2 | Manometr mosaz 10bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  |  | ANO | standard | 0.3 | DN15 | PN10
H_W4b | 2 | Ventil manom. zkuš. nerez M20x1,5 s přípojkou do PN630 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN630
H_W4c | 2 | Smyčka manom. zahnutá přivař. nerez M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
POW_3a | 1 | MT-DN50, 15m3/h |  |  |  | NE | dodávka zákazník
POW_3b | 2 | Sada teplotních čidel (Pt500, délka 100mm, průměr 6mm, kabel 2m) |  |  |  | NE | dodávka zákazník | 0.18
POW_3c | 2 | Jímka teplom. nerez G1/2" L=100mm ploché těs. do PN40 350°C |  |  |  | NE | dodávka zákazník | 0.6 | DN15 | PN40
POW_3d | 2 | Návarek kolmý 70mm G1/2" 1.4404 do PN16 110°C (L100 T32-350) |  |  |  | ANO | standard | 0.118 |  | PN16
POW_3e | 1 | Mbus |  |  |  | NE | dodávka zákazník | 0.01
POW_3f | 1 | Napájení |  |  |  | NE | dodávka zákazník
LWO_5a | 2 | Termostat omezovací kapilárový (od +15 do +95°C, do jímky 100mm/příložný) |  |  |  | ANO | standard | 0.33
LWO_5b | 2 | Jímka teplom. mosaz nikl. G1/2" L=100mm těs. v závitu do PN10 180°C |  |  |  | ANO | standard | 0.37 | DN15 | PN10
LWO_5c | 2 | Návarek kolmý 70mm G1/2" 1.4404 do PN16 110°C (L100 T32-350) |  |  |  | ANO | standard | 0.118 |  | PN16
LWO_6a | 2 | Čidlo teploty ponorné rychlé NS760-100/D6/T1_0až100°C (Pt 1000/3850, 0-10V, od 0 do +100°C, přímo do média) |  |  |  | ANO | standard | 0.15 | DN15 | PN16
LWO_6c | 2 | Návarek šikmý 70mm G1/2" 1.4404 do PN16 110°C (L100 T32-40) |  |  |  | ANO | standard | 0.108 |  | PN16
H_W1 | 4 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel DN50 PN40 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 2.7 | DN50 | PN40
POW_10b | 1 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN20 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN25
H_W5 | 4 | Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s pákou litina (nerez) DN65 PN16 disk nerez |  |  |  | ANO | standard | 3 | DN65 | PN16
PIW_10 | 2 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN20 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN25
POW_10 | 2 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN20 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN25
WI_10c | 2 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez DN20 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.442 | DN20 | PN16
WO_10c | 2 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez DN20 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.442 | DN20 | PN16
ČÁST PITNÉ VODY
VSTUP STUDENÉ VODY
WI_2a | 1 | Filtr přírub. litina (epoxi nátěr) DN100 PN16 jemnost síta 1,5mm, zátka 3/4" |  |  |  | ANO | standard | 18 | DN100 | PN16
WI_3a | 1 | vodoměr DN80 STÁVAJÍCÍ | v.č.25429 |  |  | NE | dodávka zákazník
WI_4 | 1 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez DN20 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.442 | DN20 | PN16
WI_6a | 1 | Manometr mosaz 10bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  |  | ANO | standard | 0.3 | DN15 | PN10
WI_6b | 1 | Ventil manom. zkuš. nerez M20x1,5 s přípojkou do PN630 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN630
WI_6d | 1 | Smyčka manom. zahnutá přivař. nerez M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
WI_7a | 1 | Presostat (rozs. nastav. -0,2 až 8 bar, nastav. tlak. rozdíl 0,4 až 1,5 bar) |  |  |  | ANO | standard | 0.31 | DN8 | PN16
WI_7b | 1 | Ventil manom. zkuš. nerez M20x1,5 s přípojkou do PN630 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN630
WI_7c | 1 | Smyčka manom. zahnutá přivař. nerez M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
WI_8 | 1 | Ventil zpětný mezipřír. WAFER nerez DN100 PN40 |  |  |  | ANO | standard | 2.65 | DN100 | PN40
WI_9 | 1 | Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s pákou litina (nerez) DN100 PN16 disk nerez |  |  |  | ANO | standard | 4.5 | DN100 | PN16
VSTUP CIRKULACE TEPLÉ VODY
CW_1 | 5 | Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s pákou litina (nerez) DN80 PN16 disk nerez |  |  |  | ANO | standard | 3.52 | DN80 | PN16
CW_2 | 2 | Filtr přírub. litina (epoxi nátěr) DN80 PN16 jemnost síta 1,5mm, zátka 3/4" |  |  |  | ANO | standard | 13 | DN80 | PN16
CW_3 | 2 | Čerpadlo elektronicky řízené, Q=5,3l; dp=60kPa |  |  |  | ANO | standard
CW_4 | 2 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez DN20 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.442 | DN20 | PN16
CW_5a | 1 | Teploměr bimetal. nerez 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 |  |  |  | ANO | standard | 0.15 | DN15 | PN25
CW_5b | 1 | Jímka teplom. (součást teploměru) nerez JIMKA-100 G1/2" L=100mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.38 | DN15 | PN25
CW_5c | 1 | Návarek kolmý 70mm G1/2" 1.4404 do PN16 110°C (L100 T32-350) |  |  |  | ANO | standard | 0.118 |  | PN16
CW_6a | 3 | Manometr mosaz 10bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  |  | ANO | standard | 0.3 | DN15 | PN10
CW_6b | 3 | Ventil manom. zkuš. nerez M20x1,5 s přípojkou do PN630 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN630
CW_6c | 3 | Smyčka manom. zahnutá přivař. nerez M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
CW_7 | 2 | Ventil zpětný mezipřír. WAFER nerez DN80 PN40 |  |  |  | ANO | standard | 1.865 | DN80 | PN40
CW_20 | 1 | QVE 1901 |  |  |  | ANO | standard
CW_9a | 1 | Čidlo teploty ponorné NS720-120_0až100°C (Pt 1000/3850, 0-10V, od 0 do +100°C, do jímky 100mm) |  |  |  | ANO | standard | 0.15
CW_9b | 1 | Jímka teplom. nerez JS130-100 G1/2" L=100mm těs. v závitu do PN16 350°C |  |  |  | ANO | standard | 0.4 | DN15 | PN16
CW_9c | 1 | Návarek šikmý 70mm G1/2" 1.4404 do PN16 110°C (L100 T32-40) |  |  |  | ANO | standard | 0.108 |  | PN16
AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK
AKW_1 | 1 | akumulace 1500 l |  |  |  | ANO | standard
AKW_2 | 1 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez DN25 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.606 | DN25 | PN16
LWO_1 | 1 | Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s pákou litina (nerez) DN100 PN16 disk nerez |  |  |  | ANO | standard | 4.5 | DN100 | PN16
WO_1 | 1 | Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s pákou litina (nerez) DN100 PN16 disk nerez |  |  |  | ANO | standard | 4.5 | DN100 | PN16
WO_4a | 1 | Čidlo teploty ponorné NS720-120_0až100°C (Pt 1000/3850, 0-10V, od 0 do +100°C, do jímky 100mm) |  |  |  | ANO | standard | 0.15
WO_4b | 1 | Jímka teplom. nerez JS130-100 G1/2" L=100mm těs. v závitu do PN16 350°C |  |  |  | ANO | standard | 0.4 | DN15 | PN16
WO_4c | 1 | Návarek šikmý 70mm G1/2" 1.4404 do PN16 110°C (L100 T32-40) |  |  |  | ANO | standard | 0.108 |  | PN16
WO_5 | 1 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez DN20 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.442 | DN20 | PN16
WO_6a | 1 | Teploměr bimetal. nerez 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 |  |  |  | ANO | standard | 0.15 | DN15 | PN25
WO_6b | 1 | Jímka teplom. (součást teploměru) nerez JIMKA-100 G1/2" L=100mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.38 | DN15 | PN25
WO_6c | 1 | Návarek kolmý 70mm G1/2" 1.4404 do PN16 110°C (L100 T32-350) |  |  |  | ANO | standard | 0.118 |  | PN16
WO_8 | 2 | Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s pákou litina (nerez) DN100 PN16 disk nerez |  |  |  | ANO | standard | 4.5 | DN100 | PN16
VSTUP SV - DÍLNA
RO_1 | 2 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez DN15 PN25Z nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.237 | DN15 | PN25Z
RW_1 | 1 | STÁVAJÍCÍ VODOMĚR DN15 1,5m3/h | v.č. 124361 |  |  | ANO | standard
RW_1 | 1 | STÁVAJÍCÍ VODOMĚR DN15 1,5m3/h | v.č. 124364 |  |  | ANO | standard
VSTUP SV - Kosmetika, SAZKA
RO_1 | 1 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez DN15 PN25Z nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.237 | DN15 | PN25Z
RW_1 | 1 | STÁVAJÍCÍ VODOMĚR DN15 1,5m3/h | v.č. 124368 |  |  | ANO | standard
VSTUP SV - REŽIE
RO_1 | 2 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez DN50 PN25Z nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 2.648 | DN50 | PN25Z
RO_2 | 1 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez DN25 PN25Z nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.606 | DN25 | PN25Z
RO_3 | 1 | Ventil zpětný závit. ISO7 nerez DN25 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 0.606 | DN25 | PN16
RW_1 | 1 | STÁVAJÍCÍ VODOMĚR DN32 6,3m3/h | v.č. 61345 |  |  | ANO | standard
ROZDĚLOVaČ TUV DN100
RWO_1 | 1 | Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s pákou litina (nerez) DN100 PN16 disk nerez |  |  |  | ANO | standard | 4.5 | DN100 | PN16
RWO_2 | 2 | Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s pákou litina (nerez) DN65 PN16 disk nerez |  |  |  | ANO | standard | 3 | DN65 | PN16
RWO_3 | 1 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez DN40 PN25Z nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 1.544 | DN40 | PN25Z
RWO_4 | 2 | Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s pákou litina (nerez) DN80 PN16 disk nerez |  |  |  | ANO | standard | 3.52 | DN80 | PN16
RWO_5 | 1 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez DN15 PN25Z nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.237 | DN15 | PN25Z
RWO_10c | 6 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez DN20 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.442 | DN25 | PN16
RWO_10d | 1 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez DN15 PN25Z nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.237 | DN15 | PN25Z
SBĚRAČ CV DN80
RCW_1 | 1 | Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s pákou litina (nerez) DN80 PN16 disk nerez |  |  |  | ANO | standard | 3.52 | DN80 | PN16
RCW_2 | 3 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez DN50 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 2.648 | DN50 | PN16
RCW_3 | 1 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez DN32 PN25Z nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 1.084 | DN32 | PN25Z
RCW_4 | 1 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez DN40 PN25Z nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 1.544 | DN40 | PN25Z
RCW_5 | 1 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez DN15 PN25Z nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.237 | DN15 | PN25Z
RCW_3a | 6 | Teploměr bimetal. nerez 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 |  |  |  | ANO | standard | 0.15 | DN15 | PN25
RCW_3b | 6 | Jímka teplom. (součást teploměru) nerez JIMKA-100 G1/2" L=100mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.38 | DN15 | PN25
RCW_3c | 6 | Návarek kolmý 70mm G1/2" 1.4404 do PN16 110°C (L100 T32-350) |  |  |  | ANO | standard | 0.118 |  | PN16
RCW_12 | 3 | Ventil vyvažovací závit. ISO228 bronz DN50 PN25 s měř. vsuvkami bez vypouštění |  |  |  | ANO | standard | 1.925 | DN50 | PN25
RCW_13 | 1 | Ventil vyvažovací závit. ISO228 bronz DN32 PN25 s měř. vsuvkami bez vypouštění |  |  |  | ANO | standard | 1.005 | DN32 | PN25
RCW_14 | 1 | Ventil vyvažovací závit. ISO228 bronz DN40 PN25 s měř. vsuvkami bez vypouštění |  |  |  | ANO | standard | 1.355 | DN40 | PN25
RCW_15 | 1 | Ventil vyvažovací závit. ISO228 bronz DN15 PN25 s měř. vsuvkami bez vypouštění |  |  |  | ANO | standard | 0.505 | DN15 | PN25
RCW_10c | 6 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez DN20 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.442 | DN25 | PN16
RCW_10d | 1 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez DN15 PN25Z nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.237 | DN15 | PN25Z
CW_11A | 7 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez DN15 PN25Z nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.442 | DN20 | PN16
CW_11b | 7 | Autom. odvzuš. ventil se zpět. vent. závit. ISO228 mosaz DN15 PN10 do 8bar 110°C |  |  |  | ANO | standard | 0.2 | DN15 | PN10
Odvzdušnění PRIM, UT
PO_10 | 1 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN15 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN15 | PN25
PI_10 | 1 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN15 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN15 | PN25
SO_12a | 18 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez DN15 PN25Z nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.442 | DN15 | PN16
SO_12b | 18 | Autom. odvzuš. ventil se zpět. vent. závit. ISO228 mosaz PN10 do 8bar 110°C |  |  |  | ANO | standard | 0.2 | DN15 | PN16