PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

tel.: 602475156

pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS704 – ÚT a TV

D2.2 MaR vč.sběru dat a vizualizace

Dokumentace pro provádění stavby

Seznam dokumentace:

- Technická zpráva

- Specifikace materiálu

- Výkaz výměr

- Kabelový seznam

- Obsazení vstupů a výstupů

- Výkresová dokumentace

Zakázkové číslo   :       07/P/22

Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                       :      46067442

Paré číslo : 4

TEPLICE

květen 2022

PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

tel.: 602475156

pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS704 – ÚT a TV

D2.2 MaR vč.sběru dat a vizualizace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Technická  zpráva

Zakázkové číslo    :      07/P/22

Zpracoval              :      Ing.Pekárek

IČO                        :     46067442

Poř.číslo : 1

TEPLICE

květen 2022

Technická zpráva

1.) Všeobecná část:

1.1. Úvod

V návaznosti na projekt rekonstrukce strojního vybavení výměníkové stanice dojde i k úpravě části měření a regulace. Předmětem projektu je úprava stávajícího řídicího systému, která vyplývá z požadavků provozovatele a nové technologie výměníkové stanice. Výměníková stanice je osazena řídicím systémem PLC M340. Na vstupu výměníkové stanice je osazen havarijní ventil. Na vstupu výměníků jsou osazeny regulační ventily s havarijní funkcí na přívodu horké vody do výměníků přípravy ÚT a TV. Příprava ÚT je prováděna ve dvou samostatných topných větvích. Doplňování topného systému je zajištěno pro každou topnou větev samostatně. Dopouštění je zajištěno přepouštěcími ventily ze zpátečky horkovodu a doplněno upouštěcími ventily. Příprava ÚT v jednotlivých větvích je prováděna regulačními ventily na vstupu výměníků v závislosti na venkovní teplotě. Nucený oběh vody v sekundárním okruhu zajišťují oběhová čerpadla s plynulou regulací otáček.  Příprava TV je zajišťována regulačními ventily na vstupu výměníků, který je doplněn o cirkulační čerpadla a vyrovnávací nádrž TV. Při úpravě měření a regulace budou osazeny nová čidla tlaku a teploty dle nové technologie. Předmětem projektu je úprava stávajícího řídicího systému, která vyplývá z požadavků provozovatele a stávající technologie předávací stanice. Současně dojde k úpravě řídicího systému, který je rozšířen moduly analogových výstupů.

Technická dokumentace obsahuje:

- regulaci a měření  t.j  úpravu rozváděče a osazení čidel pro řídicí systém

- napájení a ovládání technologického zařízení předávací stanice

- úpravy stávajícího rozvaděče měření regulace

- úpravu a rozšíření řídícího systému PLC M340

1.2. Výchozí podklady

-  Projekční a  technické směrnice regulátoru PLC M340

-  Prohlídka stávajícího stavu

-  Projekt a podklady strojní části

-  Projekt zabezpečení kolektoru Regtech

-  Projektová dokumentace M+R zak.č. 02/P/11

-  Projektová dokumentace Martia Z160023 10/2016

-  Požadavky provozovatele

1.3. Stávající řídicí systém M340 je navržen jako sestava, která bude doplněna o moduly 4xAO.

Stávající sestava bude doplněna o dvě karty analogových výstupů 4xAO. Použitá řídící jednotka je vybavena komunikačním modulem. Jednotka mimo vlastní řízení provozu výměníkové stanice zajistí i sběr požadovaných provozních hodnot. Sledování provozních hodnot výměníkové stanice je zajištěno stávajícím grafickým panelem.

2. Základní technické údaje

2.1. Použitá napěťová soustava: 3 NPE 50 Hz 400V/TN-S

2.2. Celkový instalovaný příkon zařízení VS zachován

2.3. Prostředí v prostoru  rozvaděče dle ČSN 332000-3 normální  AA5  -  teplota  okolí  +5˚C  až  40˚C,  AD  1 - výskyt vody zanedbatelný, BC1 – bez dotyku s potencionálem země

Prostor dle ČSN 332000-3 normální bez nebezpečných prostor.

2.4. Ochrana  před nebezpečným dotykovým napětím je uvažována  dle ČSN 332000-4-41 rychlým odpojením od zdroje v síťi TN-C-S.

3. Popis technického řešení

3.1. Výměníková stanice je vybavena novou strojní technologií, která je osazena novými snímači tlaku, teploty a průtoku. V rozvaděči Ra1 bude stávající řídící jednotka doplněna dle požadavku nové technologie o karty analogových výstupů. Vlastní rozvaděč bude upraven dle požadavků nové technologie.

3.2. Základní okruhy

Havarijní odstavení

Regulace ÚT větev byty

Regulace ÚT větev školy

Ovládání čerpadel ÚT větev byty

Ovládání čerpadel ÚT větev školy

Regulace ohřevu TV

Ovládání čerpadel TV

Regulace tlaku v systému ÚT větev byty

Regulace tlaku v systému ÚT větev školy

Vyhodnocování ztráty napětí

Indikace přítomnosti osob ve VS

Úprava řídící jednotky

Vizualizace na dispečinku

3.3. Popis regulačních okruhů

Havarijní odstavení

Regulace VS je uvedena do provozu připnutím regulátoru na napájení. Dojde k otevření vstupního havarijního ventilu Y01. V případě požadavku z dispečinku na chod VS, se otevřou regulační ventily s havarijní funkcí Y21 až Y24 na primární straně výměníků jednotlivých větví ÚT a regulační ventily s havarijní funkcí Y51,Y52, na primární straně výměníků TV a spustí se i ostatní regulační okruhy výměníkové stanice. Havarijní stavy vedoucí k uzavření havarijních ventilů (Y01, Y21 až Y24, Y51 a Y52) a optické signalizaci na rozvaděči

1.	HAVTL		havarijní tlačítko uzavření VS - (Y01)

2	LAH01		zaplavení VS - (Y01)

3.	TAH01		přehřátí prostoru VS - (Y01)

4.	TAH31,(32)		přehřátí ÚT 95°C – (Y21,(Y22))

5.	TAH33,(34,35)	přehřátí ÚT 95°C – (Y23,(Y24))

6.	TAH61,(62)		přehřátí TUV 65°C– (Y51,(Y52))

7.	PAL41			minimální tlak v systému ÚT větev A – (Y21,22)

8.	PAL42			minimální tlak v systému ÚT větev B – (Y23,24)

Tyto poruchové stavy jsou samozřejmě vyhodnocovány i v programu regulátoru a jsou přenášeny na operátorskou stanici a současně dojde i k SW odstavení výměníkové stanice

V případě jakékoliv výše uvedené poruše dochází k odstavení VS nebo její části na dobu po kterou porucha trvá. Po odeznění a „od kvitování“ poruchy znovu najede. V případě aktivace tlačítka HAVTL se havarijní ventil uzavře a otevře se až po „od aretování“ tlačítka. V případně výpadku elektrické energie se VS uzavře havarijní uzavírací ventil a všechny ventily s havarijní funkcí, po obnově napětí se havarijní ventil otevře a regulační ventily se uvolní pro regulaci, pokud bude požadavek z centrálního dispečinku.

Regulace ÚT větev byty

Výměníky budou regulovány podle příslušné výstupní teploty (TT21,T22) ventilem s havarijní funkcí (Y21,Y22). Pracovní bod regulátoru bude ekvitermně posouván podle venkovní teploty (TT81), která bude umístěna na severní fasádě. Regulátor zajistí omezení teploty ÚT za výměníky (TAH31, TAH32). Pro informace o teplotě topné vody je sledována společná výstupní teplota (TT31) a teplota zpátečky (TT41). Havarijní funkce ventilů je využita i pro přerušení přípravy topné vody v případě mezní teploty nebo poklesu tlaku snímané havarijním čidlem na výstupu příslušného výměníku.

Regulace ÚT větev školy

Výměníky budou regulovány podle příslušné výstupní teploty (TT23,T24) ventilem s havarijní funkcí (Y23,Y24). Pracovní bod regulátoru bude ekvitermně posouván podle venkovní teploty (TT81), která bude umístěna na severní fasádě. Regulátor zajistí omezení teploty ÚT za výměníky (TAH33,TAH34). Pro informace o teplotě topné vody je sledována společná výstupní teplota (TT32) a teplota zpátečky (TT42). Havarijní funkce ventilů je využita i pro přerušení přípravy topné vody v případě mezní teploty nebo poklesu tlaku snímané havarijním čidlem na výstupu příslušného výměníku.

Ovládání čerpadel ÚT větev byty

Každé oběhové čerpadlo je vybaveno vlastním frekvenčním měničem. Čerpadla se provozují v paralelním chodu a jsou řízena řídícím signálem 0-10V z řídící jednotky na základě regulované veličiny – diferenčního tlaku na výstupu výměníkové stanice. Do řídící jednotky je signalizována porucha čerpadel ÚT a přepnutí čerpadel do polohy AUT.

Režim čerpadel RUČ-0-AUT je možno volit z čela stávajícího přemístěného rozvaděče Rms1-byty pomocí přepínačů. V pozici AUT přepínače je příslušné čerpadlo řízeno z regulátoru. V pozici RUČ přepínače se čerpadlo sepne na maximální otáčky.

Chod jednotlivých čerpadel je indikován signálkou na dveřích rozvaděče Rms1-byty. Signalizace je odvozena od stavu relé příslušného čerpadla. Napájení je řešeno z rozvaděče Rms1 včetně kabeláže. Řídicím systémem jsou ovládána oběhová čerpadla ÚT M31 a M32.

Oběhová čerpadla spuštěna s najetím VS. Jedno z čerpadel zůstane mimo provoz jako zálohové. V řídicím systému jsou vyhodnocovány poruchy čerpadel. Čerpadla jsou spínána signálem „ZAPNI“ z rozvaděče RA1 měření a regulace. Z rozvaděče Rms1-byty do rozvaděče RA1 jsou zavedeny signály o sepnutí spínačů do polohy „AUT“ a poruchy čerpadel.

Ovládání čerpadel ÚT větev školy

Každé oběhové čerpadlo je vybaveno vlastním frekvenčním měničem. Čerpadla se provozují v paralelním chodu a jsou řízena řídícím signálem 0-10V z řídící jednotky na základě regulované veličiny – diferenčního tlaku na výstupu výměníkové stanice. Do řídící jednotky je signalizována porucha čerpadel ÚT a přepnutí čerpadel do polohy AUT.

Režim čerpadel RUČ-0-AUT je možno volit z čela stávajícího rozvaděče Rms2-školy pomocí přepínačů. V pozici AUT přepínače je příslušné čerpadlo řízeno z regulátoru. V pozici RUČ přepínače se čerpadlo sepne na maximální otáčky.

Chod jednotlivých čerpadel je indikován signálkou na dveřích rozvaděče Rms1. Signalizace je odvozena od stavu relé příslušného čerpadla. Napájení je řešeno z rozvaděče Rms2-školy včetně kabeláže. Řídícím systémem jsou ovládána oběhová čerpadla ÚT M33, M34.

Oběhová čerpadla spuštěna s najetím VS. Jedno z čerpadel zůstane mimo provoz jako zálohové. V řídicím systému jsou vyhodnocovány poruchy čerpadel. Čerpadla jsou spínána signálem „ZAPNI“ z rozvaděče RA1 měření a regulace. Z rozvaděče Rms2-školy do rozvaděče RA1 jsou zavedeny signály o sepnutí spínačů do polohy „AUT“ a poruchy čerpadel.

Regulace ohřevu TV

Výměníky TV jsou na primární straně regulovány ventily s havarijní funkcí (Y51,Y52) na základě příslušné výstupní teploty (TT51, popř.TT52). Pro účely dálkového sledování je doplněno měření společné výstupní teplotu TV (TT61). V operátorské stanici bude indikováno překročení 60°C a v době sanitace v případě překročení  65°C. Při překročení teploty nad 75°C za výměníkem na výstupu TV (TAH61,62) se uzavře příslušný havarijní ventil (Y51,Y52). Pro informaci o teplotě cirkulace je do systému zavedena teplota (TT71).

Ovládání čerpadel TV

Ovládání bude doplněno do rozvaděče Ra1 měření a regulace včetně silového napájení.        Řídicím systémem jsou ovládána cirkulační čerpadla (M71,M72). Režim čerpadel AUT/RUČ je možno volit z čela rozvaděče Ra1 pomocí doplněných přepínačů. Poloha AUT přepínačů je indikována v řídicím systému. Chod čerpadel je indikován na dveřích rozvaděče Ra1, který je odvozen od stavu stykače čerpadla.

V řídicím systému je vyhodnocován skutečný průtok vody za čerpadlem pomocí snímače  (FAH71) tzv. „flow switch“.

Regulace tlaku v systému ÚT větev byty

Hodnota tlaku systému je do regulátoru zavedena ze snímače tlaku (PT41). Tlak v systému ÚT bude udržován na požadované hodnotě (bude upřesněno při zkušebním provozu). Při poklesu tlaku se otevře solenoidový ventil (Y41 dopouštění) a při překročení tlaku ÚT se otevře solenoidový ventil (Y42 odpouštění). V regulátoru je vyhodnocován čas dopouštění, při překročení cca 10min je tento stav signalizován jako porucha „dlouhodobé dopouštění“. Z rozvaděče Ra1 je možné obsluhovat oba ventily i ručně. Při minimálním tlaku (PT41) v systému bude část ohřevu ÚT odstavena uzavřením ventilů (Y21, Y22).

Regulace tlaku v systému ÚT větev školy

Hodnota tlaku systému je do regulátoru zavedena ze snímače tlaku (PT42). Tlak v systému ÚT bude udržován na požadované hodnotě (bude upřesněno při zkušebním provozu). Při poklesu tlaku se otevře solenoidový ventil (Y43 dopouštění) a při překročení tlaku ÚT se otevře solenoidový ventil (Y44 odpouštění). V regulátoru je vyhodnocován čas dopouštění, při překročení cca 10min je tento stav signalizován jako porucha „dlouhodobé dopouštění“. Ovládání solenoidových ventilů je zajištěno z rozvaděče Rms2 ze stávajících vývodů. Z tohoto rozvaděče je možné obsluhovat oba ventily i ručně. Při minimálním tlaku (PT42) v systému bude část ohřevu ÚT odstavena uzavřením ventilů (Y23,Y24).

Vyhodnocování ztráty napětí

V rozvaděči RA1 je na vstupu osazeno relé KA101(typ 3 PHASE TEST – Relé), které hlídá přítomnost napětí v jednotlivých fázích. Pokud je napětí ve všech fázích v pořádku je relé sepnuté, pokud dojde ke ztrátě napětí v kterékoliv fázi relé odpadne a indikuje poruchový stav.

Indikace přítomnosti osob ve VS

Vstupní prostor ve VS je hlídán pomocí infra snímače. Přítomnost obsluhy je hlášena na operátorskou stanici.

Úprava řídící jednotky

Stávající řídící jednotka M340 byla upravena oproti původnímu projektu, kdy došlo ke změně stávající komunikace při rozšíření stanice o dálkové odečty měřičů. Stávající komunikace byla změněna z komunikace po lince RS485 a řídící jednotka doplněna o modul ethernetové komunikace BMX NOE 0100, doplněn switch a pro komunikaci optickým kabelem doplněn router se čtyřmi výstupy ethernet. Stávající řídící jednotka byla též doplněna o modul binárních vstupů BMX DDI 3202K, který slouží pro monitorování kolektoru. Těmito zásahy byla kompletně osazena 12 modulová základna řídící jednotky a je nutno uvolnit minimálně 2 pozice pro osazení potřebných výstupních analogových modulů pro řízení regulačních ventilů. Zrušením tříbodové regulace regulačních ventilů lze demontovat jeden modul binárních výstupů BMX DDO 1602 a dřívější změnou komunikace i zrušit modul sériové komunikace BMX NOM 200 a tím dojde k uvolnění pro nové moduly BMX AMO 0410. Jednotlivé zachované moduly budou zapojeny dle nové technologie. Ovládací panel a přenosy z měřičů tepla jsou zapojeny přímo do stávajícího routru, řídící jednotka je do routru zapojena pře stávající switch rovněž do routru.

# Dálkový odečet měřidel

Stávající zařízení pro dálkový odečet měřidel bude zachováno včetně rozvaděče R01 silového a elektroměrného rozvaděče. Měřiče tepla a vodoměry budou opětovně připojeny dle změny dispozice jednotlivých měřících zařízení. Měřič tepla MT1, vodoměry FQ6,FQ9 až FQ12 a rozvaděč R01 pro měření spotřeby elektrické energie budou zachovány s možností využití stávajících kabelových lišt nebo ochranných trubek. Ostatní měřiče tepla a vodoměry jsou přemístěny a je třeba zajistit novou kabeláž. Demontáž a přemístění měřidel provede měrová služba. Dodavatel části měření a regulace zajistí opětovné zapojení měřičů, úpravu vizualizace a zprovoznění dálkových odečtů včetně nastavení počátečních hodnot. Dálkové odečty byly realizovány firmou Martia a.s. pod zak.č.Z160023 10/2016.

Vizualizace na dispečinku

Stávající řídící jednotka již komunikuje s dispečinkem a obsahuje aplikace PROMOTIC. Nutno vytvořit nové technologické schéma stanice odpovídající nové technologii, komunikace se stanicí je stávající, bude upraveno zadávání parametrů (korekce, útlumy, požadované hodnoty, alarmy a trendy. Nové technologické schéma bude zařazeno na úkor předchozí na přehledovou mapu připojených stanic, přehledovou tabulku stanic s aktuálními hodnotami, alarmy, ukládání tabulky do zvolené databáze.

3.5 Instalace MaR

Veškerá polní instrumentace je dodávkou strojní technologie. Zachováno je pouze havarijní tlačítko, snímač zaplavení stanice a čidlo pohybu. Ve stanici je navržena kompletně nová kabeláž v nových kabelových trasách. Pře demontážích je nutno spolupracovat s majiteli cizích komunikačních kabelů, které jsou vedeny částečně po trasách, které budou demontovány. Ve výměníkové stanici jsou komunikační kabely těchto potencionálních vlastníků: INERCOM, s.r.o., WMS s.r.o., SOFTEX NCP s.r.o., CETIN a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.

Navrhované úpravy plynoucí z osazení nové technologie a úpravy v rozvaděči Ra1.V návaznosti na změnu technologie bude demontován modul binárních výstupů a navazujících relé 24VDC včetně svorek a pojistkových svorek. Stejnosměrný zdroj NZ2 (15VDC), který sloužil pro napájení původních analogových čidel je použit pouze pro napájení snímače pohybu. Zdroj NZ1 bude nahrazen zdrojem většího výkonu a bude sloužit i pro napájení analogových čidel.

Stávající havarijní smyčka bude kompletně upravena tak, aby docházelo k vypnutí pokud možno pouze části technologie v závislosti na charakteru poruchy.

Signalizace uzavření havarijního ventilu bude vycházet z polohy vstupního havarijního ventilu Y01 výměníkové stanice.

Stávající rozvaděč bude rozšířen o samostatné havarijní prvky jednotlivých výměníků, které přímo působí do ovládání příslušných regulačních ventilů. Toto řešení si vyžádá doplnění pomocných relé 24VAC. Naopak budou demontována pomocná relé 24VDC, která slouží pro ovládání zrušení regulačních ventilů na vstupu příslušných výměníků. Současně dojde k demontáži příslušných výstupních svorek i pojistkových na pojených na zachovaný i zrušený modul tranzistorových výstupů (všech vývodů pro původní regulační ventily).

3. Závěrečná ustanovení

Návrh technického řešení je vypracován v souladu s platnými normami ČSN. Práce elektro v rozvaděčích a práce na elektrickém zařízení smí provádět pouze osoba s kvalifikací „znalá“ přezkoušená ze základních elektrotechnických a bezpečnostních předpisů dle vyhlášky 50/1978 paragraf 6, skupina B. Na zařízení musí být prováděna pravidelná údržba a prohlídky dle platných norem a předpisů. Prohlídka zařízení bude prováděna jednou týdně a údržba bude prováděna při pravidelných ročních odstávkách. Revize nutno provádět v intervalu pěti let. Po pěti letech je nutno rovněž zajistit výměnu baterií řídící jednotky. Osoby určené k obsluze el.zařízení musí být náležitě a prokazatelně proškoleny a obeznámeny s provozním zařízením a nebezpečím, jež může vzniknout při práci – ČSN EN 501 10-1 ed.2.

Zařízení bude provozováno dle provozního řádu, který si zpracuje provozovatel. Pomůcky určené k obsluze provozu a zajištění bezpečnosti podle ČSN 381081 musí být zajištěny před uvedením zařízení do zkušebního provozu.

Ochranné prostředky a pracovní pomůcky musí být udržovány provozuschopné a mimo použití vždy řádně uloženy na přístupných místech. Ochranné prostředky a pracovní pomůcky nejsou součástí dodávky el.zařízení.

Provozovatel zhotoví pro objekt požární předpisy, s kterými seznámí příslušné pracovníky. V požárních předpisech bude určeno, které části el.zařízení a jak se budou při požáru vypínat. Při požáru nutno vypnout elektrické zařízení hlavním jističem VS. Předpoklad pro řádný a trvalý provoz el.zařízení je správná obsluha a údržba el.zařízení dle příslušných norem a pokynů výrobců.

Jejich ustanovení je nutno dodržovat i při prováděcích pracích. Změny je možno provést po dohodě s projektantem. Před kolaudací je prováděcí podnik povinen dodržet ustanovení norem ČSN o výchozí revizi. Technická zpráva, stejně jako výkaz výměr a obsazení vstupů a výstupů doplňuje výkresovou část projektové dokumentace a jsou její nedílnou součástí.

4. Další ujednání

4.1 Likvidace odpadu

Odpad spojený s montáží a demontáží likviduje zhotovitel dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, a právních předpisů s ním souvisejících.

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku škod, zamezil znečišťování pracovního a životního prostředí v oblastech ochrany ovzduší, nakládání s odpadními vodami, odpady, chemickými látkami a hlukovými emisemi.

4.2 Protipožární opatření a zabezpečení

Aby nedocházelo k požáru a jeho rozšíření po kabelových trasách, je nutné kabelové trasy, konstrukce, přístroje a skříně v provozu pravidelně čistit od nánosu hořlavých látek, předmětů a od zaolejování. Dále je třeba věnovat pozornost preventivnímu opatření, jako je kontrola stavu kabelových instalací, uložení kabelů, spojek, spojů a utěsnění kabelových prostupů v protipožárních přepážkách (pokud jsou instalovány).

Provozovatel je povinen se řídit, při uvádění do provozu a provozování, podmínkami dle ČSN. Provozovatel je povinen zpracovat provozní předpisy a tyto vyvěsit na viditelném místě. Obsluha musí být s provozními předpisy prokazatelně seznámena.

Obsluhou a údržbou el.zařízení mohou být provozovatelem pověřováni jen pracovníci alespoň poučení, údržbu mohou provádět je pracovníci znalí ve smyslu vyhlášky 50/78Sb.

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revizní zpráva s kladným výsledkem.

V případě změny v PD musí být tato změna zakreslena do projektové dokumentace tím, kdo tuto změnu provedl.

* Nařízení vlády č.494/20001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

* Nařízení vlády č.9/2013 Sb., kterou se stanoví způsob ochrany zdraví při práci

* Vyhláška ČUBP a ČBÚ č. 50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl. 98/1982 Sb.

* Vyhláška ČUBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce technických zařízení, ve znění vyhl. Č.352/2000Sb.

* Zákon č.309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

* Vyhláška MPSV 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky

* BOZP dodavatele

Provedení montážních prací a použitý materiál odpovídá platným ČSN:

ČSN 33 0165/EN 60446/	Elektrické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

ČSN 33 1500	Elektrické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-1 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41-ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42-ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed.2	El.instalace nn – Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-443 ed.2	Elektrické instalace budov. Bezpečnost – Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením. Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-444	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-444: Bezpečnost – Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

ČSN 33 2000-4-46 ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Opatření proti nadproudům

ČSN 33 2000-7-729	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Uličky pro obsluhu nebo údržbu

ČSN 33 2000-5-51 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-534	Elektrická instalace nízkého napětí – Část 5-53: Odpojování, spínání a řízení Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

ČSN 33 2000-5-54 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba el. zařízení. Uzemnění, ochr.vodiče a vodiče ochr. pospojování

ČSN 33-2000-5-56 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely

ČSN 33 2000-6	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

ČSN 33 3051	Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení

ČSN 33 2130 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 3210	Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení

ČSN 33 120	Elektrotechnické předpisy. Normalizovaná napětí

IEC ČSN 33 3015	Elektrotechnické předpisy. El.stanice a el.zařízení. Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech

ČSN 34 1610	Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

ČSN EN 61140 ed.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem – společná hlediska pro instalaci zařízení

ČSN EN 61439-1 ed.2	Rozvaděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná část

PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

tel.: 602475156

pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS704 – ÚT a TV

D2.2 MaR vč.sběru dat a vizualizace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Specifikace materiálu

Zakázkové číslo    :       07/P/22	                	      		                   	                          Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 2

TEPLICE

květen 2022

PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

tel.: 602475156

pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS704 – ÚT a TV

D2.2 MaR vč.sběru dat a vizualizace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Výkaz výměr

Zakázkové číslo    :       07/P/22	                	      		                   	                          Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 3

TEPLICE

květen 2022

PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

tel.: 602475156

pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS704 – ÚT a TV

D2.2 MaR vč.sběru dat a vizualizace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Kabelový seznam

Zakázkové číslo    :       07/P/22	                	      		                   	                          Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 4

TEPLICE

květen 2022

PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

tel.: 602475156

pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS704 – ÚT a TV

D2.2 MaR vč.sběru dat a vizualizace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Obsazení vstupů a výstupů

Zakázkové číslo    :       07/P/22	                	      		                   	                          Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 5

TEPLICE

květen 2022

PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

tel.: 602475156

pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS704 – ÚT a TV

D2.2 MaR vč.sběru dat a vizualizace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Výkresová dokumentace

Seznam dokumentace:

- Schéma MaR

- Zapojovací schémata

- Čelní pohled na rozvaděč

- Dispozice MaR

Zakázkové číslo    :       07/P/22	                	      		                   	                          Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 6

TEPLICE

květen 2022