## List1
|  | BMX AMI 0810 |  | Pozice | 1
Popis | Svorky | Popis | Řízení | Signál | Zařízení
I IO | 1 |  |  | 4…20mA
COM0 | 2 |  |  | COM
V IO | 3 | Teplota venkovní | -30-60°C | 0…10V | TT81
V I1 | 4 | Teplota přívod do VS | 0-150°C | 0…10V | TT01
COM1 | 5 |  |  | COM1
I I1 | 6 |  |  | 4…20mA
I I2 | 7 |  |  | 4…20mA
COM2 | 8 |  |  | COM2
V I2 | 9 | Teplota zpátečka z VS | 0-150°C | 0…10V | TT11
V I3 | 10 | Teplota ÚT-byty výstup | 0-100°C | 0…10V | TT31
COM3 | 11 |  |  | COM3
I I3 | 12 |  |  | 4…20mA
13
14
I I4 | 15 |  |  | 4…20mA
COM4 | 16 |  |  | COM4
V I4 | 17 | Teplota ÚT-byty zpátečka | 0-100°C | 0…10V | TT41
V I5 | 18 | Teplota ÚT-školy výstup | 0-100°C | 0…10V | TT32
COM5 | 19 |  |  | COM5
I I5 | 20 |  |  | 4…20mA
I I6 | 21 |  |  | 4…20mA
COM6 | 22 |  |  | COM6
V I6 | 23 | Teplota TV výstup | 0-100°C | 0…10V | TT61
V I7 | 24 | Teplota TV cirkulace | 0-100°C | 0…10V | TT71
COM7 | 25 |  |  | COM7
I I7 | 26 |  |  | 4…20mA
27
28
|  | BMX AMI 0810 |  | Pozice | 2
Popis | Svorky | Popis | Řízení | Signál | Zařízení
I INO | 1 |  |  | 4…20mA
COM0 | 2 |  |  | COM
V INO | 3 | Teplota ÚT byty - výměník 1 | 0-100°C | 0…10V | TT21
V IN1 | 4 | Teplota ÚT byty - výměník 2 | 0-100°C | 0…10V | TT22
COM1 | 5 |  |  | COM1
I IN1 | 6 |  |  | 4…20mA
I IN2 | 7 |  |  | 4…20mA
COM2 | 8 |  |  | COM2
V IN2 | 9 | Teplota ÚT školy - výměník 1 | 0-100°C | 0…10V | TT23
V IN3 | 10 | Teplota ÚT školy - výměník 2 | 0-100°C | 0…10V | TT24
COM3 | 11 |  |  | COM3
I IN3 | 12 |  |  | 4…20mA
13
14
I IN4 | 15 |  |  | 4…20mA
COM4 | 16 |  |  | COM4
V IN4 | 17 | Teplota TV - výměník 1 |  | 0…10V | TT51
V IN5 | 18 | Teplota TV - výměník 2 | 0-100°C | 0…10V | TT52
COM5 | 19 |  |  | COM5
I IN5 | 20 |  |  | 4…20mA
I IN6 | 21 |  |  | 4…20mA
COM6 | 22 |  |  | COM6
V IN6 | 23 | Tlak zpátečka HV z VS | 0-25bar | 0…10V | PT11
V IN7 | 24
COM7 | 25 |  |  | COM7
I IN7 | 26 |  |  | 4…20mA
27
28
|  | BMX AMI 0810 |  | Pozice | 3
Popis | Svorky | Popis | Řízení | Signál | Zařízení
I INO | 1 |  |  | 4…20mA
COM0 | 2 |  |  | COM
V INO | 3 | Tlak vstup HV do VS | 0-25bar | 0…10V | PT01
V IN1 | 4 | Teplota ÚT zpátečka školy | 0-100°C | 0…10V | TT42
COM1 | 5 |  |  | COM1
I IN1 | 6 |  |  | 4…20mA
I IN2 | 7 |  |  | 4…20mA
COM2 | 8 |  |  | COM2
V IN2 | 9 |  |  | 0…10V
V IN3 | 10 |  |  | 0…10V
COM3 | 11 |  |  | COM3
I IN3 | 12 |  |  | 4…20mA
13
14
I IN4 | 15 |  |  | 4…20mA
COM4 | 16 |  |  | COM4
V IN4 | 17 |  |  | 0…10V
V IN5 | 18 |  |  | 0…10V
COM5 | 19 |  |  | COM5
I IN5 | 20 |  |  | 4…20mA
I IN6 | 21 |  |  | 4…20mA
COM6 | 22 |  |  | COM6
V IN6 | 23 |  |  | 0…10V
V IN7 | 24 |  |  | 0…10V
COM7 | 25 |  |  | COM7
I IN7 | 26 |  |  | 4…20mA
27
28
|  | BMX AMM 0600 |  | Pozice | 4
Popis | Svorky | Popis | Řízení | Signál | Zařízení
V IN0 | 1 | Tlak ÚT výstup byty | 0-6bar | 0…10V | PT31
I IN0 | 2 |  |  | 4…20mA
3
4
COM0 | 5 |  |  | COM
V IN1 | 6 | Tlak ÚT vratná byty | 0-6bar | 0…10V | PT41
I IN1 | 7 |  |  | 4...20mA
COM1 | 8 |  |  | COM
V IN2 | 9 | Tlak ÚT výstup školy | 0-6bar | 0…10V | PT32
I IN2 | 10 |  |  | 4...20mA
COM2 | 11 |  |  | COM
V IN3 | 12 | Tlak ÚT vratná školy | 0-6bar | 0…10V | PT42
I IN3 | 13 |  |  | 4...20mA
COM3 | 14 |  |  | COM
15
16
AO 0 | 17 | Řízení otáček čerpadel ÚT-byty |  | 0…10V | M31-32
AO 0 | 18 |  |  | COM
AO 1 | 19 | Řízení otáček čerpadel ÚT-školy |  | 0…10V | M33-34
AO 1 | 20 |  |  | COM
|  | BMX DDI 3202K |  | Pozice | 5
Popis | Svorky | Popis | Rozsah | Signál | Zařízení
IN0 | 20B | Hav.tlačíko uzavření VS | odstavení | OK | HAVTL
IN1 | 20A | Zaplavení | zaplavení | OK | LAH01
IN2 | 19B | Přehřátí prostoru | přehřátí | OK | TAH01
IN3 | 19A | Výpadek fáze | výpadek | OK | EAL01
IN4 | 18B | Minimální tlak ÚT-byty | min.tlak | OK | PAL41
IN5 | 18A | Minimální tlak studené vody | min.tlak | OK | PAL71
IN6 | 17B | Termostat přehřátí ÚT-byty výměník 1 | přehřátí | OK | TAH31
IN7 | 17A | Termostat přehřátí TV výměník 1 | přehřátí | OK | TAH61
IN8 | 16B | Hav.ventily otevřen | x | OK | Y01
IN9 | 16A | Čidlo přítomnosti osob ve VS | x | obsluha
IN10 | 15B | Kvitovací tlačítko | x | KVIT | KVIT
IN11 | 15A | Termostat přehřátí TV výměník 2 | přehřátí | OK | TAH62
IN12 | 14B | Minimální tlak ÚT-školy | min.tlak | OK | PAL42
IN13 | 14A | Termostat přehřátí ÚT-byty výměník 2 | přehřátí | OK | TAH32
IN14 | 13B | Termostat přehřátí ÚT-školy výměník 1 | přehřátí | OK | TAH33
IN15 | 13A | Termostat přehřátí ÚT-školy výměník 2 | přehřátí | OK | TAH34
24V+ | 12B | Napájení
24V- | 11A
IN16 | 10B | Oběhová čerpadla ÚT-byty-AUT | ručně | AUT | M31-32
IN17 | 10A | Reserva
IN18 | 9B | Čerpadla TV-cirkulace - AUT | ručně | AUT | M71-72
IN19 | 9A | Průtok čerpadel TV - cirkulace | x | OK | FAH71
IN20 | 8B | Porucha čerpadla 1 ÚT-byty 1 | x | porucha | M31
IN21 | 8A | Porucha čerpadla 2 ÚT-byty 2 | x | porucha | M32
IN22 | 7B | Reserva
IN23 | 7A | Oběhová čerpadla 1 ÚT-školy-AUT | ručně | AUT | M33-34
IN24 | 6B | Porucha čerpadla 1 ÚT-školy | x | porucha | M33
IN25 | 6A | Porucha čerpadla 2 ÚT-školy | x | porucha | M34
IN26 | 5B | Reg.ventil ÚT-byty výměník 1 | x | otevřen | Y21
IN27 | 5A | Reg.ventil ÚT-byty výměník 2 | x | otevřen | Y22
IN28 | 4B | Reg.ventil ÚT-školy výměník 1 | x | otevřen | Y23
IN29 | 4A | Reg.ventil ÚT-školy výměník 2 | x | otevřen | Y24
IN30 | 3B | Reg.ventil TV výměník 1 | x | otevřen | Y51
IN31 | 3A | Reg.ventil TV výměník 2 | x | otevřen | Y52
24V+ | 2B | Napájení
24V- | 1A
|  | BMX DRA 1605 |  | Pozice | 6
Popis | Svorky | Popis | Stav 0 | Stav 1 | Zařízení
Q0 | 1 | UV ventil dopouštění UT-byty | x | otevři | Y41
Q1 | 2 | UV ventil odpouštění UT-byty | x | otevři | Y42
Q2 | 3 | Čerpadlo 1 TV-cirkulace | x | zapni | M71
Q3 | 4 | Čerpadlo 2 TV-cirkulace | x | zapni | M72
Q4 | 5 | Reserva
Q5 | 6 | Čerpadlo 1 ÚT-byty | x | zapni | M31
Q6 | 7 | Čerpadlo 2 ÚT-byty | x | zapni | M32
Q7 | 8 | Reserva
9
10
Q8 | 11 | Čerpadlo 1 ÚT - školy | zavři | zapni | M33
Q9 | 12 | Čerpadlo 2 ÚT - školy | zavři | zapni | M34
Q10 | 13 | Reserva
Q11 | 14 | Reserva
Q12 | 15 | UV ventil dopouštění UT-školy | x | otevři | Y43
Q13 | 16 | UV ventil dopouštění UT-školy | x | otevři | Y44
Q14 | 17 | Uzavírací ventil Y01 | zavři | otevři | Y01
Q15 | 18 | Signalizace sumární poruchy | x | porucha | HAVSL
19
20
|  | BMX DDO 1602 |  | Pozice | 7
Popis | Svorky | Popis | Stav 0 | Stav 1 | Zařízení
Q0 | 1 | Reg.ventil ÚT-byty výměník 1 | x | zapni | Y21
Q1 | 2 | Reg.ventil ÚT-byty výměník 2 | x | zapni | Y22
Q2 | 3 | Reg.ventil ÚT-školy výměník 1 | x | zapni | Y23
Q3 | 4 | Reg.ventil ÚT-školy výměník 2 | x | zapni | Y24
Q4 | 5 | Reg.ventil TV výměník 1 | x | zapni | Y51
Q5 | 6 | Reg.ventil TV výměník 2 | x | zapni | Y52
Q6 | 7
Q7 | 8
Q8 | 9
Q9 | 10
Q10 | 11
Q11 | 12
Q12 | 13
Q13 | 14
Q14 | 15
Q15 | 16
24V- | 17
24V+ | 18
24V- | 19 | Napájení
24V+ | 20 | Napájení
|  | BMX AMO 0410 |  | Pozice | 8
Popis | Svorky | Popis | Řízení | Signál | Zařízení
U/I 0 | 1 | Reg.ventil ÚT-byty výměník 1 |  | 0…10V | Y21
Com0 | 2 |  |  | COM
NC | 3
NC | 4
NC | 5
NC | 6
U/I 1 | 7 | Reg.ventil ÚT-byty výměník 2 |  | 0…10V | Y22
Com1 | 8 |  |  | COM
NC | 9
NC | 10
U/I 2 | 11 | Reg.ventil ÚT-školy - výměník 1 |  | 0…10V | Y23
Com2 | 12 |  |  | COM
NC | 13
NC | 14
NC | 15
NC | 16
U/I 3 | 17 | Reg.ventil ÚT-školy - výměník 2 |  | 0…10V | Y24
Com3 | 18 |  |  | COM
NC | 19 |  |  | COM
NC | 20 |  |  | COM
|  | BMX AMO 0410 |  | Pozice | 9
Popis | Svorky | Popis | Řízení | Signál | Zařízení
U/I 0 | 1 | Hav.ventil vstupu VS |  | 0…10V | Y01
Com0 | 2 |  |  | COM
NC | 3
NC | 4
NC | 5
NC | 6
U/I 1 | 7 | Reg.ventil TV - výměník 1 |  | 0…10V | Y51
Com1 | 8 |  |  | COM
NC | 9
NC | 10
U/I 2 | 11 | Reg.ventil TV - výměník 2 |  | 0…10V | Y52
Com2 | 12 |  |  | COM
NC | 13
NC | 14
NC | 15
NC | 16
U/I 3 | 17 | Reserva |  | 0…10V
Com3 | 18 |  |  | COM
NC | 19 |  |  | COM
NC | 20 |  |  | COM
|  | BMX NOE 0100 |  | Pozice | 10
Popis | Svorky | Popis | Řízení | Signál | Zařízení
Ethernet
|  | BMX DDI 3202K |  | Pozice | 11
Popis | Svorky | Popis | Rozsah | Signál | Zařízení
IN0 | 20B | Ready | ztr.nap | OK | KA1
IN1 | 20A | Čidlo pohybu 1 | narušení | OK | KA2
IN2 | 19B | Čidlo pohybu 2 | narušení | OK | KA3
IN3 | 19A | Čidlo pohybu 3 | narušení | OK | KA4
IN4 | 18B | Čidlo pohybu 4 | narušení | OK | KA5
IN5 | 18A | Čidlo pohybu 5 | narušení | OK | KA6
IN6 | 17B | Čidlo pohybu 6 | narušení | OK | KA7
IN7 | 17A | Čidlo pohybu 7 | narušení | OK | KA8
IN8 | 16B | Zaplavení 1 | zaplavení | OK | U01
IN9 | 16A | Zaplavení 2 | zaplavení | OK | U02
IN10 | 15B
IN11 | 15A
IN12 | 14B
IN13 | 14A
IN14 | 13B
IN15 | 13A
24V+ | 12B | Napájení
24V- | 11A
IN16 | 10B
IN17 | 10A
IN18 | 9B
IN19 | 9A
IN20 | 8B
IN21 | 8A
IN22 | 7B
IN23 | 7A
IN24 | 6B
IN25 | 6A
IN26 | 5B
IN27 | 5A
IN28 | 4B
IN29 | 4A
IN30 | 3B
IN31 | 3A
24V+ | 2B | Napájení
24V- | 1A