PeMaR

Ing. Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

tel.: 602475156

pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS704 – ÚT a TV

D2.3  Silnoproudá elektroinstalace

Dokumentace pro provádění stavby

Seznam dokumentace:

- Technická zpráva

- Specifikace materiálu

- Výkaz výměr

- Kabelový seznam

- Výkresová dokumentace

Zakázkové číslo    :       07/P/22	                	      		                   	                           Zpracoval              :      Ing.Pekárek

IČO                        :      46067442

Paré číslo : 4

TEPLICE

květen 2022

PeMaR

Ing. Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

tel.: 602475156

pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS704 – ÚT a TV

D2.3  Silnoproudá elektroinstalace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Technická  zpráva

Zakázkové číslo    :      07/P/22	                	      		                   	                                        Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 1

TEPLICE

květen 2022

Technická zpráva

1.) Všeobecná část:

1.1. Úvod

Předmětem projektu je napájení nové a přemístěné technologie, které vyplývá z rekonstrukce strojní části výměníkové stanice. Napájení a ovládání cirkulačních čerpadel bude přemístěno do rozvaděče Ra1 měření a regulace. Vývody pro napájení rozvaděče Ra1, Rms1, Rms2 a zásuvkové skříně budou zachovány ze stávajícího rozvaděče společně s vývody pro osvětlení prostoru výměníkové stanice i zázemí. Stávající skříňový rozvaděč Rms obsahuje i vývody pro napájení autodílny, osvětlení kolektorů a dalších pronajatých prostor. Ve vazbě na elektroměrný rozvaděč obsahuje část zařízení sběru dat. Rozvaděče napájení a ovládání čerpadel ÚT budou zachovány beze změny. Napájení a ovládání nových cirkulačních čerpadel je doplněno do stávajícího skříňového rozvaděče Ra1 měření a regulace, který bude dle potřeby upraven v rámci samostatného projektu měření a regulace.

Technická dokumentace obsahuje:

- napájení cirkulačních čerpadel TV

- úprava rozvaděče Rms

- nová kabeláž pro silové napájení

- úprava osvětlení prostoru výměníkové stanice

1.2. Výchozí podklady

- prohlídka stávajícího stavu

- projektová dokumentace M+R

- projektová dokumentace silnoproudu  zak.č 02/P/11

- projektová dokumentace Martia Z160023

- požadavky provozovatele

2. Základní technické údaje

2.1. Použitá napěťová soustava: 3 NPE 50 Hz 400V/TN-S

2.2. Celkový instalovaný příkon zařízení VS zachován

2.3. Prostředí v prostoru dle ČSN 332000-5-51 ed.3 AA5  -  teplota  okolí +5˚C  až  40˚C,  AD1 - výskyt vody zanedbatelný, BC2 – dotyk osob s potencionálem země-výjimečný.

Prostor dle ČSN 332000-5-51 ed.3 normální.

2.4. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je uvažována dle ČSN 332000-4-41 eD2 automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S v síťi TN-C-S.

2.5. Protokol o určení prostředí a prostoru z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem je zachován stávající.

3. Popis technického řešení

3.1. Napájení a ovládání čerpadel ÚT je zachováno ze stávajících nástěnných rozvaděčů Rms1 a Rms2. Rozvaděče budou upraveny pro zapojení pouze dvou čerpadel třetí vývod bude označen jako rezerva. Napájení rozvaděčů bude zachováno ze stávajícího rozvaděče Rms. Rozvaděč Rms1-byty bude přemístěn k nové technologii, umístění rozvaděče Rms2-škola bude zachováno. U obou rozvaděčů bude upravena kabeláž mezi rozvaděči a rozvaděčem Ra1 měření a regulace i k jednotlivým pohonům.

3.2. Stávající čerpadla cirkulace TV budou nahrazena čerpadly novými. Ovládání a napájení čerpadel bude zajištěno z rozvaděče Ra1. Napájecí a signalizační kabely jsou dodávkou silnoproudu.

3.3. Ze stávajícího skříňového rozváděče Rms bude zachováno napájení zásuvkové skříně, rozvaděče Ra1, Rms2 a napájení Rms1 bude obnoveno. Současně je nutné zachovat napájení stávajících i nových světelných okruhů. Příslušné vývody budou doplněny novou kabeláží s možností využití stávajících kabelů. Rozvaděč R01 je zachován. Stávající svorkovnicová skříň HOP je zachována pouze upraveno zapojení. Do prostoru technologie výměníkové stanice bude doplněna zásuvková skříň.

4. Osvětlení

Stávající svítidla v zázemí prostoru výměníkové stanice budou zachována. V prostoru technologie výměníkové stanice bude zbudováno nové osvětlení zářivkovými svítidly dle rozmístění nové technologie. Požadovaná intenzita osvětlení pro strojovny 200 lx. Provozovatel upřednostňuje osazení svítidel na stěny popřípadě sloupy v prostoru technologie. Předpokládané rozdělení osvětlení je minimálně do čtyř okruhů.

5. Demontáže

Během rekonstrukce budou demontovány stykačové vývody pro napájení tří kusů cirkulačních čerpadel včetně ovládacích prvků na dveřích rozvaděče. Otvory po přepínačích a signálkách budou zaslepeny. Demontovány budou kabely napájení cirkulačních čerpadel. Demontovány budou vývody pro napájení světelného rozvaděče a kabely pro skříň kompresorů. Litinový světelný rozvaděč systém „U“ bude kompletně demontován stejně jako litinová skříň kompresorů. V prostoru vlastní výměníkové stanice bude kompletně demontováno osvětlení, které se skládá z výbojkových a žárovkových svítidel včetně veškeré příslušné kabeláže. Demontovány budou i veškeré kabelové rošty a kabelové žlaby s možnou výjimkou některých kabelových žlabů Mars. Při demontáži kabelů je třeba dbát na koordinaci s profesí měření a regulace a se správci cizích komunikačních kabelů. Tyto je třeba před demontáží kabelových tras vyzvat ke spolupráci a koordinaci. Pro demontáž částí kabelových tras je nutno zajistit montážní plošinu pro práci ve výškách až šesti metrů (především demontáž kabelového roštu s odpojenými kabely od schodiště a demontáži pěti stropních žárovkových svítidel).

6. Závěrečná ustanovení

Návrh technického řešení je vypracován v souladu s platnými normami ČSN. Práce elektro v rozvaděčích a práce na elektrickém zařízení smí provádět pouze osoba s kvalifikací „znalá“ přezkoušená ze základních elektrotechnických a bezpečnostních předpisů dle vyhlášky 50/1978 paragraf 6, skupina B. Na zařízení musí být prováděna pravidelná údržba a prohlídky dle platných norem a předpisů. Prohlídka zařízení bude prováděna jednou týdně a údržba bude prováděna při pravidelných ročních odstávkách. Revize nutno provádět v intervalu pěti let. Po pěti letech je nutno rovněž zajistit výměnu baterií řídící jednotky. Osoby určené k obsluze el.zařízení musí být náležitě a prokazatelně proškoleny a obeznámeny s provozním zařízením a nebezpečím, jež může vzniknout při práci – ČSN EN 501 10-1 eD2.

Zařízení bude provozováno dle provozního řádu, který si zpracuje provozovatel. Pomůcky určené k obsluze provozu a zajištění bezpečnosti podle ČSN 381081 musí být zajištěny před uvedením zařízení do zkušebního provozu.

Ochranné prostředky a pracovní pomůcky musí být udržovány provozuschopné a mimo použití vždy řádně uloženy na přístupných místech. Ochranné prostředky a pracovní pomůcky nejsou součástí dodávky el.zařízení.

Provozovatel zhotoví pro objekt požární předpisy, s kterými seznámí příslušné pracovníky. V požárních předpisech bude určeno, které části el.zařízení a jak se budou při požáru vypínat. Při požáru nutno vypnout elektrické zařízení hlavním jističem VS. Předpokladem pro řádný a trvalý provoz el.zařízení je správná obsluha a údržba el.zařízení dle příslušných norem a pokynů výrobců.

Jejich ustanovení je nutno dodržovat i při prováděcích pracích. Změny je možno provést po dohodě s projektantem. Před kolaudací je prováděcí podnik povinen dodržet ustanovení norem ČSN o výchozí revizi. Technická zpráva, stejně jako výkaz výměr a obsazení vstupů a výstupů doplňuje výkresovou část projektové dokumentace a jsou její nedílnou součástí.

7. Další ujednání

7.1 Likvidace odpadu

Odpad spojený s montáží a demontáží likviduje zhotovitel dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, a právních předpisů s ním souvisejících.

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku škod, zamezil znečišťování pracovního a životního prostředí v oblastech ochrany ovzduší, nakládání s odpadními vodami, odpady, chemickými látkami a hlukovými emisemi.

7.2 Protipožární opatření a zabezpečení

Aby nedocházelo k požáru a jeho rozšíření po kabelových trasách, je nutné kabelové trasy, konstrukce, přístroje a skříně v provozu pravidelně čistit od nánosu hořlavých látek, předmětů a od zaolejování. Dále je třeba věnovat pozornost preventivnímu opatření, jako je kontrola stavu kabelových instalací, uložení kabelů, spojek, spojů a utěsnění kabelových prostupů v protipožárních přepážkách (pokud jsou instalovány).

Provozovatel je povinen se řídit, při uvádění do provozu a provozování, podmínkami dle ČSN. Provozovatel je povinen zpracovat provozní předpisy a tyto vyvěsit na viditelném místě. Obsluha musí být s provozními předpisy prokazatelně seznámena.

Obsluhou a údržbou el.zařízení mohou být provozovatelem pověřováni jen pracovníci alespoň poučení, údržbu mohou provádět je pracovníci znalí ve smyslu vyhlášky 50/78Sb.

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revizní zpráva s kladným výsledkem.

V případě změny v PD musí být tato změna zakreslena do projektové dokumentace tím, kdo tuto změnu provedl.

* Nařízení vlády č.494/20001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

* Nařízení vlády č.9/2013 Sb., kterou se stanoví způsob ochrany zdraví při práci

* Vyhláška ČUBP a ČBÚ č. 50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl. 98/1982 Sb.

* Vyhláška ČUBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce technických zařízení, ve znění vyhl. Č.352/2000Sb.

* Zákon č.309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

* Vyhláška MPSV 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky

* BOZP dodavatele

Provedení montážních prací a použitý materiál odpovídá platným ČSN:

ČSN 33 0165/EN 60446/	Elektrické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

ČSN 33 1500	Elektrické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-1 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41-ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42-ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed.2	El.instalace nn – Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-443 ed.2	Elektrické instalace budov. Bezpečnost – Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením. Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-444	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-444: Bezpečnost – Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

ČSN 33 2000-4-46 ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Opatření proti nadproudům

ČSN 33 2000-7-729	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Uličky pro obsluhu nebo údržbu

ČSN 33 2000-5-51 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-534	Elektrická instalace nízkého napětí – Část 5-53: Odpojování, spínání a řízení Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

ČSN 33 2000-5-54 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba el. zařízení. Uzemnění, ochr.vodiče a vodiče ochr. pospojování

ČSN 33-2000-5-56 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely

ČSN 33 2000-6	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

ČSN 33 3051	Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení

ČSN 33 2130 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 3210	Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení

ČSN 33 120	Elektrotechnické předpisy. Normalizovaná napětí

IEC ČSN 33 3015	Elektrotechnické předpisy. El.stanice a el.zařízení. Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech

ČSN 34 1610	Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

ČSN EN 61140 ed.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem – společná hlediska pro instalaci zařízení

ČSN EN 61439-1 ed.2	Rozvaděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná část

PeMaR

Ing. Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

tel.: 602475156

pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS704 – ÚT a TV

D2.3  Silnoproudá elektroinstalace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Specifikace materiálu

Zakázkové číslo   :       07/P/22	                	      		                   	                                        Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 2

TEPLICE

květen 2022

PeMaR

Ing. Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

tel.: 602475156

pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS704 – ÚT a TV

D2.3  Silnoproudá elektroinstalace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Výkaz výměr

Zakázkové číslo    :       07/P/22	                	      		                   	                          Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 3

TEPLICE

květen 2022

PeMaR

Ing. Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

tel.: 602475156

pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS704 – ÚT a TV

D2.3  Silnoproudá elektroinstalace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Kabelový seznam

Zakázkové číslo    :       07/P/22	                	      		                   	                          Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 4

TEPLICE

květen 2022

PeMaR

Ing. Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

tel.: 602475156

pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS704 – ÚT a TV

D2.3  Silnoproudá elektroinstalace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Výkresová dokumentace

Seznam dokumentace:

- Zapojovací schéma Rms1

- Zapojovací schéma Rms2

- Schéma rozvaděče Rms

- Dispozice

Zakázkové číslo    :       07/P/22	                	      		                   	                          Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 5

TEPLICE

květen 2022