## Rekapitulace stavby (hidden)
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {e6e4c24b-0b11-42ca-a5d1-46fe7c059b90}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 03025 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Fyzikální ústav AV ČR, budova F, Cukrovarnická 112/10, Praha 6 - Úprava skladu na laboratoř F34 | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Cukrovarnická 112/10, Praha 6 | [8 empty] | Datum: |  | 22. 4. 2025 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 1999/2, P8 | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | UBIQUIST VS, sdružení | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Hana Pejšová | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 03025
| Stavba: | [6 empty] | Fyzikální ústav AV ČR, budova F, Cukrovarnická 112/10, Praha 6 - Úprava skladu na laboratoř F34
| Místo: | [6 empty] | Cukrovarnická 112/10, Praha 6 | [6 empty] | Datum: |  | 22. 4. 2025
| Zadavatel: | [6 empty] | Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 1999/2, P8 | [6 empty] | Projektant: |  | UBIQUIST VS, sdružení |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Hana Pejšová
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {e6e4c24b-0b11-42ca-a5d1-46fe7c059b90} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 03025 |  |  |  | Fyzikální ústav AV ČR, budova F, Cukrovarnická 112/10, Praha 6 - Úprava skladu na laboratoř F34 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {e6e4c24b-0b11-42ca-a5d1-46fe7c059b90} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## 03025 - Fyzikální ústav ...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {e6e4c24b-0b11-42ca-a5d1-46fe7c059b90}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Fyzikální ústav AV ČR, budova F, Cukrovarnická 112/10, Praha 6 - Úprava skladu na laboratoř F34
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Cukrovarnická 112/10, Praha 6 |  |  | Datum: | 22. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 1999/2, P8 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | UBIQUIST VS, sdružení |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Hana Pejšová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Fyzikální ústav AV ČR, budova F, Cukrovarnická 112/10, Praha 6 - Úprava skladu na laboratoř F34
Místo: |  |  | Cukrovarnická 112/10, Praha 6 |  |  | Datum: | 22. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 1999/2, P8 |  |  | Projektant: | UBIQUIST VS, sdružení
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Hana Pejšová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika a chlazení | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Fyzikální ústav AV ČR, budova F, Cukrovarnická 112/10, Praha 6 - Úprava skladu na laboratoř F34
Místo: |  |  | Cukrovarnická 112/10, Praha 6 |  |  | Datum: | 22. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 1999/2, P8 |  |  | Projektant: | UBIQUIST VS, sdružení
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Hana Pejšová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.0976 |  | 0.0746 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0313 |  | 0.0506 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0197 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 411386611 | Zabetonování prostupů ve stropu 2.PP po DMT poklopu vel 300x250 mm ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech (včetně bednění, odbednění, výztuže-materiál v ceně), | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0197 | 0.0197 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1969150383
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0116 |  | 0.0006 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 61232522R | Lokální oprava omítk po DMT instalačních tras a zařizovacích předmětů | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0107 | 0.0107 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 960599166
3 | K | 619991005 | Zakrytí tělesa ústředního topení PE fólií | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0009 | 6e-05 | 0.0006 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1385654014
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.05 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 899101211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1238443090
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah | m2 | 75.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1455155704
| VV |  | 14,5*5,2 |  | 75.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 965046111 | Ubroušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm okolo stávajícího prostupu | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2609370
| VV |  | 1*1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 965046119 | Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru-předpoklad | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1735460119
| VV |  | 1,000*3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0.075 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -917033591
9 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2.175 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1701081350
| VV |  | 29*0,075 |  | 2.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 0.075 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1979090527
11 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0.075 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 765746163
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m | t | 0.031 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242243952
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.0663 |  | 0.024 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01764 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 721 | Zdravotechnické instalace - dle přílohy |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01764 | 0.01764 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -61159398
| D | 731 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.26496 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 731 | Úprava rozvodů a přemístění otopného tělesa vč drobných stavebních přípomocí | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.26496 | 0.26496 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1258824388
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 741 | Elektro - dle přílohy |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1058495384
| D | 751 | Vzduchotechnika a chlazení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 751 | Vzduchotechnika - dle přílohy |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1934945893
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.52049 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 763111311 | SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB | m2 | 17.424 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02477 | 0.43159 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1126106778
| VV |  | 3,04*4,05*2 |  | 24.624 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,6*2,4+1,6*2,1) |  | -7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.424 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 763111314 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB-SDK výplň uvnitř ponechané zárubně | m2 | 1.98 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02551 | 0.05051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1906047088
| VV |  | 0,9*2,2 |  | 1.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 19.222 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0038444 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1278604026
| VV |  | 17,242+1,98 |  | 19.222 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 763181312 | Montáž dvoukřídlové kovové zárubně do SDK příčky | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1478932510
21 | M | 55331775 | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 1600/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0159 | 0.0159 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 928789592
22 | M | 5533177R | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 1600/2400mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0182 | 0.0182 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -804664590
23 | K | 998763511 | Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1675410107
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.072 |  | 0.024 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 766660012 | Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1162528144
25 | M | 611621R1 | O1/L - dveře dvoukřídlé dřevěné, částečně prosklené (dvojsklo) ,symetrické,6 závěsů,bez prahové lišty,barva perlová-kompletizované,vel 1600x2400mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1212843582
26 | M | 611621R2 | O2/L - dveře dvoukřídlé dřevěné, částečně prosklené (dvojsklo) ,symetrické,6 závěsů,bez prahové lišty,barva perlová-kompletizované,vel 1600x2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1143518966
27 | K | 766691914 | Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1435306730
28 | K | 998766311 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 951172686
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00024 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 76799190R | Úprava stávajícího ocelového poklopu nad otvorem vel 400x400 mm vč nátěrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -41286314
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.18108 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 53.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0015975 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795249875
| VV |  | 4,05+28,45+20,75 |  | 53.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 32.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.00975 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1832339205
| VV |  | 4,05+28,45 |  | 32.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 2841114R | podlahovina PVC tl 2,00mm | m2 | 35.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.09295 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1022290286
| VV |  | 32,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 35.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
33 | K | 776221221 | Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC | m2 | 20.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0083 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1602793248
34 | M | FTR.3110277R | Podlahová krytina čtverce - ELEKTROSTATIK 1301, tl. 1,7mm, rozměr dílce 608x608mm | m2 | 22.825 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0023 | 0.052497 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1406966849
| VV |  | 20,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
35 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 50.598 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00050598 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1860791554
| VV |  | 2*(4,05*3+7,025+1+5,124) |  | 50.598 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 28411008 | lišta soklová PVC 16x60mm | m | 51.61 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.015483 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 894256312
| VV |  | 50,598*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 51.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
37 | K | 998776311 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -636576103
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0015543 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem-ocelové zárubně | m2 | 3.172 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00025376 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1746521025
| VV |  | 0,26*(2,1*2+1,6+2,4*2+1,6) |  | 3.172 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | m2 | 3.172 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 943702726
40 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 3.172 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00053924 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1575224704
41 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 3.172 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00038064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -451663812
42 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 3.172 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00038064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 944077107
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0082894 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 28.584 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.0082894 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -976075788
| VV |  | 3,04*4,05*2+0,9*2,2*2 |  | 28.584 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1079756853
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 045203000 | Kompletační činnost | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -576032167
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 070001000 | Provozní vlivy | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1251211386
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 090001000 | Ostatní náklady | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1093393506

## ZTI
Č.POL. | OZN. | POLOŽKA | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA MJ /Kč/ | CENA CELKEM /Kč/
Zdravotechnika
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Vnitřní potrubí (tvarovky vč. montáže)
1. |  | Potrubí kanalizační hrdlové PVC-U ø 32 | m | 13 |  | 0
2. |  | Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 50 | m | 3 |  | 0
3. |  | Napojení na stávající ležatý svod kanalizace | kpl | 2 |  | 0
4. |  | Napojení na stávající svislý svod kanalizace | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Kotvení potrubí | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Zkouška těsnosti potrubí | kpl | 1 |  | 0
7. |  | Stavební příprava, prostupy, vč. přípravy prostupů | kpl | 1 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Zařizovací předměty
1. |  | Sifon dřezový DN50 | ks | 1 |  | 0
2. |  | Sifon kuličkový HL138 | ks | 1 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
VODOVOD
Potrubí (tvarovky vč. montáže)
1. |  | Potrubí PP-RCT PN 22 - EVO (S 4) D 20 x 2,3 - studená voda | m | 4 |  | 0
2. |  | Potrubí PP-RCT PN 22 - EVO (S 4) D 20 x 2,3 - teplá voda | m | 4 |  | 0
3. |  | Izolace návleková z pěněného PE - Tubolit tl. 6 mm - 22/6 - studená voda | m | 4 |  | 0
4. |  | Izolace návleková z pěněného PE - Tubolit tl. 13 mm - 22/13 - teplá voda | m | 4 |  | 0
5. |  | Napojení na stávající vodovod | kpl | 2 |  | 0
6. |  | Proplach a dezinfekce | kpl | 1 |  | 0
7. |  | Stavební příprava | kpl | 1 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Zařizovací předměty, armatury
1. |  | Rohový ventil kulový 1/2"-3/8", vč. připojovací hadičky | ks | 2 |  | 0
2. |  | Baterie dřezová stojánková - páková | ks | 1 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0

## VZT
Akce: | Fyzikální ústav AV ČR v.v.i.
budova F laboratoř F34
Stupeň: | Dokumentace pro provedení stavby
Zak.č.: | 05 25 4
ROZPOČET
VZDUCHOTECHNIKA
Seznam strojů a zařízení a technická specifikace
Vypracoval: Záruba |  | Praha, únor 2025
č.pol. | Specifikace | m.j. | množství | c.jed./Kč | cena/Kč
Zařízení č. 1 Větrání
1.1. | Kompaktní rekuperační jednotka s el ohřevem, přívod filtr F7, | ks | 1 |  | 0
el. ohřev 4,5 kW, regulace, externí ovládací panel, pružné manžety, klapky vč
modul RMK, proměnný průtok přívod 800 m3/hod, odtah 700/500 m3/hod
požadavek na nastavitelnou výšku nožiček na 250mm od podlahy
p=200Pa; P=2x0,17kW (230V); Qtel=4,5kW (400V; 3x10A)
regulace průtoku vzduchu na odtahu se provede signálem přes kontakt rozběhu
ventilátoru v digestoři pol. 1-5, připojení kab. ovladače krýt plastovou lištou
chod jednotky je řízen kab. ovladačem s časovým programem umožňujícím
týdenní automatický provoz v určené pracovní době a noční útlum a zároveň
umožňující vstup do ovládání mimo tato určená období (soboty, neděle, dovolená)
1.2.a | Vyústka obdélníková dvouřadá 625x125R1 | ks | 1 |  | 0
1.2.b | Vyústka obdélníková dvouřadá 425x125R1 | ks | 1 |  | 0
1.3. | Vyústka obdélníková jednořadá 525x125R1 | ks | 1 |  | 0
1.4. | Talířový ventil odtahový Js 125 kovový | ks | 1 |  | 0
1.5. | Kuchyňská digestoř 600x600 vč filtru, odtahového ventilátoru, ovládání na | ks | 1 |  | 0
digestoři vč těsné klapky se servisním dílem a osvětlením
Qv=300m3(hod; p=100Pa; P=200W (230V)
1.6. | Tlumič kruhový Js 200/900 | ks | 3 |  | 0
1.7. | Tlumič kruhový Js 160/900 | ks | 3 |  | 0
1.7a. | Tlumič kruhový Js 160/600 | ks | 1 |  | 0
1.9. | Klapka regulační Js 125 ruční ovládání | ks | 3 |  | 0
1.10. | Regulátor průtoku neizolovaný Js 160 vč skříňky pro ovládání Qv=400m3/hod | ks | 1 |  | 0
1.11. | Regulátor průtoku neizolovaný Js 125 vč skříňky pro ovládání Qv=200m3/hod | ks | 1 |  | 0
1.12. | Ohebné hliníkové potrubí s útlumem hluku Js 125 | m | 2 |  | 0
1.13. | Ohebné hliníkové potrubí Js 125 | m | 6 |  | 0
1.14. | Potrubí spiro vč tvar kusů Js 250 | m | 1 |  | 0
| Js 200 | m | 10 |  | 0
| Js 160 | m | 16 |  | 0
| Js 125 | m | 1 |  | 0
1.15. | Potrubí sk I z ocel pozink plechu vč tvar kusů obvod 1500/100% | m2 | 1 |  | 0
1.11. | Spojovací a těsnicí materiál | kg | 30 |  | 0
1.12. | Závěsy | kg | 60 |  | 0
|  | dodávka |  |  | 0
|  | montáž |  |  | 0
Zařízení č. 2 Chlazení
2.1. | Split systém sestávající: | ks | 1 |  | 0
venkovní jednotka Qch=12,3kW; P=5,1kW (400V; 20A); hluk 51 dB(A) V 1m
rozměry 950x1380x330 výfuk z boku; chlazení -5°C +48°C
vnitřní kazetová jednotka (1 kus) 600x600; Qch=5,3kW; P=40W (230V)
hlučnost 39 dB(A) v 1,5m; vč kabelový ovladač, čerpadlo kondenzátu
vnitřní kazetová jednotka (1 kus) 840x840; Qch=6,7kW; P=60W (230V)
hlučnost 36 dB/A) v 1,5m; vč kabelový ovladač, čerpadlo kondenzátu
Cu rozbočka; trasa potrubí chladiva 15m (ve venkovním prostoru krýt plastovou
lištou, připojení kabelových ovladačů též krýt plastovou lištou),distribuční box
2.2. | Drobný montážní materiál | kg | 15 |  | 0
2.3. | Závěsy vč konzol pod venkovní jednotku | kg | 60 |  | 0
|  | dodávka |  |  | 0
|  | montáž |  |  | 0
Izolace
| Tepelná a akustická Izolace vzt potrubí v interiéru | m2 | 10 |  | 0
6cm minerální plsti na trny + obal AL folií - týká se vzt potrubí od vzt jednotky
pol. č. 1.1 směrem ven z objektu a směrem do větraných prostorů až k tlumičům
Nátěry
| Nátěr vzt zařízení ve venkovním prostoru - tón nátěru určí architekt | m2 | 14 |  | 0
Uvedení do chodu
| Příprava ke komplexnímu vyzkoušení | hod | 40 |  | 0
| Komplexní vyzkoušení | hod | 20 |  | 0
| Zkušební provoz | hod | 20 |  | 0
| Zaučení obsluhy | hod | 4 |  | 0
|  | celkem |  |  | 0
Rekapitulace
| Vzduchotechnika dodávka | 0
| montáž | 0
| Izolace | 0
| Nátěry | 0
| Uvedení do chodu | 0
| CELKEM VZT | 0

## elektro
Č.POL. | OZN. | POLOŽKA | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA MJ /Kč/ | CENA CELKEM /Kč/
1. |  | SVÍTIDLA
1.001 | A1 | Svítidlo LED, s vícevrstvým mikropyramidovým difuzorem, zavěšené, 37.1W, 230V, IP40, např. typ NAOS MPR 2.5ft 6500/840 - TREVOS | ks | 14 |  | 0
1.002 | A2 | Svítidlo LED, s vícevrstvým mikropyramidovým difuzorem, zavěšené, 30.3W, 230V, IP40, např. typ NAOS MPR 2.4ft 5200/840 - TREVOS | ks | 3 |  | 0
1.003 |  | Stropní lankový závěs s maximální délkou 1,5m pro zavěšení svítidla ozn. A1 a A2 včetně 3-žilového přívodního kabelu (ocelové lanko "Y" s bajonetovým závěsem a roztečí 300mm včetně stropního úchytu lanka - 2ks, přívodní kabel, stropní baldachýn, třípólová svorkovnice) např. typ ZL 2 - S3 - TREVOS | ks | 17 |  | 0
1.004 | N1 | Svítidlo LED nouzové SE, přisazené, stropní, bez piktogramu, s vlastním zdrojem 1h, 1W, 230V, IP41, např. typ LOVATO II NO 101 NM1H - TREVOS | ks | 5 |  | 0
2. |  | SPÍNAČE, ZÁSUVKY
2.001 |  | Kompletní spínač sériový, pod omítku, ř.5, 10A, 250V~, IP20 - např. Tango ABB | ks | 1 |  | 0
2.002 |  | Kompletní spínač střídavý, pod omítku, ř.6, 10A, 250V~, IP20 - např. Tango ABB | ks | 2 |  | 0
2.003 |  | Kompletní spínač dvojitý střídavý, pod omítku, ř.6+6, 10A, 250V~, IP20 - např. Tango ABB | ks | 2 |  | 0
2.004 |  | Kompletní zásuvka jednonásobná, pod omítku, b.bílá, 16A, 250V, IP20 - např. Tango ABB | ks | 59 |  | 0
2.005 |  | Kompletní zásuvka jednonásobná, pod omítku, se svodičem přepětí, b. bílá, 16A, 250V, IP20 - např. Tango ABB | ks | 13 |  | 0
2.006 |  | Kompletní zásuvka jednonásobná, pod omítku, se svodičem přepětí, b. hnědá, 16A, 250V, IP20 - např. Tango ABB | ks | 6 |  | 0
3. |  | ŽLABY, LIŠTY, KRABICE
3.001 |  | Parapetní kanál 210x70 mm se stínícím kanálem vč. příslušenství, např. typ PK 210x70 D + SK 40x20 - KOPOS | m | 24 |  | 0
3.002 |  | Elektroinstalační kanál 180x60 mm, b. bílá, např. typ EKE 180x60 - KOPOS | m | 5 |  | 0
3.003 |  | Elektroinstalační kanál 120x40 mm, b. bílá, např. typ EKD 120x40 - KOPOS | m | 11 |  | 0
3.004 |  | Elektroinstalační lišta hranatá 60x40 mm, b. bílá, např. typ LHD 60x40 - KOPOS | m | 11 |  | 0
3.005 |  | Elektroinstalační lišta hranatá 40x40 mm, b. bílá, např. typ LHD 40x40 - KOPOS | m | 5 |  | 0
3.006 |  | Elektroinstalační lišta hranatá 40x20 mm, b. bílá, např. typ LHD 40x20 - KOPOS | m | 5 |  | 0
3.007 |  | Elektroinstalační lišta hranatá 25x15 mm, b. bílá, např. typ LHD 25x15 - KOPOS | m | 72 |  | 0
3.008 |  | Elektroinstalační trubka ohebná Ø = 32 mm, např. typ SUPER MONOFLEX 1232 (D/d = 32.0/24.3 mm) - KOPOS | m | 5 |  | 0
3.009 |  | Krabice přístrojová, do parapetního kanálu, např. typ KP PK - KOPOS | ks | 74 |  | 0
3.010 |  | Podložka přístrojová dvojnásobná, pro kanál PK 210x70 D, např. typ 8450-12 - KOPOS | ks | 4 |  | 0
3.011 |  | Podložka přístrojová trojnásobná, pro kanál PK 210x70 D, např. typ 8450-13 - KOPOS | ks | 22 |  | 0
3.012 |  | Krabice přístrojová, lištová, např. typ LK 80x16 T - KOPOS | ks | 5 |  | 0
3.013 |  | Krabice přístrojová, lištová, např. typ LK 80x28 T - KOPOS | ks | 4 |  | 0
3.014 |  | Krabice rozbočovací, na povrch, se svorkovnicí S-66, IP54, např. typ KSK 80 - KOPOS | ks | 5 |  | 0
3.015 |  | Krabice rozbočovací, na povrch, se svorkovnicí SP-96, IP54, např. typ KSK 125 - KOPOS | ks | 4 |  | 0
3.016 |  | Ekvipotenciální přípojnice EP-F34/2, montáž na povrch, např. typ EPS-2 s krytem - KOPOS | ks | 1 |  | 0
3.017 |  | Ekvipotenciální svorkovnice, montáž na povrch, např. typ 1809 OBO BETTERMANN | ks | 4 |  | 0
3.018 |  | Ekvipotenciální svorkovníce s krytem, montáž na parapetní kanál, např. typ 1809 OBO BETTERMANN | ks | 13 |  | 0
3.019 |  | Uzemňovací svorka AB, BERNARD, BETTERMANN apod. | ks | 40 |  | 0
4. |  | KABELY, VODIČE
4.001 |  | Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2 | m | 49 |  | 0
4.002 |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 157 |  | 0
4.003 |  | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 422 |  | 0
4.004 |  | Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 | m | 38 |  | 0
4.005 |  | Vodič H07V-U (CY) 6 Z/ZL mm2 | m | 260 |  | 0
4.006 |  | Vodič H07V-K (CYA) 25 Z/ZL mm2 | m | 2 |  | 0
5. |  | ROZVADĚČ RP-F34/2
5.001 |  | Nástěnný oceloplechový rozvaděč s plechovými dveřmi - stávající | ks | 1 |  | 0
5.002 |  | Typ: FW524WT Rozměry: v.941/š.571/h.150 [mm] Krytí: IP30, třída ochrany I
5.003 |  | Napěťová síť: 3NPE ~50Hz 230V/400V TN-S Jmenovitý proud: In = 63A - síť zálohovaná DA
5.004 |  | El.parametry: Pi = 26.26kW, Pp = 18.77kW, Ip = 28.52A
5.005 |  | Hlavní vypínač trojpólový 3x125A, např. typ MSN-125-3 - OEZ | ks | 1 |  | 0
5.006 |  | Jistič trojpólový 3x16A/C, např. typ LTN-16C-3 - OEZ | ks | 3 |  | 0
5.007 |  | Jistič jednopólový 1x16A/B, např. typ LTN-16B-1 - OEZ | ks | 3 |  | 0
5.008 |  | Jistič jednopólový 1x16A/C, např. typ LTN-16C-1 - OEZ | ks | 17 |  | 0
5.009 |  | Jistič jednopólový 1x10A/C, např. typ LTN-10C-1 - OEZ | ks | 7 |  | 0
5.010 |  | Jistič jednopólový 1x6A/B, např. typ LTN-6B-1 - OEZ | ks | 1 |  | 0
5.011 |  | Proudový chránič čtyřpólový 3+N, 3x25A + N, 30mA/A, např. typ LFN-25-4-030A - OEZ | ks | 1 |  | 0
5.012 |  | Stykač 3x65A/c.230V, např. typ LC1D65A - Schneider | ks | 1 |  | 0
5.013 |  | Instalační stykač 1x25A/c.230V, např. typ Z-SCH230/1/25-20 - Eaton | ks | 2 |  | 0
5.014 |  | Časové relé, např. typ SJR-2 - ELKO | ks | 1 |  | 0
5.015 |  | Napěťová síť: 3NPE ~50Hz 230V/400V TN-S Jmenovitý proud: In = 32A - síť zálohovaná UPS
5.016 |  | El.parametry: Pi = 1.20kW, Pp = 0.72kW, Ip = 1.09A
5.017 |  | Hlavní vypínač trojpólový 3x40A, např. typ MSN-40-3 - OEZ | ks | 1 |  | 0
5.018 |  | Jistič jednopólový 1x16A/C, např. typ LTN-16C-1 - OEZ | ks | 5 |  | 0
5.019 |  | Jistič jednopólový 1x6A/B, např. typ LTN-6B-1 - OEZ | ks | 1 |  | 0
5.020 |  | Stykač 3x32A/c.230V, např. typ LC1D65A - Schneider | ks | 1 |  | 0
5.021 |  | Časové relé, např. typ SJR-2 - ELKO | ks | 1 |  | 0
6. |  | SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
6.001 | M1.1 | Kompaktní rekuperační jednotka s elektrickým ohřevem, 2x 0.17kW, 230V + 4.50kW, 400V | ks | 1 |  | 0
6.002 | M1.5 | Kuchyňská digestoř, 0.20kW, 230V | ks | 1 |  | 0
6.003 | M2.1a | Venkovní chladící jednotka, 5.10kW, 400V | ks | 1 |  | 0
6.004 | M2.1b | Vnitřní kazetová jednotka, 0.06kW, 230V | ks | 1 |  | 0
6.005 | M2.1c | Vnitřní kazetová jednotka, 0.06kW, 230V | ks | 1 |  | 0
7. |  | OSTATNÍ
7.001 |  | Montáž silnoproudých rozvodů | kpl. | 1 |  | 0
7.002 |  | Ekologická likvidace odpadu | kpl. | 1 |  | 0
7.003 |  | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | kpl. | 1 |  | 0
7.004 |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl. | 1 |  | 0
7.005 |  | Měření a výchozí revize | kpl. | 1 |  | 0
|  | CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
CELKEM S DPH 21%