| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D1.1 Stavebně-konstrukční řešení SO102 Sklad dřevní štěpky TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZÁKLADY |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Stavební |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 10/2022 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Ing. David Chmelík |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | S404T21-TS102-204 | KONTROLOVAL: | Ing. David Chmelík |  |  |  |
| REVIZE: | 0 | SCHVÁLIL: | Ing. David Chmelík |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1	Popis konstrukčního systému stavby	3

2	Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky	3

3	Hodnoty zatížení uvažované ve výpočtu	4

4	Návrh zvláštních konstrukcí, detailů a technologických postupů	4

5	Technologické podmínky postupu prací	4

6	Zásady provádění bouracích a podchycovacích prací	4

7	Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí	4

8	Seznam použitých norem, literatury a software	5

9	Požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provedení stavby	5

# Popis konstrukčního systému stavby

Předmětem této části projektu je železobetonová část konstrukce sil na dřevní štěpku, včetně souvisejících konstrukcí a pilotových základů.

Celkem se jedná o objekt o půdorysných rozměrech 154 x 30 m, spodní část sila má výšku 8,25 m, v horní části je pět kruhových sil o průměru 30 m, výška 18 m, na kterých leží ocelová konstrukce střechy a dopravníky.

Sila jsou v horní části rozšířena z důvodu nutnosti uložit ocelovou konstrukci.

Konstrukce je rozdělena na pět samostatných dilatačních celků, které jsou na svém rozhraní podepřeny pilotami s rozšířenou hlavicí.

Konstrukce je založena na velkoprůměrových pilotách D=1200 mm, délka 15 m.

# Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky

železobeton konstrukce			C30/37 XC4

výztuž				B500B

železobeton pilot			C30/37 XC2 XA2

# Hodnoty zatížení uvažované ve výpočtu

Viz statický výpočet

# Návrh zvláštních konstrukcí, detailů a technologických postupů

Sila budou provedeny technologií taženého bednění, ostatní konstrukce jsou standardního typu.

# Technologické podmínky postupu prací

Stavba je standardního typu a řídí se běžnými předpisy a pokyny výrobců jednotlivých konstrukčních materiálů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o část kompletního celku, je nutné postup prací řešit v rámci komplexního harmonogramu.

# Zásady provádění bouracích a podchycovacích prací

Nejsou.

# Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Bude provedena přejímka zeminy základové spáry a přejímka výztuže jednotlivých železobetonových prvků.

Bude nutno provádět průběžný geotechnický dozor během vrtání pilot.

# Seznam použitých norem, literatury a software

Seznam použitých norem

ČSN EN 1990		Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1	Zatížení - objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení

ČSN EN 1991-1-3	Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4	Zatížení větrem

ČSN EN 1992-1-1	Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN 1993-1-1	Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN 1995-1-1	Navrhování dřevěných konstrukcí

ČSN EN 1997-1	Navrhování geotechnických konstrukcí

Seznam literatury

Hořejší, Šafka a kol.	Statické tabulky, TP 51, (Praha 1987)

Použité programy

GEO + FINE, č.licence 4826/1

SCIA Engineer, č.licence SCIA 52746

# Požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provedení stavby

Musí být zhotovena prováděcí dokumentace včetně podrobného statického výpočtu všech nosných prvků.

Musí být zhotoveny výkresy tvaru a výztuže monolitických konstrukcí.

V Plzni 10/2022							Ing. David Chmelík