| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D1.4 b Vzduchotechnika SO 102 - Sklad DŠ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Stavební |  |  |  |  |
| DATUM: | 08/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Ing. Meškán |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | S404T21-TS102-410 | KONTROLOVAL: |  |  |  |
| REVIZE: | 0 | SCHVÁLIL: |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1	Účel stavby	3

2	Seznam zkratek a použité podklady	3

3	Popis technologického procesu	3

4	Potřeba materiálu a surovin	3

5	Základní skladba technologického zařízení	3

5.1	Ventilové stanice SHZ	3

5.1.1	Technické řešení	3

5.1.2	Technické parametry zařízení	4

5.2	Technické místnosti SLP + EPS + ROZVODNY - ventilace	4

5.2.1	Vzduchotechnické zařízení	5

6	Připojovací místa – požadavky	6

6.1	Stavebně konstrukční část	6

6.2	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	6

6.3	Zařízení pro MaR	6

6.4	Stavba	6

6.5	Zdravotně technické instalace	6

# Účel stavby

Účelem modernizace teplárny v Mladé Boleslavi je snížení přímého emisního faktoru CO2 změnou palivové základny. Dosavadní hlavní palivo, hnědé uhlí, bude nahrazeno biomasou. Spalování doplňkových paliv, zemního plynu a technologického paliva, zůstane zachováno. Přípravu dostatečného množství dřevní štěpky pro kotle bude zajišťovat nové palivové hospodářství, které zahrnuje příjem, úpravu, skladování a dopravu štěpky do kotlů K20, K80 a K90.

# Seznam zkratek a použité podklady

| DŠ | Dřevní štěpka |
| --- | --- |
| VZT | vzduchotechnika |
| SHZ | Stabilní hasící zařízení |
| ŠD | šnekový dopravník |
| SP | servopohon |
| PBŘ | Požárně bezpečnostní řešení |

- Modernizace teplárny Mladá Boleslav, PD pro DUR a DSP – pracovní verze

- Technické podklady od výrobců jednotlivých zařízení

- Dokumentace o ochraně před výbuchem dle NV 406/2004 Sb.; č. DV-2022-08-04

- Protokol o určení vnějších vlivů; č. S404T21-TB000_010

- Hluková studie CO2 Neutralita	ŠKO-ENERGO, s.r.o., Mladá Boleslav; č.d.: 526-SHR-20

- Závazná legislativa (zákony, vyhlášky, prováděcí předpisy) a platné normy

# Popis technologického procesu

Tato část provozního souboru zahrnuje vzduchotechniku ventilové stanice SHZ umístěné v objektu skladu DŠ (sila) – SO102.

Vzduchotechnika zajišťuje výměnu vzduchu, temperování a případně chlazení místností.

V objektech ventilových stanic SHZ bude zajištěno nucené větrání.

# Potřeba materiálu a surovin

El. energie – 400/230 V, 50 Hz

# Základní skladba technologického zařízení

## Ventilové stanice SHZ

### Technické řešení

Požadavek je na zajištění výměnu vzduchu v prostoru ventilových stanic 2 x/h se zaručenou teplotou minimálně +4˚C. Ohřev přívodního vzduchu zajišťuje VZT. Tepelnou ztrátu objektu zajišťuje část vytápění.

Zařízení přívodu vzduchu zajišťuje filtraci a ohřev přiváděného venkovního vzduchu.

- protidešťová žaluzie,

- uzavírací klapka se servopohonem,

- filtrační kazeta – třída filtrace G4,

- přívodní ventilátor,

- elektrický ohřívač,

- potrubní rozvod.

Zařízení odvodu vzduchu zajišťuje nucený odvod znehodnoceného vzduchu.

- uzavírací klapka se servopohonem,

- odvodní ventilátor,

- potrubní rozvod.

### Technické parametry zařízení

Množství větracího vzduchu:

- ventilová stanice objektu skladu DŠ (objekt sil) 			450 m3/h

Výfuk odpadního vzduchu:

Ventilová stanice objektu skladu DŠ – výfuk do prostoru spodní stavby sil.

Ventilová stanice objektu skladu DŠ (objekt sil)

Přívod vzduchu:

- filtrační kazeta – třída filtrace G4

- přívodní ventilátor; Vp = 450 m3/h, Dpext = 260 Pa

- elektrický ohřívač; QT = 3,0 kW

Odvod vzduchu:

- - odvodní ventilátor; Vo = 450 m3/h, Dpext = 115 Pa

## Technické místnosti SLP + EPS + ROZVODNY - ventilace

Vzduchotechnické zařízení je dimenzováno na občasné provětrání jednotlivých prostor a zajištění hygienického přívodu vzduchu pro pracovníky obsluhy při pravidelných servisech a případných opravách. Je navržena 2násobná výměna vzduchu, která zajistí dostatečný přívod vzduchu                   pro min. 3 pracovníky (uvažováno 70 m3h-1 na osobu).

Seznam navrženého množství přiváděného vzduchu:

SO 102:

Místnost č. 1.01 Technická místnost		objem místnosti = 41 m3

výměna = 2 h-1

vzduchové množství = 82 m3h-1

předběžný výkony zařízení s výkonem	1,5 kW

Místnost č. 1.03 Technická místnost		objem místnosti = 41 m3

výměna = 2 h-1

vzduchové množství = 82 m3h-1

předběžný výkony zařízení s výkonem	1,5 kW

Místnost č. 1.05 Rozvodna NN			objem místnosti = 217 m3

výměna = 2 h-1

vzduchové množství = 434 m3h-1

předběžný výkony zařízení s výkonem 	3 kW

Místnost č. 1.06 Rozvodna VN			objem místnosti = 217 m3

výměna = 2 h-1

vzduchové množství = 434 m3h-1

předběžný výkony zařízení s výkonem 	3 kW

### Vzduchotechnické zařízení

Vzduchotechnické zařízení je instalováno na občasné provětrání jednotlivých prostor a současně pro zajištění hygienického přívodu vzduchu pro pracovníky obsluhy při pravidelných servisech a případných opravách. Je navržena 2násobná výměna vzduchu, která zajistí dostatečný přívod vzduchu pro min. 3 pracovníky (uvažováno 70 m3h-1 na osobu).

Občasné větrání prostoru, které je z důvodu zamezení vnikání prachu do prostoru rozvodny přetlakové, zajišťuje přívodní ventilátor, kterému je předřazena filtrační komora s kapsovými filtry F5, tlumič hluku a uzavírací klapka. Vzduchový výkon ventilátoru je dle výše uvedeného Seznamu navrženého množství přiváděného vzduchu. Sestava pro přívod vzduchu je zavěšena na typových závěsech do konstrukce stropu.

Odvod vzduchu je přetlakově přes uzavíratelný otvor ve fasádě. Otvor je osazen uzavírací klapkou.

Spouštění větrání je řešeno automaticky z nadřazeného systému na základě časového programu (např. 4x denně na 20 min.) a současně na základě čidla pohybu s nastavitelným doběhem                         při vstupu obsluhy do prostoru.

Při spuštění větrání dojde k otevření přívodní i odvodní klapky a současně k spuštění chodu ventilátoru.

Do nadřazeného systému bude signalizována poruch chodu ventilátoru.

K zamezení pronikání hluku ventilátorových soustrojí jsou do potrubních tras vloženy tlumiče hluku.

Ovládání:

VZT zařízení bude vybaveno autonomním systémem měření a regulace (MaR). Rozváděč bude osazen na čelní ploše VZT jednotky. Vlastní ovládání bude prováděno z ovládacího panelu umístěného ve vnitřním prostoru objektu.

Protihluková opatření

Zařízení osazená ve vnitřních prostorech budou splňovat Standardy objednatele. Požadované (maximální) ekvivalentní hodnoty hladiny akustického tlaku – ve vnitřních prostorách:

Lp = 55 dB(A)

Protipožární zabezpečení

Rozdělení na požární úseky a jejich protipožární zabezpečení musí odpovídat schválenému PBŘ. Prostupy VZT potrubí požárně dělícími konstrukcemi požárních úseků nemusí být zabezpečeny požárními klapkami, pokud průřez prostupujícího potrubí má plochu nejvýše 400 cm2 a jednotlivé prostupy nemají ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou VZT potrubí prostupují. Vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm.

Zbývající potrubí v místě prostupu požárně dělící konstrukcí bude opatřeno požární klapkou s garantovanou požární odolností EI90 (standardní výrobek).

# Připojovací místa – požadavky

## Stavebně konstrukční část

- stavební připravenost pro osazení veškerého zařízení SO 102 – D.1.4 b VZT;

- kotvení VZT potrubí;

- prostupy pro VZT potrubí, včetně dotěsnění po montáži.

## Zařízení silnoproudé elektrotechniky

- připojení všech spotřebičů a připojovacích míst zařízení SO 102 – D.1.4 b VZT na zdroj el. energie,

- zemnění všech částí zařízení SO 102 – D.1.4 b VZT (včetně potrubních rozvodů),

- ochranu proti účinkům blesku u zařízení SO 102 – D.1.4 b VZT, která ústí nebo jsou umístěna na střeše některého z objektů.

## Zařízení pro MaR

- začlenění zařízení SO 102 – D.1.4 b VZT do nadřazeného systému MaR dle požadavků objednatele.

## Stavba

- Zhotovení prostupů pro osazení vzduchotechnického potrubí, po osazení dozdění a začištění – rozměr cca o 50 mm větší než rozměr žaluzie

- Zhotovení prostupů pro osazení potrubí chladiva vedené na střechu, po osazení dozdění a začištění – rozměr cca 150 x 150 mm

- Zhotovení obslužných plošin na střeše objektu – min. výška plošiny nad střechou cca 400 mm

## Zdravotně technické instalace

- Zhotovení odvodu kondenzátu od všech vnitřních klimatizačních jednotek, odvody osadit zápachovými uzávěrkami – pozor na zamrzání kondenzátu (kondenzát bude vytékat celoročně).