## Rozpočet
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ A MATERIÁLU
Stavba:
FVE Sportovní hala
Místo: |  |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Sokolská 230, 273 64 Doksy u Kladna
Zadavatel: |  |  |  | IČ: | 00234273
| Obec Doksy u Kladna, Sokolská 305, 273 64 Doksy |  |  | DIČ: | CZ00234273
Uchazeč: |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
| Vyplň údaj |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
Cena bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
základní | 0 |  |  | 21% | 0
snížená | 0 |  |  | 12% | 0
Cena s DPH |  | v | CZK |  | 0
SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLU
PČ | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 0
FV panely
1 | FV panel o výkonu 450Wp | ks | 110 | 0 | 0
Požadovaný celkový výkon panelů je 49,5kWp. V projektu je definováno použití 110ks panelů s výkonem 450Wp. Vzhledem k tomu, že na téže střeše budou umístěny panely jiné elektrárny, je požadováno, aby byly všechny panely stejného rozměru, tedy 1722×1134×30. Taktéž je požadován Black Frame (černý rám). Je přípustné použít FV panely o jiném jmenovitém výkonu, než je uvedeno, podmínkou je, že musí být zachován celkový jmenovitý výkon všech panelů stejný nebo vyšší. Nesmí přitom přesáhnout hodnotu 50kWp. Pokud tedy zvolíte panely o nižším výkonu, položky naceňte tak, aby celková částka zahrnovala navýšený počet panelů, střešní konstrukce, montáž i navýšený počet požárních odpojovačů.
2 | Střešní konstrukce pod panely | ks | 110 | 0 | 0
Pozn: hliníková/nerezová konstrukce a nerezové kotvící prvky; vyžadovány jsou nerezové prořezávací podložky pod panely, které zajistí porušení eloxu a galvanické propojení rámu panelu s konstrukcí
3 | Montáž konstrukce na střechu | ks | 110 | 0 | 0
Pozn: kompletní montáž konstrukce, doprava na stavbu a na střechu (pronájem zdvihací techniky)
4 | Montáž panelů na konstrukci | ks | 110 | 0 | 0
Pozn: montáž panelů, pospojování, doprava panelů na stavbu, doprava panelů na střechu (pronájem zdvihací techniky), nerezové klipsy a pásky na vyvazování kabeláže
5 | Uzemnění konstrukce - vnější svody statického náboje | kpl | 1 | 0 | 0
Pozn: Provedení uzemnění střešní konstrukce pospojováním se svody LPS u paty hromosvodu, AlMgSi 8, nerez svorky
6 | Bezpečnostní prvek: Požární odpojovače na úrovni modulu | ks | 55 | 0 | 0
Pozn: Pro zajištění požadavku na Požární bezpečnost staveb dle normy ČSN P 73 0847 platné od 1.6.2024. Montují se na panely a zajišťují snížení napětí v celém okruhu stringu na bezpečné napětí. Jeden odpojovač pro dva panely
7 | Řídící jednotka pro odpojovače/optimizéry vč. napájecího zdroje | kpl | 1 | 0 | 0
Pozn: naceňte dle technologie, kterou zvolíte
8 | Bezdrátové accsess pointy pro odpojovače/optimizéry | kpl | 3 | 0 | 0
Pozn: Naceňte v případě, že jsou odpojovače/optimizéry řízeny bezdrátově, počet stanovte dle jejich bezdrátového dosahu, naceňte jako komplet. V případě, že nejsou access pointy použity, je povoleno nacenit tuto položku nulou.
9 | Montáž požárních odpojovačů/optimizérů | ks | 55 | 0 | 0
Pozn: montáž na panely vč.oživení, dokumentace, mobilní aplikace, zadokumentování do softwaru, propojení s řídící jednotkou, vyvázání kabeláže, aby se nedotýkaly konektory krytiny a nedocházelo větrem ke kmitání kabelů
10 | Montáž DC kabeláže na trase střecha - střídač | kpl | 1 | 0 | 0
kabely/vodiče chráněné UV chráničkami, bezpečně vyvázané proti kmitání, pod střechou vedené v chráničkách, po fasádě v plechovém neperforovaném žlabu s víkem, na hranách vedení kabelů kryté chráničkou, svislá vedení nad 2m vyvázat na ocelové lanko nebo do žlabu (min po 1m), aby bylo zabráněno tahu vlastní hmotností
Kabely
11 | DC kabeláž - vodič Solar 6mm2 | m | 500 | 0 | 0
Pozn: solární kabely 6mm2; veškerá DC kabeláž musí být vedena po povrchu v elektroinstalačních lištách, nikoli pod omítkou; veškeré prostupy v odpovídajících chráničkách; chráničky utěsněné proti kondenzaci par
12 | kabel FTP cat 5E, 4x2x0,75 | m | 30 | 0 | 0
Datový kabel
13 | kabel FTP cat 5E, 4x2x0,75 UV odolný plášť | m | 90 | 0 | 0
Datový kabel pro vedení signálu bezdrátových vysílačů pro odpojovače/optimizéry
14 | vodič CYA16 zž | m | 60 | 0 | 0
Pro uzemnění svodičů přepětí do MET
15 | vodič CYA10 zž | m | 20 | 0 | 0
Pro ostatní pospojování
16 | Kabel CYKY-J5x16 | m | 44 | 0 | 0
Propojení rozvaděče RFV-AC s RH
17 | Kabel H07RN-F 5G16 | m | 6 | 0 | 0
Propojení AC rozvaděče se střídačem
18 | MET - ekvipotenciální svorkovnice + krabice | kpl | 1 | 0 | 0
Pozn: Je nutné vytvořit novou MET pro účely FVE propojenou s uzemňovací soustavou
Chráničky
19 | UV chránička 25mm | m | 90 | 0 | 0
trubka ohebná, samozháš. UV odolná, průměr 25mm
20 | UV chránička 32mm | m | 20 | 0 | 0
trubka ohebná, samozháš. UV odolná, průměr 32mm
21 | Kabelový žlab neděrovaný 50x62x0,7 s víkem, pozink | m | 14 | 0 | 0
Pozn: pro venkovní vedení DC kabelů
22 | Kabelový žlab neděrovaný 50x125x1,25, s víkem, pozink | m | 6 | 0 | 0
Pozn: pro vnitřní vedení DC kabelů
23 | Drátěný žlab 150x50 | m | 6 | 0 | 0
24 | Plastová lišta 40x60 | m | 18 | 0 | 0
25 | Plastová lišta 40x20 | m | 4 | 0 | 0
26 | Plastová lišta 80x40 | m | 10 | 0 | 0
Střídač
27 | Hybridní třífázový střídač asymetrický 30kW | ks | 1 | 0 | 0
Hybridní střídač včetně měření přetoků, ovládání webovou a mobilní aplikací, připojení k internetu; výstup MODBUS TCP nebo MODBUS RTU
27 | Hybridní třífázový střídač asymetrický 20kW | ks | 1 | 0 | 0
Hybridní střídač včetně měření přetoků, ovládání webovou a mobilní aplikací, připojení k internetu; výstup MODBUS TCP nebo MODBUS RTU
28 | montáž a zapojení střídače, kabeláž | kpl | 1 | 0 | 0
Pozn: kompletní instalace a elektrické zapojení, svodů DC a FTP kabeláže ze střechy, montáž MET, uzemnění od MET
Baterie
29 | Bateriový systém 40,6kWh | kpl | 1 | 0 | 0
Pozn: komplet sestava vč. BMS, technologie LiFePO4, kapacita stejná nebo vyšší; včetně skříně; záruka 10let, 70% kapacity po 6000 cyklech
30 | montáž baterie | kpl | 1 | 0 | 0
Pozn: kompletní instalace vč. držáků a podpěrných konstrukcí, skříně a kabeláže
Rozvaděče
31 | Rozvaděč RFV-AC | ks | 1 | 0 | 0
Pozn: AC rozvaděč obsahující veškeré jištění střídače, chránič na výstupu Backup, přepínač sítí pro vyřazení střídače mimo provoz při zachování napájení objektu ze sítě, napájení periferií, bezpečnostní odpínací prvek pro dálkové odpojení signálem HDO N0% (ovládání 0 a 100%), dokumentaci, kusové ověřování, prohlášení o shodě, výrobní štítek
32 | Rozvaděč RFV-DC | ks | 2 | 0 | 0
Pozn: Kompletně vybavený DC rozvaděč s krytím IP65 pro všechny stringy osazený pojistkovým odpojovačem a svodičem přepětí typu T1+T2. Kabelové průchodky. Svodiče uzemněny zž vodičem CYA16 do MET. V ceně dokumentace, kusové ověřování, prohlášení o shodě, výrobní štítek
33 | Úprava nebo rozšíření hlavního rozvaděče RH | kpl | 1 | 0 | 0
Pozn: vč. Všech přístrojů a prvků potřebných pro připojení FVE do rozvodů objektu; vč. svodiče přepětí
34 | Úprava elektroměrového rozvaděče, výkopové práce, kabeláž, pískové lože | kpl | 1 | 0 | 0
Pozn: Doplnění nebo výměna výzbroje nebo kompletní výměna celého elměr rozvaděče, aby vyhovoval PPDS
35 | Spínání pro ohřev vody z přebytků | kpl | 1 | 0 | 0
Pozn: Spínací prvek, který zajistí sepnutí stykače (příkon topného tělesa 3x3kW) pro nabíjení zásobníku TV z přebytků. Parametry musejí být nastavitelné ve smyslu nastavení minimálního výkonu přebytků pro sepnutí kontaktu, interval minimální délky sepnutí, odpojení při poklesu nabití baterie pod stanovenou mez
36 | Integrace spotřeb a výrob obce | kpl | 1 | 0 | 0
Pozn: dodávka řídícího PLC pro řízení spínání FVE systémů s vazbou na obecní odběrná místa ( veřejné osvětlení, škola, školka , ČOV atp. ) + řídit nabíjení úložiště dle spotových cen
Stavební úpravy
37 | Dodávka kontejneru 2400*3000*2500 | ks | 1 | 0 | 0
38 | Doprava a usazení kontejneru manipulátorem | kpl | 1 | 0 | 0
39 | Dodávka klimatizace do kontejneru | ks | 1 | 0 | 0
40 | Zámková dlažba s betonovými bloky | kpl | 1 | 0 | 0
41 | Zhotovení podkladu zámkové dlažby | kpl | 1 | 0 | 0
42 | Obložení kontejneru požárně odolnými deskami | kpl | 1 | 0 | 0
Ostatní
43 | Zprovoznění FV systému, nastavení parametrů, ochran, inicializace záruk, zkušební provoz | kpl | 1 | 0 | 0
Zprovoznění, upgrade všech Firmware na nejnovější verzi
44 | Central Stop tlačítko nouzové | ks | 2 | 0 | 0
Pozn: Tlačítko umístěné dle projektu, které zajistí snížení napětí na panelech na bezpečné napětí dle ČSN P 73 0847 (Rapid Shutdown) a současně odpojí střídač od instalace domu a DS
45 | Pospojování do MET | kpl | 1 | 0 | 0
| Pospojování ke stávající MET či hromosvodové soustavě. FV systém musí být uzemněn v souladu s požadavky ČSN EN 62305 |  |  |  | 0
46 | Průrazy, vrtání, obnovení požárních ucpávek | kpl | 1 | 0 | 0
Pozn: vč. následné vyspravení, lištování AC a DC v objektu a po fasádě, obnovení požárních ucpávek
47 | Ostatní podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
48 | Doprava materiálu | kpl | 1 | 0 | 0
49 | prořez 5% | kpl | 1 | 0 | 0
50 | Zaškolení investora, podpora 6 měsíců | hod | 20 | 0 | 0
Zaškolení v používání a ovládání systému, telefonická podpora v prvních 6-ti měsících od předání funkčního systému v celkovém rozsahu 12 hod, osobní technická podpora (výjezd na vyžádání) v prvních 6-ti měsících od předání funkčního systému v celkovém rozsahu 4 hod vč. dopravy (max 4 jízdy)
51 | Revizní zpráva | ks | 1 | 0 | 0
Pozn: Revizní zpráva na kompletní FVE a Revizní zpráva na elektroměrovou skříň
52 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
Kompletní dokumentace skutečného provedení s parametry splňující udržitelnost projektu financovaného z dotací, manuál k použití, postup pro odpojení instalace pro hasiče s informací o úrovních napětí v jednotlivých obvodech po aktivaci CentralStop tlačítka, návod pro uvedení do provozu po aktivaci Central Stop tlačítka, tabulka s výpisem záruk na celou instalaci a vybraných komponent (střídač, baterie, panely); požadována fotodokumentace kabelových tras, instalací před zakrytím a finálního stavu celé dodávky; Garanční test bateriového systému; investorovi bude dokumentace předána na elektronickém médiu a 1 paré barevně vytištěné.
53 | Zajištění připojení výrobny k DS dle SoP | kpl | 1 | 0 | 0
Kompletní administrativa vedoucí k úspěšnému Prvnímu paralelnímu připojení výrobny
54 | Recyklační poplatky, likvidace odpadu | kpl | 1 | 0 | 0