ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Modernizace teplárny Mladá Boleslav

Obchodní balíček OB 2

Kotelny

SVAZEK iii

TECHNICKÉ POŽADAVKY

Příloha A 6 Garantované hodnoty

ANNEX A 1 Subject and scope of the Contract

Obsah

1 ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ	4

2 REFERENČNÍ PODMÍNKY	4

2.1 Referenční podmínky pro GARANČNÍ MĚŘENÍ	4

2.2 Obecné podmínky	5

2.2.1 Napájecí voda	5

2.2.1.1 Parametry napájecí vody na připojovacím místě	5

2.2.1.2 Kvalita napájecí vody	5

2.2.2 Palivo 1 – Dřevní štěpka	5

2.2.2.1 Parametry dřevní štěpky	6

2.2.2.2 Stopové prvky v dřevní štěpce	6

2.2.2.3 Garantovaná granulometrie vstupní dřevní štěpky do OB 2	6

2.2.3 Palivo 2 – rostlinné pelety	6

2.2.4 Zemní plyn – najížděcí palivo	7

2.2.5 Technologické palivo	7

2.2.6 DeNOx činidlo	7

2.2.7 Chladicí voda	8

2.2.8 Demivoda	8

2.2.9 Průmyslová voda	8

2.2.10 Dopravní tlakový vzduch ze Škoda Auto	8

3 PODMÍNKY GARANČNÍHO MĚŘENÍ	9

3.1 Obecné podmínky	9

3.1.1 TESTOVACÍ SPOLEČNOST	9

3.1.2 PROJEKT GARANČNÍHO MĚŘENÍ	9

3.1.3 Součinnost OBJEDNATELE	9

3.1.4 Další podmínky	9

3.1.5 Výkonové úrovně pro test	10

3.2 Předběžné měření některých garantovaných hodnot během KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY A ZKUŠEBNÍHO PROVOZU	10

3.2.1 Měření garantovaných hodnot emisí	10

3.2.2 Měřící zařízení emisí	10

3.2.3 Měření ostatních garantovaných parametrů	10

3.3 GARANČNÍ TEST A	10

3.4 Garanční měření během ZÁRUČNÍ DOBY	11

3.5 GARANČNÍ TEST B	11

3.6 Aplikace garančních měření garantovaných hodnot	11

4 GARANTOVANÉ PARAMETRY SKUPINY I	12

4.1 Emise	12

4.1.1 Emise – Obecné podmínky	12

4.1.2 Hodnocení měření emisních limitů	12

4.1.2.1 Hodnocené období před PAC	12

4.1.2.2 Hodnocené období během ZÁRUČNÍ DOBY před FAC	12

4.1.2.3 Způsob hodnocení	12

4.1.3 Garantované emise kotle K20, K80, K90	13

4.2 Jmenovité parametry kotle	16

4.3 Jiné garantované parametry skupiny I	17

5 GARANTOVANÉ HODNOTY SKUPINY II	17

5.1 Účinnosti kotle	17

5.2 Minimální výkon kotle	18

5.3 Teplota přehřáté páry při minimálním výkonu	19

5.4 Rychlost změny výkonu kotle	19

5.5 Doba najetí kotle ze studeného stavu do minimálního výkonu kotle	20

5.6 Vlastní spotřeba elektrické energie K20	20

5.7 Specifická spotřeba aditiv	20

ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ

Umístění: teplárna Mladá Boleslav – ŠKO-ENERGO, s.r.o.

Nadmořská výška staveniště je přibližně 210 m.n.m.

Klimatická data (meteostanice Semčice):

| průměrná roční teplota: | 9,4 °C |
| --- | --- |
| průměrná maximální teplota v měsíci – nejteplejší měsíc | 25 °C |
| průměrná teplota vzduchu v nejchladnějším měsíci | -1,9 °C |
| nejnižší denní teplota | -6,0 °C |
| průměrná roční relativní vlhkost vzduchu | 70 % |
| rozptyl relativní vlhkosti vzduchu | 35 – 90 % |
| roční průměr dešťových srážek | 560 -620 mm |
| počet ledových dni | 24 (max. 62) |
| počet arktických dní | 1 (max.5) |
| počet tropických dní | 11 (max.34) |
| počet dní se sněhovou přikrývkou | 44 (max.94) |
| Extrémy |  |
| nejvyšší naměřená teplota vzduchu -extrém | 38,1 °C |
| nejvyšší denní průměrná teplota -extrém | 30,9 °C |
| nejnižší naměřená teplota vzduchu extrém | -24,6 °C |
| nejnižší průměrná denní teplota – extrém | -20,5 °C |

Hodnoty jsou získané z 30-ti letých průměrů.

V rámci těchto klimatických podmínek ZHOTOVITEL OB 2 garantuje bezpečný, spolehlivý a ekonomický provoz v souladu s aplikovanými normami.

REFERENČNÍ PODMÍNKY

Referenční podmínky pro GARANČNÍ MĚŘENÍ

Parametry se vztahují vždy k připojovacímu místu.

Teplota okolního vzduchu 		20 °C

Tlak vzduchu 				98,8 kPa (abs)

Relativní vlhkost vzduchu 		60%

Teplota paliva 				20 °C

Teplota chladicí vody 			22 °C

Referenční teplota napájecí vody   	205°C

Referenční tlak napájecí vody  		15 MPa(g)

Referenční palivo 			viz tabulky paliv

Poznámka:

V případě uvádění hodnot tlaků se rozumí (g) jako přetlak.

Obecné podmínky

Napájecí voda

Parametry napájecí vody na připojovacím místě

Provozní rozsah teploty napájecí vody při provozu s vysokotlakým ohřívákem 	190 -210°C

Teplota napájecí vody při provozu bez vysokotlakého ohříváku			160°C

Tlak napájecí vody v rozmezí 							14 -18 MPa(g)

Kvalita napájecí vody

Normované hodnoty dle ČSN 07 0403

Chemismus výroby páry, alkalizace demineralizované (napájecí) vody a úpravy kotelních vod se řídí podle stále platné normy ČSN 07 7403 z roku 1982 a dle Místního provozního předpisu chemických režimů pro úpravu veškerých vod na E1A č. PPT300/007.

| Napájecí voda - parametr | CC λ25°C | pH | O2 | SiO2 | Fe |  | Cu | Ʃ Ca/Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednotky | [µS/cm] | [-] | [ug/l] | [ug/l] | [ug/l] | [ug/l] |  | [umol/l] |
| ČSN 07 7403 | < 0,3 | 8,7 - 9,2 | < 10 | < 20 | < 20 |  | < 5 | < 1,5 |

Kvalitu napájecí vody definuje ČSN i s mezními limity, platícími pro dané mezní stavy.

Hodnoty Cu, Ʃ Ca/Mg nejsou současné době pravidelně sledovány.

Naměřené hodnoty – provozní průměry

Níže jsou uvedeny naměřené průměry z let 2020 až 2021.

|  | pH | vodivost | křemičitany | železo iontové | čpavek | kyslík | vodivost za kat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | µS/cm | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µS/cm |
| Průměr | 9,34 | 6,14 | 8,56 | 9,72 | 0,8 | 3,4 | 0,089 |

Kvalita napájecí vody je OBJEDNATELEM garantována dle ČSN 07 74 03.

Palivo 1 – Dřevní štěpka

Palivo 1 – Dřevní štěpka

Palivem je dle vyhlášky č. 110/2022 Sb. dřevní štěpka původem z čerstvého nebo skladovaného listnatého a jehličnatého dřeva v libovolném poměru charakterizovaná:

- jako zbytková hmota z těžby dřeva, tzv. nehroubí, tj. dřevo do průměru 7 cm a zbytkové produkty z jejího zpracování včetně kořenů (pařezů), biomasa vzniklá v lese z probírek a prořezávek, dřevní hmota z údržby veřejné a soukromé zeleně včetně tratí, vodotečí, rozvodů elektřiny apod., a zbytkové produkty jejího zpracování, včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy,

- jako použité dřevo, použité výrobky vyrobené ze dřeva a dřevěných materiálů, dřevěné obaly včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, dřevo nebude obsahovat halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření látkami na ochranu dřeva nebo nátěrovými hmotami.

- jako zbytková dřevní hmota vznikající při výrobě celulózy včetně kůry, včetně vedlejších produktů z jejího zpracování a včetně jejích úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy,

- jako odřezky ze dřeva určené pro materiálové využití, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy,

- jako štěpka vzniklá při pilařském zpracování odkorněného a neodkorněného dřeva.

Parametry dřevní štěpky

| parametr |  | jednotky | hodnota |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min. |  | ref. | max. |
| Voda veškerá | W(ar) | %hm. | 25 |  | 40 | 55 |
| Popel | A(ar) | %hm. | 0,3 |  | 4 | 11 |
| Výhřevnost | Q(ar) | MJ/kg | 7,8 |  | 10 | 12 |
| Sypná hmotnost | ρ(ar) | kg/m3 | 200 |  | 250 | 380 |
| Obsah síry | S(ar) | %hm. | 0,01 |  | 0,05 | 0,1 |
| Obsah chlóru | Cl(ar) | %hm. | 0,01 |  | 0,015 | 0,02 |
| Obsah fluoru | F(ar) | %hm. | 0,003 | 0,002 |  | 0,01 |
| Obsah dusíku | N(ar) | %hm. | 0,1 | 0,3 |  | 0,6 |
| Obsah uhlíku | C(ar) | %hm. | 23 | 30 |  | 36 |
| Obsah vodíku | H(ar) | %hm. | 3 | 3,7 |  | 5 |

Stopové prvky v dřevní štěpce

Obsah stopových prvků v dřevní štěpce bude záviset od charakteru dodávky a zdroje dřevní hmoty. Obsah stopových prvků v dřevní štěpce není OBJEDNATELEM garantován.

Garantovaná granulometrie vstupní dřevní štěpky do OB 2

Částice štěpky splňují následující velikostní limity a jejich poměrné zastoupení:

| Parametr | Jedn. | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Částice menší nebo rovno 63 mm v jednom směru | % | 90 |
| Největší částice může mít rozměry nejvýše 100x40x35 mm (výška, šířka, hloubka) | % | 10 |
| Částice menší než 3,15 mm v jednom směru | % | 10 |
| Částice menších než 5,6 mm v jednom směru | % | 30 |
| Obsah zeminy, hlíny, písku apod. (max. 30 kusů kamenů (např. štěrku) velikosti krychle o hraně max. 5 cm | % | 2 |
| kovové předměty – SEPARACE s minimální účinností 85% ze vstupního parametru do OB 1 |  |  |

Palivo 2 – rostlinné pelety

Parametry rostlinných peletek

| parametr |  | jednotky | hodnota |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min. | ref. | max. |
| Voda veškerá | W(ar) | % | 8,5 | 12 | 16 |
| Popel | A(ar) | % | 3 | 6 | 10 |
| Výhřevnost | Q(ar) | MJ/kg | 12 | 15,5 | 17,5 |
| Sypná hmotnost | ρ(ar) | kg/m3 | 300 | 450 | 700 |
| Obsah síry | S(ar) | % | 0,15 | 0,2 | 0,25 |
| Obsah chlóru | Cl(ar) | % | 0,07 | 0,10 | 0,15 |
| Obsah fluoru | F(ar) | % | 0,002 | 0,005 | 0,01 |
| Obsah dusíku | N(ar) | % | 1,4 | 1,7 | 2,2 |
| Obsah uhlíku | C(ar) | % | 39 | 43 | 48 |
| Obsah vodíku | H(ar) | % | 5 | 5,5 | 6 |

Zemní plyn – najížděcí palivo

Výhřevnost Qi r	min. 35,25 MJ/m 3

Objemové složení plynu:

Obsah CH4	96,3 %

Obsah C2H6	1,5 %

Obsah C3H8	0,4 %

Obsah CO2	0,4 %

Obsah O2	0,5 %

Obsah N2	0,9 %

Provozní tlak zemního plynu: 200-300 kPa

Technologické palivo

Jedná se o směs vody a zahuštěných olejových a řezných emulzí po úpravě ze zaolejovaných vod Škoda Auto.

| parametr |  |  | hodnota |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min. | ref. | max. |
| Voda veškerá | W(ar) | %hm. | 8 | 63 | 80 |
| Popel | A(ar) | %hm. | 1 | 1,5 | 5 |
| Výhřevnost | Qi | MJ/kg | 8 | 14 | 25 |
| Síra | S(ar) | %hm. |  | 0,16 |  |
| Chlor | Cl(ar) | mg/kg |  | 0,04 |  |

Palivo je spalováno kampaňovitě v množství 250-650 kg/h.

DeNOx činidlo

Konkrétní použití DeNOx činidla je na Zhotoviteli OB 2, přičemž povolené jsou tři vodné roztoky. Konkrétně se jedná o:

- 40% roztok močoviny,

- 35% roztok síranu amonného,

- 25% roztok čpavku.

Použití konkrétního činidla je pro garance závazné vyplněním přílohy K zadávací dokumentace.

Chladicí voda

Chladicí voda aktuálně dosahuje následujících hodnot:

| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Tlak chladicí vody | MPa(g) | 0,15 |
| Vstupní teplota chladicí vody v letním období – průměr | °C | 22 |
| Provozní rozsah teplot | °C | 10 - 30 |
| Kvalita |  |  |
| pH | - | 8,5-8,9 |
| KNK4,5 | mmol | 3 - 7 |
| Celková tvrdost | dH | Max.25 |
| Vodivost | µS/cm | 700 - 1200 |

Demivoda

Demivoda aktuálně dosahuje následujících hodnot:

| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Tlak demivody | MPa(g) | 0,65 |
| Provozní rozsah teplot | °C | 10 - 25 |
| Vodivost | µS/cm | 1 |
| Křemičitany | µg/l | 20 |

Průmyslová voda

Průmyslová voda aktuálně dosahuje následujících předepsaných hodnot:

| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| pH | - | 6,7 - 7,5 |
| KNK4,5 | mmol | 0,55 - 2,3 |
| Celková tvrdost | mmol/l | 0,8 - 3,2 |
| Vodivost | µS/cm | 250 - 400 |
| Hliník | Mg/l | 0,01 - 0,15 |

Dopravní tlakový vzduch ze Škoda Auto

Specifikace tlakového vzduchu ze Škoda Auto:

nominální tlak vzduchu v rozvodu Škoda Auto na připojovacím místě 	0,6 MPa(g)

max. tlak vzduchu v rozvodu ŠKODA na připojovacím místě 			0,62 MPa(g)

tlakový rosný bod na vstupu do sušičky				+3 až 7 °C z rozvodu ŠKODA

(ISO 8573-1:2001)

Max. tlak:						0,7 MPa (g)

Nominální tlak 						0,6 MPa (g)

Minimální tlak 						0,5 MPa (g)

Tlakový rosný bod					+2 až +7 °C

Teplota:						10–40 °C

Pevné částice 						tř. 4

Zbytkový obsah oleje					tř. 2

PODMÍNKY GARANČNÍHO MĚŘENÍ

Obecné podmínky

TESTOVACÍ SPOLEČNOST

Způsob provádění všech GARANČNÍCH TESTŮ DÍLA OB 2 viz Tabulka 3.6-1 Aplikace garančních měření a testů - skupina garantovaných hodnot I a včetně podmínek a požadavků bude uveden v příslušném PROJEKTU GARANČNÍHO MĚŘENÍ schváleném OBJEDNATELEM. GARANČNÍCH MĚŘENÍ provede oboustranně odsouhlasené TESTOVACÍ SPOLEČNOST.

PROJEKT GARANČNÍHO MĚŘENÍ

Před započetím GARANČNÍHO MĚŘENÍ musí OBJEDNATEL schválit PROJEKT GARANČNÍHO MĚŘENÍ, podle kterého se budou tyto zkoušky řídit, určí předpokládané datum a program těchto GARANČNÍCH MĚŘENÍ, jejich uspořádání a formu, požadavky na deník zkoušek atd.

Bez předchozího schválení PROJEKTU GARANČNÍCH MĚŘENÍ OBJEDNATELEM nebudou GARANČNÍ MĚŘENÍ prováděny.

Součinnost OBJEDNATELE

OBJEDNATEL a ZHOTOVITELI OB 2 poskytne pro provedení GARANČNÍCH MĚŘENÍ potřebnou součinnost.

Další podmínky

- GARANČNÍ MĚŘENÍ budou probíhat za podmínek ustáleného stavu. Testovací společnost poskytne dodatečnou přístrojovou techniku se stanovenou přesností, která bude v souladu s příslušnými normami pro provedení přejímacích zkoušek na provedení GARANČNÍCH MĚŘENÍ.

- JEDNOTKA bude v průběhu GARANČNÍCH MĚŘENÍ provozována podle provozních předpisů.

- Garantované parametry budou prokázány měřením při ustáleném stavu JEDNOTKY, resp. její části - kotle. Je to stav, kdy všechny provozní celky byly provozovány nejméně tři dny před zkouškou a samotná JEDNOTKA bude stabilizována na výchozí výkonovou hladinu nejméně 1 hodinu.

- Parametry pro splnění garantovaných hodnot se posuzují individuálně pro každý kotel

- Měření garantovaných parametrů na kotli bude provedeno podle normy ČSN EN 12952-15 „Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Přejímací zkoušky“.

- Uvedené normy stanoví maximální kolísání a odchylky provozních podmínek, stejně jako požadované třídy přesnosti měřících zařízení a výsledné průměrné nejistoty měření.

- Korekce výsledků na odchylné okrajové podmínky v průběhu měření budou provedeny v souladu s uvedenými normami s využitím korekčních křivek, zpracovaných ZHOTOVITELEM a schválených OBJEDNATELEM pro všechny odchylné okrajové podmínky.

- V době garančních zkoušek nejsou povoleny žádné opravárenské práce na zařízení.

Výkonové úrovně pro test

Tam kde je pro garanční test předepsán pro celý výkonový rozsah JEDNOTKY OB 2, bude provedeno měření minimálně pro následující výkonové úrovně, a to vždy pro každý kotel K80, K90, K20:

- palivo pouze dřevní štěpka:

- jmenovitý výkon kotle,

- výkon kotle 70 % jmenovitého výkonu,

- minimální výkon kotle.

- Pro kotle K80 a K90 směs paliv dřevní štěpka 60 % a rostlinné peletky 40 % podíl tepelného příkonu kotle pro:

- jmenovitý výkon kotle,

- výkon kotle 70 % jmenovitého výkonu,

- minimální výkon kotle.

Předběžné měření některých garantovaných hodnot během KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY A ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

JEDNOTKA je provozována způsobem a po období, tak jak je uvedeno v příloze A1 pro příslušnou zkoušku, resp. v Příloze A5.

V rámci KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY a ZKUŠEBNÍHO PROVOZU bude provedeno předběžné měření garantovaných parametrů u těch hodnot, které je možné měřit pomocí provozních měření.

Měření garantovaných hodnot emisí

Předběžné měření kontinuálně měřených emisí bude prováděno během celé KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY a celého ZKUŠEBNÍHO PROVOZU dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., dle Metodického Pokynu MZP 2019/710/462 a v souladu s BAT 2017/1442.

Měřící zařízení emisí

Pro měření se budou uplatňovat naměřené hodnoty kontinuálním měření emisí kotlů K20, K80, K90 před vstupem do komínu.

Měření ostatních garantovaných parametrů

Předběžné měření garantovaných hodnot bude provedeno pro parametry, které budou změřitelné instalovanými provozními měřeními viz Tabulka 3.6-1Tabulka 3.6-1 Aplikace garančních měření a testů - skupina garantovaných hodnot I a Tabulka 3.6-2Tabulka 3.6-2 Aplikace garančních měření - skupinu garantovaných hodnota II.

GARANČNÍ TEST A

Po úspěšném KOMPLEXNÍ ZKOUŠCE bude proveden GARANČNÍ TEST A. Testovací společnost provede GARANČNÍ TEST A, kterým se prokáže OBJEDNATELI, že DÍLO OB 2 splňuje garantované parametry předepsané pro GARANČNÍ TEST A v této příloze a požadavky stanovené v technických přílohách v souladu s PROJEKTEM GARANČNÍHO MĚŘENÍ.

Garanční měření během ZÁRUČNÍ DOBY

Výsledky polutantů při měření kontinuálním měřením budou hodnoceny dle vyhlášky 415/2012 Sb., v souladu s BAT 2017/1442 a příslušného metodického pokynu za celé období ZÁKLADNÍ ZÁRUČNÍ DOBY.

Výsledky jednorázových měření, prováděných v době záruční lhůty ve frekvenci i způsobu vyhodnocení dle vyhlášky 415/2012 Sb. a příslušného metodického pokynu a v souladu s BAT 2017/1442

Měření disponibility JEDNOTKY OB 2 bude prováděno během hodnoceného období.

GARANČNÍ TEST B

V souladu s PROJEKTEM GARANČNÍHO MĚŘENÍ se provede před uplynutím ZÁKLADNÍ ZÁRUČNÍ DOBY GARANČNÍ TEST B v rozsahu garantovaných parametrů definovaných v Tabulka 3.6-1 3.6.1 a Tabulka 3.6-2.

Aplikace garančních měření garantovaných hodnot

Tabulka 3.6-1 Aplikace garančních měření a testů - skupina garantovaných hodnot I

| číslo | parametr | předběžná měření garantovaných hodnot provozními měřeními během KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY a ZKUŠEBNÍHO PROVOZU | garanční měření během ZÁKLADNÍ ZÁRUČNÍ DOBY | GARANČNÍ TEST A | GARANČNÍ TEST B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | TZL | Ano | Ano | Ano | Ano |
| A2 | NOX | Ano | Ano | Ano | Ano |
| A3 | CO | Ano | Ano | Ano | Ano |
| A 4 | SO2 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| A5 | HF | Ano | Ano | Ano | Ano |
| A6 | NH3 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| A7 | HCl | Ano | Ano | Ano | Ano |
| A8 | Hg | Ne | Ne | Ano | Ano |
| A9 | Výkon K20, teplota páry a tlak – palivo 1 | Ne | Ne | Ano | Ano |
| A10 | Výkon K80 a K90 teplota páry a tlak – palivo 1 | Ne | Ne | Ano | Ano |
| A11 | Výkon K80 a K90), teplota páry a tlak – směs palivo 1 a palivo 2 | Ne | Ne | Ano | Ano |
| A12 | Kvalita páry | Ne | Ne | Ano | Ano |
| A13 | Vnitřní a vnější hluk | Ne | Ne | Ano | Ne |
| A14 | Disponibilita *) | Ne | Ano | Ne | Ano |

*) Disponibilita bude měřena jako garantovaná hodnota po předběžném předání DÍLA OB 2 OBJEDNATELI, anebo po období ZÁRUČNÍ DOBY, kterákoliv z nich je delší.

Tabulka 3.6-2 Aplikace garančních měření - skupinu garantovaných hodnota II

| Číslo | Parametr | GARANČNÍ TEST A | GARANČNÍ TEST B |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Účinnost - palivo 1 a 2 | Ano | Ano |
| B2 | Minimální výkon kotle | Ano | Ano |
| B3 | Teplota přehřáté páry min. výkon | Ano | Ano |
| B4 | Rychlost změny výkonu | Ano | Ano |
| B5 | Doba najetí | Ano | Ne |
| B6 | Vlastní spotřeba elektřiny K20 | Ano | Ne |
| B7-B14 | Spotřeby aditiv | Ano | Ano |

GARANTOVANÉ PARAMETRY SKUPINY I

Emise

Emise – Obecné podmínky

ZHOTOVITEL garantuje pro DÍLO OB 2, nepřekročení garantovaných hodnot emisí do atmosféry uvedených v této příloze.

- Kotel K20 zařazen jako nová spalovací jednotka.

- Kotel K80 a K90 jsou posuzovány jako stávající spalovací jednotka.

- Zdroj je zařazen do kategorie příkonu vyšším něž 300 MW.

- Všechny emisní hodnoty se rozumí na vstupu do komínu, není-li definováno jinak.

- Emisní hodnoty kotle se vztahují pro referenční podmínky dané platnou legislativou, tedy: suchý plyn, 6 % O2 ve spalinách, tlak 101,325 kPa a teplotu 273,15 K.

- Koncentrace znečišťujících látek budou prokazovány instalovaným zákonným kontinuálním měřením, pro každý kotel samostatně.

Hodnocení měření emisních limitů

Hodnocené období před PAC

Hodnocení plnění garantovaných hodnot kontinuálně měřených emisí bude prováděno pro celé období předběžného měření garantovaných hodnot během KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY a ZKUŠEBNÍHO PROVOZU a dále garančního měření během GARANČNÍHO TESTU A.

Hodnocené období během ZÁRUČNÍ DOBY před FAC

Hodnocení plnění garantovaných hodnot emisí bude prováděno v souladu s kapitolou 4.1.2.3.

Způsob hodnocení

Měření se bude provádět v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb.

Vyhodnocení emisních limitů bude provedenou v souladu s vyhlášku č.415/2012 o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a metodickým pokynem MŽP čj. MZP/2019/710/462 – Minimální emisní požadavky dle úrovní emisí spojených s nejlepšími technikami pro velká spalovací zařízení na základě prováděcího rozhodnutí evropské komise BAT 2017/1442.

Naměřené hodnoty pro polutanty, pro něž je uvedený měsíční nebo roční limit budou za období uvedené v kapitole 4.1.2.1 Hodnocené období před PAC budou navíc srovnávány s ročními a měsíčními limity.

Jednorázové měření budou hodnoceny pouze z naměřených hodnot během GARANČNÍHO TESTU A, v případě během hodnoceného období během ZÁRUČNÍ DOBY dle četnosti dané legislativními předpisy uvedenými v této kapitole a měřením během GARANČNÍHO TESTU B.

Garantované emise kotle K20, K80, K90

Parametry jsou garantovány pro plný provozní rozsah kotle od minimálního do maximálního výkonu kotle, pro celý rozsah definované kvality paliv a pro celé rozsahy medií;

- v případě kotlů K80 a K90 i pro celý rozsah spoluspalování směsi paliva 1: dřevní štěpky a paliva 2: rostlinných peletek v rozsahu spoluspalování paliva 2; 0-40 % tepelného příkonu,

- navíc pro kotel K80 a K90 i v případě spoluspalování paliva 3 technologického paliva v max. míře.

|  | emise z kotle | limity |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TZL kontinuální měření | roční limit hodnota (mg/Nm3) | denní limit hodnota (mg/Nm3) |  |
| A 1.1.1 | kotel K20 palivo 1: dřevní štěpka | 5 | 10 |  |
| A1.1.2 | kotel K80 a K90 palivo 1: dřevní štěpka | 10 | 16 |  |
| A1.1.3 | kotel K80 a K90 směs palivo 1: dřevní štěpka a palivo 2 rostlinné pelety | 10 | 16 |  |
|  | NOx kontinuální měření | roční limit hodnota (mg/Nm3) | denní limit hodnota (mg/Nm3) |  |
| A 2.1.1 | kotel K20 palivo 1: dřevní štěpka | 140 | 150 |  |
| A 2.1.2 | kotel K80 a K90 palivo 1: dřevní štěpka | 160 | 200 |  |
| A2.1.3 | kotel K80 a K90 směs palivo 1: dřevní štěpka a palivo 2 rostlinné pelety | 160 | 200 |  |
|  | CO kontinuální měření | roční limit hodnota (mg/Nm3) |  |  |
| A 3.1.1. | kotel K20 palivo 1: dřevní štěpka | 80 |  |  |
| A 3.1.2 | kotel K80 a K90 palivo 1: dřevní štěpka | 80 |  |  |
| A3.1.3 | kotel K80 a K90 směs palivo 1: dřevní štěpka a palivo 2 rostlinné pelety | 80 |  |  |
|  | SO2 kontinuální měření | roční limit hodnota (mg/Nm3) | denní limit hodnota (mg/Nm3) |  |
| A 4.1.1 | kotel K20 palivo 1: dřevní štěpka | 35 | 70 |  |
| A 4.1.2 | kotel K80 a K90 palivo 1: dřevní štěpka | 50 | 85 |  |
| A4.1.3 | kotel K80 a K90 směs palivo 1: dřevní štěpka a palivo 2 rostlinné pelety | 50 | 85 |  |
|  | HF | průměrná hodnota (mg/Nm3) |  |  |
| A 5.1.1. | kotel K20 palivo 1: dřevní štěpka – jednorázové měření | <1 |  |  |
| A 5.1.2 | kotel K80 a K90 – kontinuální měření palivo 1: dřevní štěpka | <1 |  |  |
| A 5.1.3 | kotel K80 a K90 směs - kontinuální měření palivo 1: dřevní štěpka a palivo 2 rostlinné pelety | <1 |  |  |
|  | NH3 kontinuální měření | roční limit hodnota (mg/Nm3) |  |  |
| A 6.1.1 | kotel K20 palivo 1: dřevní štěpka | 15 |  |  |
| A 6.1.2 | kotel K80 a K90 palivo 1: dřevní štěpka | 15 |  |  |
| A 6.1.3 | kotel K80 a K90 směs palivo 1: dřevní štěpka a palivo 2 rostlinné pelety | 15 |  |  |
|  | HCl kontinuální měření | roční limit hodnota (mg/Nm3) | denní limit hodnota (mg/Nm3) |  |
| A 7.1.1. | kotel K20 palivo 1: dřevní štěpka | 5 | 12 |  |
| A 7.1.2 | kotel K80 a K90 palivo 1: dřevní štěpka | 5 | 12 |  |
| A7.1.3 | kotel K80 a K90 směs palivo 1: dřevní štěpka a palivo 2 rostlinné pelety | 5 | 12 |  |
|  | roční limit Hg jednorázové měření | roční limit hodnota (µg/Nm3) |  |  |
| A 8.1.1 | kotel K20 palivo 1: dřevní štěpka | 5 |  |  |
| A 8.1.2 | kotel K80 a K90 palivo 1: dřevní štěpka | 5 |  |  |
| A 8.1.3 | kotel K80 a K90 směs palivo 1: dřevní štěpka a palivo 2 rostlinné pelety | 5 |  |  |

Jmenovité parametry kotle

Níže uvedené parametry jsou garantovány pro referenční podmínky uvedené v tomto dokumentu:

- kapitole 2.1 Referenční podmínky pro GARANČNÍ MĚŘENÍ A,

- pro Referenční hodnoty uvedené pro jednotlivá media a paliva, respektive směs paliv z kapitoly 2.2. Obecné podmínky.

|  | parametry na připojovacích místech | jednotky | hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kotel K20 palivo 1 |  |  |
| A 9.1.1. | jmenovitý výkon kotle K20 při jmenovitých parametrech páry na připojovacím místě pro palivo 1: dřevní štěpka | t/h | 80 |
| A 9.1.2 | jmenovitá teploty páry K20 pro provozní rozsah 70 až 100 % jmenovitého výkonu kotle pro palivo 1: dřevní štěpka | °C | 535±5 |
| A 9.1.3 | jmenovitý tlak páry K20 v celém rozsahu od minimálního do jmenovitého výkonu kotle pro palivo 1: dřevní štěpka | MPa(g) | 12,5±0,3 |
|  | kotel K80 a K90 palivo 1 |  |  |
| A 10.1.1 | jmenovitý výkon každého z kotlů K80 a K90 na připojovacím místě při jmenovitých parametrech páry pro palivo 1: dřevní štěpka | t/h | 100 |
| A 10.1.2 | jmenovitá teploty páry každého z kotlů K80 a K90 pro provozní rozsah 70 až 100 % jmenovitého výkonu kotle pro palivo 1: dřevní štěpka | °C | 535±5 |
| A 10.1.3 | jmenovitý tlak páry každého z kotlů K80 a K90 celém rozsahu od minimálního do jmenovitého výkonu kotle pro palivo 1: dřevní štěpka | MPa(g) | 12,5±0,3 |
|  | kotel K80 a K90 pro směs paliv na bázi tepelného příkonu |  |  |
| A 11.1.1 | jmenovitý výkon každého z kotlů K80 a K90 při jmenovitých parametrech na připojovacím místě pro palivo 1: dřevní štěpka 60% a palivo 2: rostlinné peletky – 40% | t/h | 100 |
| A 11.1.2 | jmenovitá teploty páry každého z kotlů K80 a K90 pro provozní rozsah 70 až 100 % jmenovitého výkonu kotle pro palivo 1: dřevní štěpka 60% a palivo 2: rostlinné peletky – 40% | °C | 535±5 |
| A 11.1.3 | jmenovitý tlak páry každého z kotlů K80 a K90 celém rozsahu od minimálního do jmenovitého výkonu kotle pro palivo 1: dřevní štěpka 60% a palivo 2: rostlinné peletky – 40% | MPa(g) | 12,5±0,3 |

Jiné garantované parametry skupiny I

A 12 Kvalita páry

Garantovaná kvalita přehřáté páry na připojovacím místě

| Přehřátá pára | Katexová vodivost CC λ25°C | Fe | SiO2 | Sodík a draslík (Na+ + K+) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (µS/cm) | (ug/l) | (ug/l) | (ug/l) |
| ČSN 07 74 03 | <0,3 | <20 | <20 | <10 |

A 13 Vnitřní a vnější hluk

Akustický tlak uvnitř budov, měřený ve vzdálenosti 1 m od zařízení nebo od povrchu protihlukového krytu (ISO 3746) LpA musí být menší než 85 dB.

A 14 Disponibilita

V rámci garantované hodnoty A 15 Disponibilita je do hodnocení veškeré zařízení JEDNOTKY OB 2 - příslušného kotle v rámci připojovacích míst DÍLA OB 2.

A14.1 Garantovaná disponibilita kotel K20 je vyplní nabízející hodin za období jednoho roku (8 760 hodin), přičemž minimální hodnota je 8 000 provozních hodin.

A14.2 Garantovaná disponibilita kotel K80 je vyplní nabízející hodin za období jednoho roku (8 760 hodin), přičemž minimální hodnota je 8 000 provozních hodin.

A14.3 Garantovaná disponibilita kotel K90 je vyplní nabízející hodin za období jednoho roku (8 760 hodin), přičemž minimální hodnota je 8 000 provozních hodin.

A14.4 Garantovaná maximální doba plánovaných odstávek kotel K20 je vyplní nabízející hodin za období jednoho roku (8 760 hodin), přičemž maximální hodnota je 760 hodin.

A14.5 Garantovaná maximální doba plánovaných odstávek kotel K80 je vyplní nabízející hodin za období jednoho roku (8 760 hodin), přičemž maximální hodnota je 760 hodin.

A14.6 Garantovaná maximální doba plánovaných odstávek kotel K90 je vyplní nabízející hodin za období jednoho roku (8 760 hodin), přičemž maximální hodnota je 760 hodin.

Disponibilita bude vyhodnocena OBJEDNATELEM za účasti ZHOTOVITELE OB 2 z provozní evidence zařízení v průběhu záručního provozu.

GARANTOVANÉ HODNOTY SKUPINY II

Níže uvedené parametry v této kapitole jsou garantovány pro referenční podmínky uvedené v tomto dokumentu:

- kapitola 2.1 Referenční podmínky pro GARANČNÍ MĚŘENÍ A,

- pro referenční hodnoty uvedené pro jednotlivá media a paliva, respektive směs paliv z kapitoly 2.2. Obecné podmínky.

Účinnosti kotle

Pro určení garantované účinnosti bude použita nepřímá metoda dle ČSN EN 12 952.

|  | parametr | jednotky | hodnota garantovaného parametru | MEZNÍ HODNOTA GARANTOVANÉHO PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kotel K20 palivo 1 |  |  |  |
| B 1.1 | průměrná účinnost kotle při jmenovitém výkonu kotle pro palivo 1: dřevní štěpka | % | vyplní nabízející | min. 91 |
|  | kotel K80 a K90 palivo 1 |  |  |  |
| B 1.3 | průměrná účinnost kotle při jmenovitém výkonu kotle pro palivo 1: dřevní štěpka - po dobu 24 hodin | % | vyplní nabízející | min. 90 |
|  | kotel K80 a K90 pro libovolnou směs paliva 1: dřevní štěpka - 60 % a paliva 2: rostlinné peletky - 40 % |  |  |  |
| B 1.3 | průměrná účinnost kotle při jmenovitém výkonu kotle pro směs paliv | % | vyplní nabízející | min. 90 |

Minimální výkon kotle

Platí pro referenční paliva, referenční teplotu napájecí vody a referenčních podmínek.

|  | parametr | jednotky | hodnota garantovaného parametru | MEZNÍ HODNOTA GARANTOVANÉHO PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kotel K20 palivo 1 |  |  |  |
| B 2.1 | minimální výkon kotle – palivo 1: dřevní štěpka -- průměr po dobu 4 hodin | % jmenovitého výkonu kotle | vyplní nabízející | min. 40 |
|  | kotel K80 a K90 palivo 1 |  |  |  |
| B 2.2 | minimální výkon kotle – palivo 1: dřevní štěpka -průměr po dobu 4 hodin | % jmenovitého výkonu kotle | vyplní nabízející | min. 50 |
|  | kotel K80 a K90 pro libovolnou směs paliva 1 - 60 % a paliva 2- 40 % |  |  |  |
| B 2.3 | minimální výkon kotle – palivo směs - průměr po dobu 4 hodin | % jmenovitého výkonu kotle | vyplní nabízející | min. 50 |

Teplota přehřáté páry při minimálním výkonu

|  | parametr | jednotky | hodnota garantovaného parametru | MEZNÍ HODNOTA GARANTOVANÉHO PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kotel K20 palivo 1 |  |  |  |
| B 3.1 | teplota přehřáté páry na připojovacím místě při minimálním výkonu kotle – palivo 1 pro celý rozsah paliva a pro podmínky | °C | minimálně: vyplní nabízející | min. 515 |
|  | kotel K80 a K90 palivo 1 |  |  |  |
| B 3.2 | teplota přehřáté páry na připojovacím místě při minimálním výkonu kotle – palivo 1 pro celý rozsah paliva a referenční podmínky | °C | minimálně: vyplní nabízející | min. 515 |
|  | kotel K80 a K90, pro libovolnou směs paliva 1: dřevní štěpka - 60 % a paliva 2: rostlinné peletky - 40 % |  |  |  |
| B 3.3 | teplota přehřáté páry na připojovacím místě při minimálním výkonu kotle – palivo směs pro celý rozsah paliva a referenční podmínky | °C | minimálně: vyplní nabízející | min. 515 |

Rychlost změny výkonu kotle

|  | parametr | jednotky | hodnota garantovaného parametru | MEZNÍ HODNOTA GARANTOVANÉHO PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kotel K20 palivo 1 |  |  |  |
| B 4.1 | průměrná rychlost změny výkonu kotle v rozsahu minimálního až maximálního výkonu – palivo 1 | (t/h)/min | vyplní nabízející | nižší více jak o 20 % z garantované hodnoty |
|  | kotel K80 a K90 palivo 1 |  |  |  |
| B 4.2 | průměrná rychlost změny výkonu kotle v rozsahu minimálního až maximálního výkonu – palivo 1: dřevní štěpka | (t/h)/min | vyplní nabízející | nižší více jak o 20 % z garantované hodnoty |
|  | kotel K80 a K90 pro libovolnou směs paliva 1: dřevní štěpka – 60 % a paliva 2: rostlinné peletky - 40 % |  |  |  |
| B 4.3 | průměrná rychlost změny výkonu kotle v rozsahu minimálního až maximálního výkonu – palivo směs | (t/h)/min | vyplní nabízející | nižší více jak o 20 % z garantované hodnoty |

Doba najetí kotle ze studeného stavu do minimálního výkonu kotle

Studeným stavem se rozumí odstávka delší jak 48 hodin.

Minimálním výkonem se rozumí dosažení parametrů páry a stabilní provoz kotle bez najížděcího paliva a dosažení kvality páry dle ČSN 07 7403 odst. 13 a tab. 2.

|  | parametr | jednotky | hodnota garantovaného parametru | MEZNÍ HODNOTA GARANTOVANÉHO PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kotel K20 |  |  |  |
| B 5.1 | doba najetí ze studeného stavu do minimálního výkonu – palivo 1: dřevní štěpka | min | vyplní nabízející | výše jak o 30 % z garantované hodnoty |
|  | kotel K80 a K90 |  |  |  |
| B 5.2 | doba najetí ze studeného stavu minimálního výkonu – palivo 1: dřevní štěpka | min | vyplní nabízející | výše jak o 30 % z garantované hodnoty |

Vlastní spotřeba elektrické energie K20

Jedná se o vlastní spotřebu vymezené části JEDNOTKY OB 2 části kotle K20 od vstupu paliva do provozního sila až po výstup z kouřového ventilátoru kotle a výstupu popele na výsypkách filtru.

Seznam spotřebičů uvede NABÍZEJÍCÍ ve své nabídce.

|  | parametr | jednotky | hodnota garantovaného parametru | MEZNÍ HODNOTA GARANTOVANÉHO PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B 9.1 | vlastní spotřeba elektrické energie při jmenovitém výkonu kotle K20 jako hodinový průměr za 4 hodin provozu | kWh/h | vyplní nabízející | min. dle vyplněné hodnoty v příloze J zadávací dokumentace |

Vlastní spotřeba zahrnuje veškeré spotřebiče umístěné v rámci kotelny K20 včetně vzduchotechniky, topení, osvětlení, včetně spalinového a vzduchového systému kotle K20, čištění spalin, vynášení popele, okruhu drobného chlazení.

Vyloučeny z této hodnocené skupiny jsou: kompresorová stanice vzduchu, napájení pasových dopravníků v rámci OB 1 a vzduchotechniky palivového hospodářství v rámci OB 1.

Specifická spotřeba aditiv

|  | parametr | jednotky | hodnota garantovaného parametru | MEZNÍ HODNOTA GARANTOVANÉHO PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kotel K20 palivo 1: dřevní štěpka |  |  |  |
| B 7.1 | Specifická spotřeba aditiva (název - vyplní nabízející) při jmenovitém výkonu kotle - hodinový průměr za 4 hodiny kvalitativní znaky reagentu: vyplní nabízející | kg/h | vyplní nabízející | min. dle vyplněné hodnoty v příloze J zadávací dokumentace |
|  | Kotel K80 a K90 Palivo 1: dřevní štěpka |  |  |  |
| B 7.2 | Specifická spotřeba aditiva (název - vyplní nabízející) při jmenovitém výkonu kotle - hodinový průměr za 4 hodiny kvalitativní znaky reagentu: vyplní nabízející | kg/h | vyplní nabízející | min. dle vyplněné hodnoty v příloze J zadávací dokumentace |
|  | Kotel K80 a K90 směs paliv Palivo 1: dřevní štěpka 60 % a Palivo rostlinné peletky 40% |  |  |  |
| B 7.3 | Specifická spotřeba aditiva (název - vyplní nabízející) při jmenovitém výkonu kotle - hodinový průměr za 4 hodiny kvalitativní znaky reagentu: vyplní nabízející | kg/h | vyplní nabízející | min. dle vyplněné hodnoty v příloze J zadávací dokumentace |

Výše uvedenou tabulku je nutné vyplnit pro všechna aditiva uvedené v příloze J zadávací dokumentace.