„Rekonstrukce ležatého rozvodu teplé a studené vody v objektu D2.“

Technická zpráva stavební části

V Ostravě dne 30.11.2022        ATELIÉR 5,  spol. s.r.o.

Výměna vodovodního potrubí :

Stávající rozvody studené a teplé vody jsou provedeny v materiálu ocel – pozink.

Důvodem pro výměnu vodovodního potrubí je rozsáhlé poškození stávajících rozvodů, které je způsobeno hlavně prováděním místní chemické úpravy vody pro docílení bakteriologické nezávadnosti vody , požadované a předepsaní Krajskou hygienickou stanicí.

Chemická úprava má vliv na degradaci materiálu stávajícího potrubí a v současné době již dochází k časté , místní perforaci  trubního vedení, spojené s únikem vody do okolních prostor.

Výměna spočívá v kompletní demontáži ležatých rozvodů teplé a studené vody v dil. celcích A , B , C , D , E , F.

V části dispozice jsou rozvody vedeny v sádrokartonových podhledech a částečně v intalačním kanále, vedeného pod podlahou (dil.celek E – kuchyň).

Sádrokartonové podhledy budou , v místech prováděné váměny, kompletně rozebrány a následně zřízeny podhledy nové.

Instalační kanál bude vybourán ( je proveden v nerozebiratelném provedení) a následně bude zřízen nová strop kanálu a podlaha v provedení dle současného stavu – Marmoleum , dlažba.

Práce v kuchyni budou prováděny s přerušeným provozem kuchyně.

Požárně bezpečnostní řešení  :

Prostupy trubního vedení přes dělící konstrukce jednotlivých úseků jsou řešeny požárními ucpávkami nebo manžetami. Pozice jednotlivých míst je patrna z výkresové dokumentace , položky  úpravy PBŘ  (druh a množství) jsou uvedeny v položkovém rozpočtu.

Bystřický  30.11.2022.