## List1
2016 | Kotelna Na Bradle - teplo | [5 empty] | Kotelna Na Bradle - zemní plyn |  |  |  | Kotelna Na Bradle - voda
Provoz Světlá nad Sázavou | Výroba tepla kogenerace Quanto D2000 | Výroba tepla kogenerace MT22 | Výroba tepla kotle | Výroba tepla kotelna | Dodávka tepla z DPS | Ztráta v rozvodech | Celková spotřeba plynu | Spotřeba plynu kogenerace MT 22 | Spotřeba plynu kogenerace Q D2000 | Spotřeba plynu kotle | Spotřeba vody do systému | Poznámka
(měsíc) | (GJ) | (GJ) | (GJ) | (GJ) | (GJ) | (%) | m3/měs | m3/měs | m3/měs | m3/měs | m3/měs
leden | 2652 | 17.2 | 3997.7048 | 6666.9048 | 6784 | -1.756% | 300630 | 898 | 178150.0209 | 121581.9791 | 3.5
únor | 2480 | 0 | 2260.7191 | 4740.7191 | 4678 | 1.323% | 238517 | 0 | 169649.055 | 68867.945 | 0.9
březen | 2452 | 0 | 2537.4147 | 4989.4147 | 4969 | 0.4092% | 245632 | 0 | 168673.5481 | 76958.4519 | 0.7
duben | 2052 | 0 | 1119.7652 | 3171.7652 | 3060 | 3.524% | 176804 | 0 | 142823.3932 | 33980.6068 | 2.1
květen | 1445 | 0 | 214.6933 | 1659.6933 | 1485 | 10.53% | 107704 | 0 | 101206.357 | 6497.643 | 2.8
červen | 919 | 0 | 67.5252 | 986.5252 | 783 | 20.63% | 66330 | 0 | 64293.3855 | 2036.6145 | 1.1
červenec | 900 | 0 | 25.6641 | 925.6641 | 718 | 22.43% | 64202 | 0 | 63423.7825 | 778.2175 | 0
srpen | 916 | 0 | 14.335 | 930.335 | 715 | 23.15% | 65066 | 0 | 64630.7441 | 435.2559 | 5.6
září | 935 | 0 | 36.1105 | 971.1105 | 763 | 21.43% | 66830 | 0 | 65735.1142 | 1094.8858 | 0
říjen | 2346 | 0 | 1134.6488 | 3480.6488 | 3440 | 1.168% | 199349 | 0 | 164785.6597 | 34563.3403 | 2
listopad | 924 | 0 | 4015.5518 | 4939.5518 | 4716 | 4.526% | 188061 | 0 | 65830.9764 | 122230.0236 | 1.3
prosinec | 2931 | 0 | 3002.4648 | 5933.4648 | 5443 | 8.266% | 291972 | 0 | 200967.4416 | 91004.5584 | 4.9
rok | 20952 | 17.2 | 18426.5973 | 39395.7973 | 37554 | 4.675% | 2011097 | 898 | 1450169.4782 | 560029.5218 | 24.9
2017 | Kotelna Na Bradle - teplo | [5 empty] | Kotelna Na Bradle - zemní plyn |  |  |  | Kotelna Na Bradle - voda
Provoz Světlá nad Sázavou | Výroba tepla kogenerace Quanto D2000 | Výroba tepla kogenerace MT22 | Výroba tepla kotle | Výroba tepla kotelna | Dodávka tepla z DPS | Ztráta v rozvodech | Celková spotřeba plynu | Spotřeba plynu kogenerace MT 22 | Spotřeba plynu kogenerace Q D2000 | Spotřeba plynu kotle | Spotřeba vody do systému | Poznámka
(měsíc) | (GJ) | (GJ) | (GJ) | (GJ) | (GJ) | (%) | m3/měs | m3/měs | m3/měs | m3/měs | m3/měs
leden | 2501 | 0 | 6073.1469 | 8574.1469 | 8703 | -1.503% | 359424 | 0 | 174514 | 184910 | 0
únor | 2010 | 0 | 3356.1454 | 5366.1454 | 5228 | 2.574% | 242082 | 0 | 139873 | 102209 | 0
březen | 2366 | 0 | 1886.3027 | 4252.3027 | 3964 | 6.78% | 221111 | 0 | 163679 | 57432 | 0
duben | 2165 | 0 | 1315.7711 | 3480.7711 | 3145 | 9.646% | 190080 | 0 | 150080 | 40000 | 0
květen | 1605 | 0 | 202.1304 | 1807.1304 | 1769 | 2.11% | 121038 | 0 | 114897 | 6141 | 0
červen | 1017 | 0 | 43.913 | 1060.913 | 751 | 29.21% | 71978 | 0 | 70644 | 1334 | 44.2 | odpojení objektu tenisové haly, vypouštění části teplovodu
červenec | 797 | 0 | 200.5759 | 997.5759 | 748 | 25.02% | 61786 | 0 | 55676 | 6110 | 4.4
srpen | 961 | 0 | 10.1948 | 971.1948 | 728 | 25.04% | 67261 | 0 | 66950 | 311 | 1.5
září | 1428 | 0 | 433.2673 | 1861.2673 | 1469 | 21.08% | 109003 | 0 | 95811 | 13192 | 5.5
říjen | 2295 | 0 | 858.0987 | 3153.0987 | 2879 | 8.693% | 177681 | 0 | 151507 | 26174 | 2.4
listopad | 2902 | 0 | 2134.5172 | 5036.5172 | 4607 | 8.528% | 257676 | 0 | 192575 | 65101 | 4.7
prosinec | 2075 | 0 | 3899.3222 | 5974.3222 | 5767 | 3.47% | 258469 | 0 | 139515 | 118954 | 3.1
rok | 22122 | 0 | 20413.3856 | 42535.3856 | 39758 | 6.53% | 2137589 | 0 | 1515721 | 621868 | 65.8
2018 | Kotelna Na Bradle - teplo | [5 empty] | Kotelna Na Bradle - zemní plyn |  |  |  | Kotelna Na Bradle - voda
Provoz Světlá nad Sázavou | Výroba tepla kogenerace Quanto D2000 | Výroba tepla kogenerace MT22 | Výroba tepla kotle | Výroba tepla kotelna | Dodávka tepla z DPS | Ztráta v rozvodech | Celková spotřeba plynu | Spotřeba plynu kogenerace MT 22 | Spotřeba plynu kogenerace Q D2000 | Spotřeba plynu kotle | Spotřeba vody do systému | Poznámka
(měsíc) | (GJ) | (GJ) | (GJ) | (GJ) | (GJ) | (%) | m3/měs | m3/měs | m3/měs | m3/měs | m3/měs
leden | 3042 | 0 | 2936.2312 | 5978.2312 | 5717 | 4.37% | 292883 | 0 | 203343 | 89540 | 21.2 | hlednání úniku vody
únor | 2590 | 0 | 3754.8286 | 6344.8286 | 5934 | 6.475% | 291148 | 0 | 176631 | 114517 | 27 | hlednání úniku vody
březen | 2536 | 0 | 3316.7707 | 5852.7707 | 5548 | 5.207% | 270920 | 0 | 169766 | 101154 | 14 | nalezen únik vody v zemi před DPS č. 46 pro sklářskou huť ul. Sázavská
duben | 1517 | 0 | 550.7935 | 2067.7935 | 2152 | -4.072% | 118945 | 0 | 102139 | 16806 | 1
květen | 1168 | 0 | 15.3678 | 1183.3678 | 850 | 28.17% | 81280 | 0 | 80811 | 469 | 3.1
červen | 1003 | 0 | -25.8906 | 977.1094 | 728 | 25.49% | 68831 | 0 | 69619 | -788 | 0
červenec | 675 | 0 | 327.1048 | 1002.1048 | 734 | 26.75% | 57030 | 0 | 47120 | 9910 | 205.5 | Vypouštění akumulačních nádrží 208 m3 z důvodu vnitřní revize
srpen | 907 | 0 | 50.639 | 957.639 | 665 | 30.56% | 64885 | 0 | 63343 | 1542 | 27.8 | a oprava expanzního potrubí
září | 1124 | 0 | 193.3933 | 1317.3933 | 1168 | 11.34% | 81923 | 0 | 76042 | 5881 | 2.6
říjen | 2367 | 0 | 585.1446 | 2952.1446 | 2517 | 14.74% | 171806 | 0 | 153983 | 17823 | 3.6
listopad | 3016 | 0 | 1722.4446 | 4738.4446 | 4195 | 11.47% | 247812 | 0 | 195337 | 52475 | 2.2
prosinec | 2743 | 0 | 3269.5083 | 6012.5083 | 5735 | 4.616% | 277775 | 0 | 178348 | 99427 | 8.2
rok | 22688 | 0 | 16696.3358 | 39384.3358 | 35943 | 8.738% | 2025238 | 0 | 1516482 | 508756 | 316.2