ZADAVATEL:	Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Sídlo:		Roškotova 1225/1, PSČ 140 21, Praha 4

IČ:		47114321

Veřejná zakázka:   	Serverovna technologický sál III

Ev. č.:	487698

Č.j. zadavatele:	OZP-VZ-2014-017

V Praze, dne 07. 11. 2014

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz uchazeče

Můžete poskytnout zadávací dokumentaci doplněnou o Dokumentaci pro provedení stavby (DSP) nebo v rozsahu Realizační dokumentace stavby (RDS) tj. dle profesních standardů a v souladu se zákonem.

Předložená projektová dokumentace je v rozsahu DSJ nebo v nestanoveném rozsahu. Některé dokumentace jsou i nejspíš neúplné, např. projektová dokumentace - 7. Elektroinstalace silnoproud, neobsahuje výpočet zkratových proudů, nebo 8. Elektroinstalace slaboproud je ve verzi „k recenzi“ a nebo projektová dokumentace - 9. Monitoring ve svém výkazu výměr požaduje ocenit položku „Provadeci projektova dokumentace“

Odpověď zadavatele - Dodatečná informace č. 2

Předaná dokumentace plně splňuje požadavky zákona 62/2013 Sb. pro dokumentaci pro provádění stavby. Protože dle projektové dokumentace probíhá výběrové řízení, není vyloučeno, že případný uchazeč bude nabízet jiný systém např. SHZ, jehož ústředna bude mít např. výstupy v jiném protokolu apod. Pokud zhotovitel použije jiná zařízení, která sice splňují zadání předepsané projektem, avšak vnitřní komunikace mezi jednotlivými komponenty probíhá odlišně, je možné takové zařízení použít. Je samozřejmé, že v takovém případě musí zhotovitel zahrnout do ceny díla projekční práce na zpracování detailní, případně dílenské dokumentace, kterou doplní prováděcí dokumentaci. Zkratová odolnost nových rozvaděčů nebyla v zaslané zadávací dokumentaci uvedena. V příloze zasíláme výkresy rozvaděčů s požadovanou zkratovou odolností.

Dotaz uchazeče

Můžete poskytnout plnohodnotný a funkční výkazy výměr dle profesních standardů a v souladu se zákonem a to zejména zákonem č. 230/2012 Sb.

Každý projekt je v jiném formátu, vzhledu a požadavcích na vyplnění. Navíc chybí výkaz výměr pro celé dílo / dodávku, který by slučoval jednotlivé výkazy výměr z oceňovaných provozních souborů.

Nedostatky jednotlivých výkazu pokud se dá prozatím posoudit:

5. Stabilní hasící zařízení – xls verze jen pro čtení, nelze s VV pracovat a vyplnit

6. Chlazení a VZT - xls verze jen pro čtení, nelze s VV pracovat a vyplnit

7. Elektroinstalace silnoproud  - pdf verze, nelze s VV pracovat a vyplnit

8. Elektroinstalace slaboproud - pdf verze, nelze s VV pracovat a vyplnit

Odpověď zadavatele – Dodatečná informace č. 3

Výkaz výměry jsou pouze součástí jednotlivých částí projektové dokumentace. Výkazy výměr rozhodně nelze posuzovat bez požadavků dalších částí dokumentace, jako je výkresová dokumentace, technická zpráva a přílohy. Vytrhávat z kontextu jednotlivé části projektové dokumentace, včetně výkaz výměru je nepřípustné, proto požadavek na zahrnutí VV do jednoho souboru je irelevantní. Žádná část VV nechybí, příslušná část je vždy v patřičné profesní složce.  Zpracovaná projektová dokumentace tvoří jeden ucelený a kompletní celek. Projekt každé serverovny se skládá z mnoha částí, zcela odlišných profesí. Jednotlivé části projektové dokumentace jsou zpracovány autorizovanými inženýry v daných profesích. Pro svoji práci používají různé pomůcky včetně programového vybavení, pomocí kterého zpracovávají rozpočty včetně výkaz výměru. V rámci jednotlivých profesí se programové vybavení liší, tím pádem se liší i grafické provedení výstupu výkaz výměru. Tato skutečnost v žádném případě nebrání uchazeči pracovat v VV s použitím standardních nástrojů MS-Office. V příloze těchto dodatečných informací zasíláme výkazy ve formátu xls. V případě problémů s editací xls souborů doporučujeme konzultaci s Vašim IT technikem.

Dotaz Uchazeče

Lze garantovat, že poskytnutá projektová dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace je ve svém provedení a rozsahu v souladu se stavebním zákonem (183/2006 Sb.) a dalšími předpisy, zákony nebo městskou vyhláškou, tak aby bylo zajištěno bezproblémové a rychlé projednávání požadovaného Stavebního povolení, které je součástí veřejné zakázky popřípadě Územního řízení (pokud bude vyžadováno) dle Zadávací dokumentace bez nutností na doplňování nebo upřesňování této dokumentace podle požadavků orgánů státní správy, samosprávy a dalších dotčených orgánů.

Odpověď zadavatele – Dodatečná informace č. 4

Zpracovaná dokumentace vychází nejen ze stavebního zákona 183/2006 Sb., vychází především z vyhlášky 62/2013 o dokumentaci staveb.

Protože byla zpracována dokumentace stavby jednostupňová, splňuje náležitosti dokumentace pro stavební povolení i dokumentace pro provedení stavby. Je v plně kompetenci profesně odborné firmy, aby dle zpracované dokumentace zajistila rychlé projednání požadované stavební povolení a vysvětlila dotčeným orgánům veškeré sounáležitosti ohledně projektovaného díla.

Dotaz Uchazeče

ve věci níže uvedeného VŘ, bych Vás rád požádal, o zaslání jednotlivých výkazů výměr v editovatelné podobě.

Odpověď zadavatele – Dodatečná informace č. 5

Požadované dokumenty viz příloha těchto dodatečných informací.

Přílohy: elektronické verze požadovaných dokumentů

S pozdravem / Best regards

Ing. Martina Chalasová

Manažerka veřejných zakázek

i.s. JUDr. Jaroslava Bursíka, advokáta

zástupce zadavatele